DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 5 novelizace vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění z 1.1. 2018, § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona)

| D | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |
| --- | --- |
| D.1 | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu |
| D.1.4 | Technika prostředí staveb |
| D.1.4.6 | Měření a regulace |
| D.1.4.6 MaR-01 | Technická zpráva |

Obsah:

1.  Základní identifikační údaje	1

2.  výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	2

3.  výchozí podklady a stavební program	2

4. požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry	3

5.  podmínky připojení na místní technickou infrastrukturu	5

6.  údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	5

7.  provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim                   -trvalý, občasný, nepřerušovaný	5

8.  popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce, uspořádání a instalace systému	6

9.  bilance energií, médií a potřebných hmot	9

10. zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	10

11. ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	12

12. požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	12

# Základní identifikační údaje

Název zařízení: 		Nemocnice Semily

Provozovatel zařízení: 	MMN, a.s

Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

Poskytování zdravotních služeb.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních

lůžkové péče.

IČO: 				054 21 888

Umístění zařízení: 		Kraj: 			Liberecký

Parcelní číslo:		519/6

Obec:			Semily [576964]

Katastrální území:	Semily [747246]

Číslo LV:		4456

Výměra [m2]:		1415

Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	Objekt občanské vybavenosti - Prádelna

# seznam příloh

Kabelový seznam

Seznam datových bodů

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

| Označení technické normy | Název technické normy |
| --- | --- |
| ČSN 33 20 00 – 5-51 ed.3 | Stanovení základních charakteristik |
| ČSN 33 20 00 - 4 – 41 ed.2 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 20 00 - 4 - 473 | Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti opatření proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00 - 4 – 43 ed.2 | Ochrana proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00 - 5 – 52 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí,výběr a stavba elektrických zařízení, Elektrické vedení |
| ČSN 61 439-1 ed.2 | Rozváděče nn |
| ČSN 07 07 03 | Plynové kotelny |
| ČSN 06 30 10/Z2 | Tepelné soustavy v budovách -Projektování a montáž |
| ČSN EN 12828+A1 | Tepelné soustavy v budovách -Navrhování teplovodních otopných soustav |

# výchozí podklady a stavební program

Projekt MaR v rozsahu pro provedení stavby řeší řízení vytápění a zabezpečení výroby technologické páry v rámci úpravy rozvodů technologické páry pro potřeby prádelny v hospodářském pavilónu v areálu Nemocnice v Semilech. Tyto úpravy jsou vyvolány odpojením od stávajícího zdroje páry, rozšířením a úpravou technologie prádelny spojené s instalací nového vyvíječe páry a instalací nových zařízení technologie prádelny v tomto objektu. Pro přívod páry bude v objektu instalován nový vyvíječ páry o kapacitě 700kg páry/hod. Instalovaná technologie pracuje ve dvou tlakových pásmech do 0,8Mpa a do 1,2MPa.

POUŽITÉ PODKLADY

a) projekty a požadavky projektanta ÚT a VZT

b) požadavky dodavatele vyvíječe páry

c) stavební podklady

d) příslušné normy a předpisy

# požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry

Místo: 					Semily

Nadmořská výška:			334 m

Počet otopných dnů:			254

Výpočtová teplota: 			léto 	+30°C

Zima	-18°C

Navržené strojní řešení:

V současnosti je stávající technologie prádelny nevyužívána a původní dodávka páry pro tuto technologií z parní kotelny je zrušena.

Stávající prostory jsou vytápěny částečně vzduchotechnikou a částečně otopnými tělesy.

S instalací nové technologie prádelny je požadavek na instalaci nové technologie výroby páry – parní vyvíječ o celkovém výkonu 700 kg/hod.

Provoz prádelny bude jednosměnný, v době od 6 hod. do 16 hod.

Popis stávajícího stavu

Stávajícím zdrojem středotlaké páry o přetlaku 0,8 MPa byla parní kotelna umístěná v hlavní budově. Rozvody páry byl přiveden do strojovny ÚT, místnost č.122, v prostorech prádelny, z které byli napojeny jednotlivé spotřebiče. Odvod kondenzátu byl zpět potrubím do hlavní budovy, kde je umístěna sběrná nádrž kondenzátu. Realizace provedena dle dokumentace fy.HELIKA, a.s., pod č.2001/01-609.

Stávající technologie

Stávající technologie prádelny je instalována dle projektové dokumentace vypracované fy.HELIKA, a.s., pod č.2001/01-609. Technologie je zastaralá a součastně nevyužívaná. Některé zařízení bylo již demontováno.

Stávající vzduchotechnika

Stávající technologie prádelny je instalována dle projektové dokumentace vypracované fy.HELIKA, a.s., pod č.2001/01-607. V místnosti č.124 je umístěna VZT jednotka pro odtah vzduchu z prostor. V místnosti č.112 je umístěna VZT jednotka pro přívod vzduchu, který je dle potřeby přihříván. V současnosti není využívána z důvodu odstavení technologie prádelny.

Vytápění

Stávající technologie vytápění je  instalována dle projektové dokumentace vypracované fy.HELIKA, a.s., pod č.2001/01-609. Vytápění je napojeno potrubím DN100 na rozdělovač a sběrač umístěný v chirurgickém pavilonu. V místnosti č.122 je umístěna strojovna ÚT. V ní je umístěný rozdělovač a sběrač pro vytápění VZT jednotky umístěné v místnosti č.112 a větve pro otopná tělesa JIH a SEVER. Otopné tělesa v prostorech prádelny jsou desková.

MaR

V místnosti strojovny ÚT, místnost č.122, je umístěn rozvaděč BI, který řídil strojovnu vytápění a redukci páry pro kuchyň a pro prádelnu v hospodářském pavilonu. Projekt vypracoval Siemens Building Technologies s.r.o., zak.č.3777, datum 10/2000.

Nový stav

V rámci instalace nové technologie prádelny bude provedeno odpojení od stávajícího parního rozvodu. Z důvodu odpojení bude pro přívod páry v objektu instalován nový vyvíječ páry o kapacitě 700 kg páry/hod.

Instalovaná technologie pracuje ve dvou tlakových pásmech, tj.:

- první tlakové pásmo - provozní přetlak do 1,2Mpa		- 275 kg/hod

- druhé tlakové pásmo - provozní přetlak do 0,8Mpa		- 292 kg/hod

Výstup středotlaké páry z vyvíječe páry bude o provozním přetlaku 1,2Mpa, který bude zaveden do parního rozdělovače PR1. Z parního rozdělovače PR1 budou vyvedeny dvě potrubní větve k jednotlivým technologickým zařízením prádelny.

Potrubí k technologickým zařízení o pracovním přetlaku 1,2Mpa bude za odbočkou z rozdělovačem PR1 napojena na potrubní rozvod, který přivádí páru o potřebném přetlaku k technologickým spotřebičům v prádelně

Potrubí k technologickým zařízení o pracovním přetlaku 0,8Mpa bude za odbočkou z rozdělovačem PR1 redukováno redukční ventilem z 1,2MPa na 0,8MPa. Redukovaná pára bude napojena na potrubní rozvod, který přivádí páru o potřebném přetlaku k technologickým spotřebičům v prádelně.

Jednotlivé kondenzáty budou svedeny do nádrže kondenzátu, kde dojde k jejich uvolnění tlaku (expanzi). Odvětrání z nádrže kondenzátu, odfuky od pojistných ventilů a technologických zařízení budou svedeny nad střechu objektu.

Vratný kondenzát z technologických zařízení bude z jednotlivých zařízení odveden k dalšímu využití kondenzátním potrubí,m kde bude jímán do nádrže kondenzátu, kam bude rovněž přivedena napájecí voda, která bude sloužit k vychlazení vratného kondenzátu. Z mádrže kondenzátu bude kondenzát přečerpáván do napájecí nádrže k dalšímu využití a napájení vyvíječe páry.

V rámci úprav v hospodářském pavilónu bude přívod napájecí vody zajištěn ze stávajícího rozvodu. Zároveň bude instalována úpravna vody – CHÚV, společně s napájecí nádrží (CERTUSS Universal TC - Napájecí komplet CVE).

Jednotlivé technologické spotřebiče prádelny budou napojeny dle technologických podkladů dodavatele.

Návrh řešení – vytápění VZT a ÚT

Ve stávající strojovně vytápění v hospodářském pavilonu bude zachována teplovodní přípojka DN100 z chirurgického pavilonu. Stávající rozdělovač a sběrač bude nahrazen sdruženým rozdělovačem a sběračem. Armatury a čerpadla budou nahrazeny novými. Napojení nového zařízení na stávající rozvody bude opět ve strojovně vytápění, místnost č.122.

Otopné tělesa v prostorech prádelny budou zachována, některá budou přemístěna.

Provoz plynové kotelny, napájení a řízení nové strojovny pro výrobu páry pro technologií prádelny je řešen samostatnou projektovou dokumentací D1.4.6 Měření a regulace.

Plynový spotřebič (vyvíječ páry) je v provedení s nuceným sáním "spalovacího vzduchu" přímo z místnosti (provedení B), přes neuzavíratelné otvory ve fasádě objektu.

"Provozní větrání" prostoru technické místnosti bude provedeno dle platných norem a předpisů TPG, požadovaná intenzita větrání je 0,5-2x/hod. Provětrání prostoru bude provedeno neuzavíratelným potrubím (315x315mm), zakončeným v místnosti krycí mřížkou a protidešťovou žaluzií na obvodové stěně.

Pro přívod „ochlazovacího vzduchu“ pro letní období je navržen 1x přívodní ventilátor (2.000m3/h) a vzt. potrubí (svedené k podlaze místnosti). Ve vzt. potrubí budou osazeny tlumiče hluku. Odvod vzduchu z místnosti bude přetlakem přes neuzavíratelný otvor a protidešťovou žaluzii ve fasádě. Ovládání chodu ventilátoru bude pomocí prostorového termostatu a zajistí jej profese MaR.

Pro stávající VZT 1.2  bude nově provedena protipožární izolace stávajících vzt potrubí vedených v prostoru s vyvíječem páry a lapolem a to až po strojovnu vzt, kde jsou osazeny 2ks stávajících protipožárních klapek.

Požadavky na MaR obsluha a zabezpečení:

- Přemístění stávajícího rozvaděče MaR (BI), včetně napojení nových směšovacích armatur a čerpadel-řízení vytápění

- Zabezpečení prostoru strojovny (prostor je dle normy ČSN 07 0703 de-facto plynovou kotelnou III. kategorie

- Ovládání větrání strojovny

Dle podkladů zadavatele bude navržený vyvíječ páry s napájecím blokem dodán s vlastním řídícím systémem včetně kompletního zabezpečení BOsB, umístěném ve vlastním rozvaděči ve strojovně. Dodavatel vyžaduje pouze zabezpečení prostoru kotelny formou uzavření přívodu plynu a vypnutí vyvíječe při těchto stavech :

- při překročení 2. stupně detekce plynu

- při překročení teploty ve strojovně nad 40°C

- při zaplavení strojovny

Havarijní stavy odstaví kotelnu z provozu. Znovu uvedení kotelny do provozu po havarijním signálu je možné až po ručním zásahu obsluhy.

# podmínky připojení na místní technickou infrastrukturu

V areálu nemocnice je v současné době používán mix zastaralých řídící systémů Landis a Staefa s původní komunikací S-Bus a nové moderní řídící systémy Siemens s datovým výstupem BACnet IP. Cílem je postupný přechod na tyto moderní regulátory. Velíny jsou k tomuto účelu již vybaveny nejnovější vizualizací Siemens Desigo Inside V6. Původní rozvaděč MaR strojovny vytápění BI je osazen starým systémem Landis, takže jeho přesun a rekonstrukce prádelny bude využita k jeho nahrazení novým regulátorem SIEMENS. Stávající rozvaděč BI bude proto demontován a nahrazen novým. Pro napojení nového regulátoru do komunikace BACnet IP musí zadavatel zřídit novou datovou přípojku formou ethernetové dvojzásuvky, napojené na místní oddělený technologický ethernet. Ve stávajícím rozvaděči BI je propojka původní komunikace mezi rozvaděči BL a BJ, tu je nutno po demontáži rozvaděče zachovat, (nasvorkovat a skrýt do krabice či do instalačního žlabu)  tyto rozvaděče zůstávají prozatím stávající a budou nahrazeny v budoucnu.

Zařízení musí pracovat zcela autonomně i bez datového propojení na nadřazený monitoring. Místní ovládání zdroje tepla bude z nového ovládacího panelu  na  novém rozvaděči BI.

# údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

Z provozu zařízení Měření a regulace nevznikají žádné škodliviny

# provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný

Tepelná bilance - pára

Instalovaná potřeba středotlaké páry:

Redukovaná pára o přetlaku 0,7-0,8Mpa			292 kg/hod

Neredukovaná pára o přetlaku 1,1-1,2Mpa			275 kg/hod

Instalovaná potřeba středotlaké páry v prádelně ∑		567 kg/hod

10% rezerva							57 kg/hod

----------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM potřeba středotlaké páry v prádelně ∑		624 kg/hod

Instalovaný parní vyvíječ – parní výkon			700 kg/hod

Médium: 							zemní plyn G20

Výhřevnost: 							35,3 MJ/m3

Tlak plynu před spotřebičem: 				3-5 kPa

Příkon hořáku: 						510 kW

Spotřeba plynu: 						50,9 m3/hod.

Podmínky pro napojení jsou uvedeny ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě č.310090007326.

Tepelná bilance - vytápění

Topná voda 							Tepelný spád 90/70°C.

Ohřev vzduchu (nezměněno)					188,5 kW

Ústřední vytápění objektu (nezměněno)			105,0 kW

Provoz prádelny bude jednosměnný, v době od 6 hod. do 16 hod.

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce, uspořádání a instalace systému

NAVRŽENÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Pro řízení vytápění objektu, zabezpečení prostoru vyvíječe páry a zajištění návazností na novou vizualizaci v areálu je do nového rozvaděče BI navržen volně programovatelný sběrnicový DDC regulátor SIEMENS PXC 100.E.D pro 200 datových bodů s přídavnými I/O moduly TXM.

Regulátor SIEMENS má datový výstup BACnet IP a bude přes novou datovou přípojku formou ethernetové dvojzásuvky napojen na místní oddělený technologický ethernet a propojen tak do centrální vizualizace.

Místní ovládání zdroje tepla je navrženo z nového ovládacího panelu  SIEMENS PXM20-E.

SEZNAM OKRUHŮ

12- MĚŘENÍ TEPLOT

13 -MĚŘENÍ TLAKŮ

04- OVLÁDÁNÍ VENTILŮ

17- BLOKACE VYVÍJEČE

18- OVLÁDÁNÍ VYVÍJEČE

14- STAVOVÁ HLÁŠENÍ

16- HLÁŠENÍ PORUCHY

15- OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

10- VĚTRÁNÍ KOTELNY

01-ROZVADĚČ -nový BI

POPIS JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ

12- MĚŘENÍ TEPLOT

Do regulátoru MaR je zapojeno měření teplot dle schemat obvodů a seznamu datových bodů.

Pro řízení vytápění budou na výstupech topných větví měřeny teploty. Regulátor dle programu provádí vyhodnocení (to je odchylku od žádané hodnoty ) a provádí akční zásah na výkonovém prvku.

Pro monitoring a informaci o dostatku tepla pro vytápění bude měřena teplota na přívodu do rozdělovače. Rozdělovač je napojen ze stávající  teplovodní přípojky  z chirurgického pavilonu.

Pro monitoring a spouštění větrání bude v prostoru kotelny měřena teplota.

Topné větve pro objekt prádelny jsou rozděleny na jižní a severní část. Jižní část prádelny je ve většině dne stíněna hlavní budovou (nemocnice se nachází na jiho-jiho-východním svahu údolí Jizery, prádelna je skryta za budovou B. Je proto na zvážení použití samostatného čidla pro jižní část, když vliv oslunění bude minimální.  Hodnoty venkovních teplot pro řízení je navíc možno získat po komunikaci z vizualizace. V projektu jsou navržena čidla na severní a jižní fasádu, doporučuji osadit jen severní čidlo, pro případ výpadku komunikace jižní teplotu (pokud bude pro řízení použita) získávat z komunikace.

Všechna čidla teploty jsou v dodávce MaR.

13 -MĚŘENÍ TLAKŮ

Na analogový vstup regulátoru bude spojitě měřen tlak v soustavě přívodu zdroje tepla. Hodnoty slouží pro dálkový monitoring a zabránění chodu čerpadel na sucho.

Čidlo tlaku je v dodávce MaR.

04- OVLÁDÁNÍ VENTILŮ

Pro řízení vytápění  budou na výstupech topných větví řízeny trojcestné ventily. Regulátor dle programu provádí vyhodnocení (to je odchylku od žádané hodnoty) a provádí akční zásah na výkonovém prvku. Nastavení topné křivky bude během komplexních zkoušek (během provozu lze měnit), seřízení programu útlumu vytápění bude po dohodě s uživatelem.

##### Regulace bude samostatně pro jednotlivé větve ekvitermní, tzn. že podle zvolené topné  křivky (ověřené  komplexní zkouškou) se řídí poloha  ventilu  na  směšovacím okruhu  v závislosti  na  venkovní  teplotě  a  nastaveném programu centrálního útlumu vytápění.

Všechny ventily vč. pohonů 24V/0-10V jsou v dodávce ÚT.

17- BLOKACE KOTELNY

Prostor strojovny je dle normy ČSN 07 0703 plynovou kotelnou III. kategorie- je třeba zajistit externí blokaci kotelny -tzn. trvalou blokaci napájení plynových spotřebičů a uzavření přívodu plynu.

Dle podkladů zadavatele bude navržený vyvíječ páry s napájecím blokem dodán s vlastním řídícím systémem včetně kompletního zabezpečení BOsB, umístěném ve vlastním rozvaděči ve strojovně. Dodavatel vyžaduje pouze zabezpečení prostoru kotelny formou uzavření přívodu plynu a vypnutí vyvíječe při těchto stavech :

- při překročení 2. stupně detekce plynu v prostoru kotle  - tj nárůst koncentrace plynu nad  20%  spodní meze výbušnosti -zároveň se spouští větrání

- při zmáčknutí tlačítka STOP v prostoru kotelny a na rozvaděči.

- překročení teploty v prostoru nad  40 0C  -zároveň se spouští větrání

- při zaplavení prostoru kotelny

- při požáru v objektu (rezerva případného rozpínacího kontaktu z EPS)

- při zaplavení prostoru kotelny

- při výpadku elektrické energie

- při zavření relé ovládaného ze systému MaR  (softwarové odstavení)

Tyto alarmové stavy jsou hlášeny na ovládacím panelu regulátoru, v prostoru pomocí houkačky (nebo blikajícího svítidla či majáčku) a na centrální vizualizaci.  Pro odstranění poruchy se musí stisknout tlačítko RESET na panelu rozvaděče. V případě, že je vše v pořádku, svítí na panelu rozvaděče kontrolka "přívod plynu otevřen".

Systém by měl dále vyhlásit poplach a při opakovaném trvání poruchy případně pomocí blokačního relé softwarově odstavit kotle při těchto dalších stavech:

- při překročení 1. stupně detekce plynu v prostoru -zároveň se spouští větrání

- při úniku CO 25ppm -zároveň se spouští větrání, při 125ppm ihned softwarové odstavení.

Tyto alarmové stavy budou taktéž hlášeny na ovládacím panelu a na centrální vizualizaci.

14- STAVOVÁ HLÁŠENÍ

Na BI vstupy systému MaR bude zapojen detektor úniku CO. Systém při úniku CO 25ppm - spouští větrání, při 125ppm provede ihned softwarové odstavení.

18- OVLÁDÁNÍ VYVÍJEČE

Dle podkladů zadavatele bude navržený vyvíječ páry s napájecím blokem dodán s vlastním řídícím systémem včetně kompletního zabezpečení BOsB, umístěném ve vlastním rozvaděči ve strojovně.  Vyvíječ bude přes kontakt vypnutí blokován dle části 17, z vyvíječe bude do MaR hlášen chod a porucha.

16- HLÁŠENÍ PORUCHY

Do  určeného prostoru bude umístěna houkačka pro hlášení sumární poruchy s kontrolkou na panelu rozvaděče. Houkačka bude zapínána dle popisu části 17.

Houkačku je dle případného požadavku investora možno nahradit majáčkem nebo svítidlem, umístěným do místa trvalé obsluhy. Houkačka vyhlašuje poplach při havárii (odstaveni plynu).

Houkačka má na panelu rozvaděče tlačítko pro její odstavení, signálka zůstane svítit po celou dobu trvání poruchy a panelu rozvaděče budou umístěny kontrolka sumární poruchy zdroje tepla.

15-OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

Zapínání čerpadel bude v aut. režimu řízeno regulátorem -silově připojeno v MaR. Přepnutím pomocí ovladačů AUT-0-ZAP je možné také ruční zapnutí. Každé čerpadlo má signalizaci chodu/poruchy do systému a pomocí kontrolky na panelu rozvaděče. Do systému bude též hlášena společná poloha AUT všech ovladačů.

Ovládání chodu oběhových čerpadel jednotlivých topných sekcí  bude podle měřených teplot na výstupu ekvitermu– čerpadlo bude v chodu, bude-li pootevřena příslušná směšovací armatura, bude umožněn doběh čerpadel.

Ovládání chodu čerpadla pro VZT bude časového programu nebo na požadavek na teplo, předávaného po komunikaci (přes velín) ze stávajícího systému MaR  pro větrání.

Silové připojení všech čerpadel je v MaR.

10- VĚTRÁNÍ KOTELNY

Pro přívod „ochlazovacího vzduchu“ pro letní období je navržen 1x přívodní ventilátor a vzt. potrubí otočené k podlaze místnosti.  Odvod vzduchu z místnosti bude přetlakem přes neuzavíratelný otvor a protidešťovou žaluzii ve fasádě (2x).Spínání ventilátoru bude od prostorové teploty v kotelně a při detekci úniku zemního plynu nebo CO.

Zapínání ventilátoru bude v aut. režimu řízeno regulátorem -silově připojeno v MaR. Přepnutím pomocí ovladačů AUT-0-ZAP je možné také ruční zapnutí. Ventilátor má signalizaci chodu/poruchy do systému a pomocí kontrolky na panelu rozvaděče. Do systému bude též hlášena poloha AUT ovladače.

Silové připojení ventilátoru je v MaR.

01-ROZVADĚČ -nový BI

Přístroje MaR budou osazeny do skříňového rozvaděče min. rozměrů cca šířka 600mm, hloubka 300mm, výška 1000 mm -bude upřesněno dle dodavatele.

DDC regulátor s I/O moduly budou umístěny uvnitř rozvaděče,  ovládací displej bude umístěn na dveřích rozvaděče spolu s ovladači a kontrolkami.

V rozvaděči budou instalována 6A/230V servisní zásuvka.

Součástí rozvaděče bude napájecí zdroj -transformátor 230VAC/24VAC s elektrickou pevností 4kV, pro řídící mikroprocesorový regulátor a ostatní okruhy.

Jištěný přívod do skříňky ze silového rozvaděče – 400V/50Hz/20A. Na přívodu bude přepěťová ochrana stupeň T1,T2 (B,C).

Trafo a přístroje pro detekci a ovládání mají předřazený stupeň T3 (D) přepěťové ochrany s VF filtrem pro eliminaci přepětí a rušivých vlivů v síti.

V rozvaděči je navrženo vnitřní osvětlení pomocí 40W svítidla.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 332000-4-41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase.

# bilance energií, médií a potřebných hmot

Předpokládané napájení skřínky MaR:

BI - 400V/50Hz 20A

# zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

VNĚJŠÍ VLIVY

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 bude určena odbornou komisí. Vnější vlivy v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v „PROTOKOLU O PROSTŘEDÍ“.

V kotelně platí vnější vlivy normální ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

ENERGETICKÁ SÍŤ

Zařízení MaR jsou napájena z energetické sítě TN-C-S 3L+PE+N 400V, 50 Hz

ZPŮSOB OCHRANY

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

čl. 411 -Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní ochrana (před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty .

- ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy souladu s 411.3 až 411.6

V sítí 24VAC bude uplatněno ochranné opatření minimálně funkčním malým napětím (FELV) dle čl. 411.7, zdrojem sítě bude bezpečnostní transformátor s el. pevností 4kV.

Konkrétní ochranná opatření v sítích 24V/AC (FELV,PELV nebo SELF) budou zvolena až s ohledem na vybraného dodavatele systému (typ napájení regulátorů a jeho propojení s perifériemi) a rozvaděče MaR. Základní ochrana čl. 413.1, čl. 413.1.1 automatickým odpojením od zdroje.

Na instalovaném zařízení musí být provedeno ochranné pospojování vodičem CY6z/ž  Barevné označení vodičů dle ČSN 330165.

Bezpečnostní vypínání el.zařízení jako celku bude v rozvodnicí BI , Hlavní vypínač označit tabulkou "Hlavní vypínač-vypni v nebezpečí".

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

Provádění stavebně montážních prací:

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů :

Zákon 309/2006., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

ČSN EN 50110-1 ed2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)

Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení  obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí 	 obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

obsluha elektrického zařízení vn

práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.  Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.

Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č.11/2002 ve znění 119/2002 Sb a 405/2004 Sb. kterým se stanový vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Obsluha elektrotechnických zařízení:

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem.

Obsluha vyvíječe:

Kotelna bude provozována v plně automatickém režimu, obsluha kotelny bude občasná, tj. minimálně jednou za 24 hod bude provádět vizuální kontrolu zařízení kotelny (netěsnosti ucpávek armatur a spojů, volnost přístupových cest, funkčnost podlahové vpusti, celkový pořádek v kotelně). Mimo to bude dle dokumentace dodané se zařízením kontrolovat funkčnost jednotlivých obvodů MaR. Kontrola funkce pojistných ventilů bude ČSN 06 0830 prováděna min. jedenkrát za měsíc. Všechny poznatky bude obsluha pravidelně zapisovat do provozní knihy kotelny. Provozní řád vydá provozovatel plynové kotelny dle ČSN 386405. Do provozního řádu je nutno zahrnout všechny pokyny pro obsluhu a údržbu, které dostane uživatel jako dokumentaci s kotli a ostatními zařízeními.

V případě neobvyklých jevů bude dále obsluha postupovat dle návodů k obsluze a údržbě předaných zhotovitelem a dle provozního řádu, který dle § 10 vyhlášky č.91/1993 musí vydat provozovatel kotelny.

Dále dle §166 ČSN 07 0703 provozovatel zajistí u revizních techniků provedení:

- kontroly funkce indikátorů plynu

- celkové kontroly

- revize plynových zařízení a elektroregulace

- kontrola těsnosti spojů plynového potrubí

Dle ČSN 07 0703 musí být kotelna vybavena:

- Na vstupních dveřích kotelny se zavíračem a z venkovní strany upevněnou bezpečnostní tabulkami s textem "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN" a „ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM“

- Hasicím přístrojem

- Pěnotvorným prostředkem nebo vhodným detektorem pro kontrolu těsnosti spojů plynového zařízení

- Lékárničkou pro první pomoc

- Bateriovou svítilnou

- Detektorem na kysličník uhelnatý – již v MaR

- Místním provozním řádem a deníkem

# ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Při průchodu kabelů stěnou mezi požárními úseky bude prostup protipožárně utěsněn. Veškerá uložení budou certifikovaná.

# požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Budou dodrženy technické standardy uvedených použitých ČSN.

Dodavatel zaškolí obsluhu .

Jednotlivé sekce označit štítky s názvy sekcí, čerpadla popsat v souladu s označením v el. rozvaděči a zvyklostmi investora. Jednotlivá potrubí označit štítky se směrem toku média a s názvem média.

Doby plného vytápění a útlumu a časový režim vytápění bude nastaven dle skutečných požadavků provozu.

Obsluha občasná v intervalech stanovených provozním řádem. Obsluha musí být odborně způsobilá, starší 18-ti let a splňovat požadavky příslušných předpisů.

Provoz zařízení v automatickém režimu dle provozního řádu. Provozní dokumentace pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání bude zpracována dle ČSN EN 12170-Tepelné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu.

Provozní dokumentace má zajistit,aby pro tepelnou soustavu byl k dispozici její trvalý popis a soubor návodů a požadavků pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání, aby tak byla zajištěna bezpečnost zařízení, hospodárná spotřeba energie a řízení kvality prostředí.

Dokumentaci zpracovává majitel tepelné soustavy ve spolupráci s pracovníky montáže přejímacími osobami na základě technických podkladů výrobců zařízení a příslušné ČSN.

Obsluha musí provádět kontrolu v pravidelných lhůtách stanovených provozním řádem. Při signalizaci poruchy nebo odstavení z provozu při poruše zařízení musí obsluha zjistit příčinu, odstranit ji a uvést zařízení do provozu.

Odborné práce musí provádět pracovníci, kteří jsou vyučeni nebo odborně zaškoleni. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni  s bezpečnostními předpisy.

Při realizaci projektu je nutné používat pouze takové výrobky, které splňují požadavky zákonů o technických požadavcích  na výrobky ( prokázání  shody s požadavky norem a předpisů).

Veškeré instalace musí být provedeny dle platných norem při dodržení technických podmínek a technologických postupů daných výrobci.

Po provedení stavby bude provedena topná zkouška. Při dokončení mimo topné období se topná zkouška provede až v topném období. Zkoušky se účastní zástupci investora, uživatele, dodavatele. Po ukončení zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu.

Dodavatel zajistí na své náklady dokumentaci skutečného provedení a dokladové části.

Součástí každé dodávky je i příslušná dokumentace (atesty vč. atestů požárních odolností a odborné montáže a příslušných záruk, technické parametry, návody k obsluze, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění).

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Po úspěšném ukončení všech dílčích provozních zkoušek zařízení v rámci tohoto projektu i všech PS navazujících, je možno přistoupit ke zkouškám komplexním.

Účelem  komplexních zkoušek je prokázat, že technologická zařízení, montovaná dle schválené projektové dokumentace mají požadované technické parametry a jako celek jsou schopna trvalého provozu dle projektovaných podmínek.

REVIZE

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a podle ČSN 33 2000-6-61. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

POŽADAVKY NA OSTATNÍ DODAVATELE

Profese elektro zajistí jištěný přívod do rozvaděče MaR ze sítě TN-C-S 3L+PE+N 400V, 50 Hz dle části 8.

Jištění bude v rozvaděči elektro,  předřazeny budou přepěťové ochrany stupeň  T1, T2 (B,C)

Profese elektro zajistí jištěný přívod k parnímu vyvíječi a jeho napájecímu bloku  -dle podkladů dodavatele vyvíječe.

Pro napojení systému na dálkovou správu profese slaboproudu zajistí přivedení místního technologického ethernetu -2x zásuvka RJ45 do místnosti rozvaděče BI

Profese EPS zajistí (v případě, že v objektu je osazena EPS příslušného vybavení)  přivedení rozpínacího signalizačního kontaktu od požáru do kotelny.

ZÁVĚR

Tento projekt provedení stavby část měření a regulace, obsahuje veškeré náležitosti, které ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň má obsahovat.

V případě jeho využití k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. Dodavatel stavby zajistí zaškolení obsluhy  - provozovatele zařízení včetně předání návodů k obsluze za všech provozních podmínek.

Dodavatel si zajistí dokumentaci pro realizaci stavby upravenou dle podkladů a návodů na montáž dodavatelů vzešlých z výběrového řízení. Zařízené uvedené v projektové dokumentaci slouží jako kvalitativní a výkonnostní vzor. V rámci dodávek bude brán ohled na rámcové servisní smlouvy investora pro ČR.

Projekt je zpracován za předpokladu, že následnými pracemi dle této dokumentace bude pověřena odborná firma, která má dostatečné znalosti, zkušenosti a předpoklady (odborné i technické) k realizaci díla daného rozsahu a profesí. Projektová dokumentace předepisuje technické parametry zařízení měření a regulace a také určuje použitá zařízení jako předpokládané standardy. Pokud zhotovitel bude provádět změny parametrů zařízení, nebo záměny výrobků v rozporu s touto dokumentací, tak je vždy nutné si vyžádat souhlas zadavatele (investora) a podrobně ho seznámit se zamýšlenými změnami a úpravami. O každé takové změně je také nutné provést prokazatelný zápis například do stavebního deníku a zajistit opravu příslušné dokumentace. V případě změny, nebo úpravy projektu nemůže v žádném případě projektant nést odpovědnost za změny, které písemně neodsouhlasil. Povinností zhotovitele je se důkladně seznámit s projektovou dokumentací. V případě jakýchkoli nejasností, nebo rozporů v dokumentaci je povinností zhotovitele vznést dotaz, nebo připomínku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upřesnit před zahájením montážních prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, tak se předpokládá, že je s dokumentací řádně seznámen a následné montážní a dodavatelské práce bude provádět dle příslušné odsouhlasené prováděcí dokumentace. Předpokládá se, že již v rámci výběrového řízení nabízející zahrne vše potřebné pro vybudování kompletního a plně funkčního díla.