## seznam vývodů
Seznam technologických zařízení, kabelová tabulka, energetická bilance
projekt: | Nemocnice Semily - výměna technologie prádelny
část: | D.1.4.7 - Silnoproud
vypracoval: | Jelínek
datum: | 11.3.2021
revize: | 1
jištění
č. zař. | název / popis | typ | příkon (kW) | proud (A) | jištění (A) | typ | hodnota | hl. vypínač | ozn. kabelu | kabel pevně | délka | kabel pružně | délka | pospojování | pozn.
6 | Pračka bez topení | Primus FX105 | 1.2 |  | 10 | jistič | 10C/3 | 25A | WL1 | CYKY-J 5x2,5 | 27 | CGSG 5x2,5 | 3 | H07V-K 6 zž (CYA)
7 | Pračka bez topení | Primus FX135 | 1.6 |  | 10 | jistič | 10C/3 | 25A | WL2 | CYKY-J 5x2,5 | 27 | CGSG 5x2,5 | 3 | H07V-K 6 zž (CYA)
8 | Hygienická barierová pračka | Kanneglesser FA400+ | 7 | 10.2 | 16 | jistič | 16C/3 | 25A | WL3 | CYKY-J 5x2,5 | 21 | CGSG 5x2,5 | 5 | H07V-K 10 zž (CYA)
9 | Hygienická barierová pračka | Kanneglesser FA1450+ | 25.5 | 36.8 | 50 | jistič | 50C/3 | 63A | WL4 | CYKY-J 5x16 | 26 | CGSG 5x16 | 5 | H07V-K 10 zž (CYA)
10a | Bubnový sušič | Primus T 35S | 1 |  | 6 | jistič | 6C/3 | 25A | WL5 | CYKY-J 5x1,5 | 21 | CGSG 5x1,5 | 5 | H07V-K 6 zž (CYA)
10b | Bubnový sušič | Primus T 35S | 1 |  | 6 | jistič | 6C/3 | 25A | WL6 | CYKY-J 5x1,5 | 14 | CGSG 5x1,5 | 5 | H07V-K 6 zž (CYA)
11 | žehlící linka | HPM II 12-30-1 + RFL-J30 | 17.4 | 25.1 | 32 | jistič | 32C/3 | 40A | WL7 | CYKY-J 5x6 | 11 | CGSG 5x6 | 5 | H07V-K 10 zž (CYA)
13a | Karuselový žehlící lis | Primus Astra KP 516 | 0.2 |  | 6 | jistič | 6C/3 | 25A | WL9 | CYKY-J 5x1,5 | 15 | CGSG 5x1,5 | 5 | H07V-K 6 zž (CYA)
13b | Karuselový žehlící lis | Primus Astra KP 516 | 0.2 |  |  |  |  | 25A | WL9 | CYKY-J 5x1,5 | 0 | CGSG 5x1,5 | 5 | H07V-K 6 zž (CYA)
14 | Bubnový sušič | Primus T 16S | 0.9 |  | 6 | jistič | 6C/3 | 25A | WL10 | CYKY-J 5x1,5 | 12 | CGSG 5x1,5 | 6 | H07V-K 6 zž (CYA)
| rozvaděč MaR |  |  |  |  | jistič | 20B/3 |  | WL11 | CYKY-J 5x4 | 10
- | Venkovní ventil - vzduch (kompresor) |  |  |  |  | jistič | 10B/3 |  | WL12 | CYKY-J 5x2,5 | - |  |  |  | stávající
[6 empty] | jistič + stykač | 2B/1 |  | WS12 | JYTY 4x1 | - |  |  |  | stávající
2 | Napájecí komplet (+Parní vyvíječ) | Certuss UNI 700 TC +CVE | 7.3 |  |  | jistič | 20C/3 |  | WL13 | CYKY-J 5x4 | 15
3 | Přečerpávací stanice kondenzátu | Certuss UNI TC | 1 |  |  | jistič | 10C/3 |  | WL14 | CYKY-J 5x2,5 | 15
| Oběhové čerpadlo |  | 0.1 |  |  | jistič | 2C/3 |  | WL15 | CYKY-J 5x1,5 | 15
| Central STOP | [7 empty] | WS_CS1 | CYKY-O 3x1,5 | 59
| Instalovaný příkon Pi (kW) |  | 64.4
| soudobost |  | 0.8
| Výpočtový příkon Pp (kW) |  | 51.52
| cos Fí |  | 0.85
| Výpočtový proud Ip(A), cos Fí=0,8 |  | 87.5893
11 | Korytový žehlič | HPM II 12-30-1 | 14.1 | 20.3 | 25 | jistič | 25C/3 | 40A | WL7 | CYKY-J 5x6 | 11 | CGSG 5x6 | 5 | H07V-K 10 zž (CYA)
12 | Skladač | Kanneglesser RFL-J 30 | 3.3 | 4.8 | 10 | jistič | 10C/3 | 25A | WL8 | CYKY-J 5x2,5 | 12 | CGSG 5x2,5 | 5 | H07V-K 6 zž (CYA)

## pomocné
CGSG 5x1,5 | 5
CGSG 5x1,5 | 5
CGSG 5x1,5 | 5
CGSG 5x1,5 | 5
CGSG 5x1,5 | 6 | 26 | CGSG 5x1,5 | 26
CGSG 5x16 | 5 | 5 | CGSG 5x2,5 | 16
CGSG 5x2,5 | 3 |  | CGSG 5x6 | 5
CGSG 5x2,5 | 3 |  | CGSG 5x16 | 5
CGSG 5x2,5 | 5
CGSG 5x2,5 | 5 | 16 | CYKY-O 3x1,5 | 60
CGSG 5x6 | 5
CYKY-J 5x4 | 10 | 10 | CYKY-J 5x1,5 | 77
CYKY-J 5x1,5 | 21 |  | CYKY-J 5x2,5 | 90
CYKY-J 5x1,5 | 14 |  | CYKY-J 5x4 | 25
CYKY-J 5x1,5 | 15 |  | CYKY-J 5x6 | 11
CYKY-J 5x1,5 | 0 |  | CYKY-J 5x16 | 26
CYKY-J 5x1,5 | 12
CYKY-J 5x1,5 | 15 | 77
CYKY-J 5x16 | 26 | 26
CYKY-J 5x2,5 | 27
CYKY-J 5x2,5 | 27
CYKY-J 5x2,5 | 21
CYKY-J 5x2,5 | 12
CYKY-J 5x2,5 | -
CYKY-J 5x2,5 | 15 | 90
CYKY-J 5x4 | 15 | 15
CYKY-J 5x6 | 11 | 11
CYKY-O 3x1,5 | 59 | 59
H07V-K 10 zž (CYA) |  | 10
H07V-K 10 zž (CYA) |  | 10
H07V-K 10 zž (CYA) |  | 5
H07V-K 6 zž (CYA)
H07V-K 6 zž (CYA)
H07V-K 6 zž (CYA)
H07V-K 6 zž (CYA)
H07V-K 6 zž (CYA)
H07V-K 6 zž (CYA)
H07V-K 6 zž (CYA)
H07V-K 6 zž (CYA)
JYTY 4x1 | -