M M N ,   a.s.   J I L E M N I C E ,   I N T E R N Í   O D D Ě L E N Í

N O V É   Z Á S U V K O V É   R O Z V O D Y

P R O   R A M P Y   N A D   L Ů Ž K Y

A   V Ý M Ě N A   S V Í TI D E L

EL  -  E L E K T R O I N S T A L A C E

________________________________________________________________

EL.1  -  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

________________________________________________________________

1. Podklady a rozsah projektové dokumentace :

Podklady pro vypracování této P.D. byly

- stavební výkresy M 1 : 50

- konzultace a požadavky zpracovatelů ostatních částí PD

- prohlídka na místě

- konzultace s investorem a jeho požadavky

- ČSN platné v době vypracování P.D.

Tato projektová dokumentace zpracovává návrh nových zásuvkových rozvodů pro rampy nad jednotlivými lůžky ve 2.NP Interního odd.

Dokumentace byla vypracována v rozsahu projektu pro provedení stavby (DPS), vč. soupisu výkonů pro výběr dodavatele.

2. Základní údaje :

Soustava :  3 + NPE   3 x 400/230V  AC   50Hz   -  TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem :	Základní ochrana – izolací, polohou.

Ochrana při poruše – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

U všech zásuvkových zvýšená ochrana proudovými chrániči dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.4.

Ochrana před účinky blesku : Tato PD neřeší hromosvod

Ochrana před přepětím : Svodiči přepětí dle ČSN EN 62305 ed.2 díl 3

Stavební hmoty z hlediska hořlavosti:	Objekt je postaven z ker. cihel – třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 „A“. Stropy železobetonové - třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 „A“.

Soudobý příkon nových zás. rozvodů :  Pp =  11 kW.

Výpočtový proud :  Imax = 15,9 A.

Zdravotnické prostory dle ČSN 33 2000- 7-710 :

Lůžkové pokoje – skupina 1 - ČSN 33 2000- 7-710, čl. 710.3.6

Při závadě nebo při přerušení základního napájení je možné připustit přerušení provozu (funkce) zdravotnických elektrických přístrojů, aniž by došlo k ohrožení pacienta.

Předpokládá se použití příložných částí zevně, popříp. uvnitř těla, ale ne v místech, která jsou vyhrazena skupině 2.

V rámci této dokumentace jsou, dle požadavku investora, navrženy zásuvkové obvody nezálohované, obvody zálohované z DA a obvody zálohované z UPS – viz výkresová část dokumentace.

Prostory dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

Prostory v objektu kromě koupelny: „NORMÁLNÍ“

Určení vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 příloha ZA pro všechny vnitřní prostory kromě koupelny :

1. Činitel prostředí „A“  -	AA5	AM-1-2	AM-22-1

AB5	AM-2-2	AM-23-1

AC1	AM-3-2	AM-24-1

AD1	AM-4	AM-25-1

AE1	AM-5	AM-31-1

AF1	AM-6	AM-41-1

AG1	AM-7	AN1

AH1	AM-8-1	AP1

AK1	AM-9-1	AQ1

AL1	AM-21	AR1

AS1

2. Využití „B“  -	BA1

BC2

BD1

BE1

3. Konstrukce budovy „C“  -  CA1

CB1

3. Stručný technický popis :

Rozvaděče – stávající rozvaděče ve 2.NP RS12+2, RS4+2 a RS5+2 budou demontovány a nahrazeny novými skříněmi s požární odolností EI30S typu DZ54. Do nových skříní budou přepojeny všechny stávající rozvody z původních rozvaděčů.

Připojení rozvaděčů:

RS12+2 – bude provedeno nové připojení z rozvaděče RMS11+1 na chodbě v 1.NP – nezálohovaná část kabel 1-CXKH-R 5x25mm², zálohovaná část z DA kabelem 1-CXKH-R 5x25mm².

RS4+2 – bude provedeno nové připojení nezálohované části z rozvaděče RH v el.rozvodně v 1.NP kabelem 1-CXKH-R 5x25mm², připojení zálohované části z DA kabelem 1-CXKH-R 5x25mm². Bude provedeno nové připojení zálohované části z UPS kabelem 1-CXKH-R 5x25mm². UPS bude osazena v el.rozvodně v 1.NP u rozvaděče RH. UPS není součástí této PD.

RS5+2 – bude provedeno nové připojení nezálohované části z rozvaděče RH v el.rozvodně v 1.NP kabelem 1-CXKH-R 5x25mm², připojení zálohované části z DA kabelem 1-CXKH-R 5x25mm². Bude provedeno nové připojení zálohované části z UPS kabelem 1-CXKH-R 5x25mm² - rezerva.

Všechny rozvaděče budou, v rámci hlavního ochranného pospojování, připojeny zelenožlutými vodiči CYA 25mm2 na hlavní ochrannou přípojnici „HOP“.

Rozvody – nové zásuvkové rozvody budou provedeny kabely typu 1-CXKH-R, kategorie B2ca, s1, d0, a1 dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. Všechny nové rozvody budou uloženy nad podhledy. Svislé svody od podhledů k rampám a vývody z rozvaděčů budou uloženy pod omítkou. Variantně mohou být svislá vedení uložena v instalačních lištách a kanálech na stěnách. Toto je nutné před montáží konzultovat s investorem. Doporučuje se však, vzhledem k dotčeným prostorům, uložit svislá vedení pod omítku.

Při ukládání vodičů a kabelů do podlah nebo stropů musí být dodrženy požadavky ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Typ a dimenze jednotlivých vodičů a kabelů jsou patrny z jednopólových schémat rozvaděčů Rb – viz výkresová dokumentace.

Jako rozvodné krabice budou použity univerzální krabice typ KU68-1903, v případě SDK konstrukcí krabice určené do dutých stěn.

UPOZORNĚNÍ:

V případě ukládání vodičů a kabelů a el. předmětů na hořlavé podklady nebo do hořlavých hmot musí být dodrženy požadavky ČSN 33 2312 ed.2 a dalších souvisejících ČSN a předpisů. Musí být použit instalační materiál určený pro montáž na hořlavé podklady, popříp. do hořlavých hmot.

Stávající vývody, které budou odpojeny z původních rozvaděčů, budou opětovně připojeny do nových rozvaděčů. V případě potřeby budou jednotlivé vývody nasvorkovány v instalačních krabicích, osazených do stěny u příslušného rozvaděče a připojení do rozvaděče bude provedeno z těchto krabic.

Přívody k venkovním žaluziím – v pokojích jsou vedeny přívody od ovladačů k venkovním žaluziím na povrchu na omítce. Tyto přívody budou demontovány a nahrazeny kabely CYKY-J 5x1,5mm2 uloženými pod omítkou.

Výměna svítidel – ve všech prostorech bude provedena výměna stávajících zářivkových svítidel za LED svítidla – „kus za kus“.

Hlavní ochranné pospojování – u nově osazených rozvaděčů bude provedeno hlavní ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3 zelenožlutými vodiči CYA 25mm2.

Ochrana proti přepětí – v nových rozvaděčích je navržen druhý stupeň přepěťové ochrany: svodiče přepětí třídy „C“.

3. stupeň  tato PD neřeší. Bude řešen v rámci dodávky ramp.

4. Všeobecně :

Při montážních pracích na elektrické instalaci je nutné dodržovat veškeré ČSN a předpisy související s danou stavbou, vč. bezpečnostních předpisů – zejména Vyhláška č. 23/2008 Sb., ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2,           ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN EN 62305 díl 1 - 4, ČSN 37 5245, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, atd.

Práce na elektrickém zařízení smějí provádět pouze pracovníci s příslušným oprávněním podle NV č. 194/2022 Sb.

Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci platí tyto zásady:

Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. Stavbyvedoucí je povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení pracovníků.

Rovněž tak i provedená elektrická instalace musí splňovat požadavky příslušných ČSN platných v době provádění montážních prací.

Všechny ostatní podrobnosti, které nejsou uvedeny v této technické zprávě, jsou patrny z výkresové, resp. výkazové části dokumentace.

Všechny podstatné změny, které nastanou v průběhu montážních prací, musí být konzultovány s projektantem a investorem.

Před zahájením provozu musí být na elektrickém zařízení provedena výchozí revize.

Tato projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN platných v době jejího vypracování v rozsahu projektu pro provedení stavby (DPS) vč. výkazu výměr pro výběr dodavatele.

Ve Vrchlabí  01/2024