## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {d602421d-e294-43f9-83bb-70896a1c71f3}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 012024_VZ | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Metyšova 465, Jilemnice | [6 empty] | Datum: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | MMN a.s. Jilemnice | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Jiří Pavlů | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 66990491 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Stanislav Pfeifer | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 012024_VZ
| Stavba: | [6 empty] | Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
| Místo: | [6 empty] | Metyšova 465, Jilemnice |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Pavlů |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Stanislav Pfeifer
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d602421d-e294-43f9-83bb-70896a1c71f3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO1 |  |  |  | Budova pavilonu X | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83} | {d602421d-e294-43f9-83bb-70896a1c71f3} | 2
/ |  |  | 01 |  |  |  | Stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7a8a8139-b55b-4896-961d-7d96560a0725} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  | 01a |  |  |  | Stavební část - přeložky, přípojky |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f72f5684-e92d-4df5-8167-e371b8ef490e} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  | 02 |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {734d65f2-271c-4fbb-b25a-9486e7f36845} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
|  |  | 03 |  |  |  | Medicinální plyny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a8c64f85-99a0-4e18-b829-bca9eac68237} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  |  | 03a |  |  |  | Medicinální plyny - rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {17b16f10-80f8-45e6-85cc-8b4edfeb9e00} | {a8c64f85-99a0-4e18-b829-bca9eac68237}
/ |  |  |  | 03b |  |  |  | Medicinální plyny - areálové rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6a1bd3fd-0472-459b-9cbb-c1214163ce72} | {a8c64f85-99a0-4e18-b829-bca9eac68237}
/ |  |  |  | 03c |  |  |  | Medicinální plyny - vakuová stanice |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5553780e-2b7b-4579-b439-e5f4998d2491} | {a8c64f85-99a0-4e18-b829-bca9eac68237}
/ |  |  |  | 03d |  |  |  | Medicinální plyny - stanice CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {953f2829-1b19-4085-b3bb-165aa11c3adc} | {a8c64f85-99a0-4e18-b829-bca9eac68237}
/ |  |  |  | 03e |  |  |  | Medicinální plyny - redukce AIR |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {14108cce-a310-4dac-a7dc-f25bf0ade676} | {a8c64f85-99a0-4e18-b829-bca9eac68237}
/ |  |  | 04 |  |  |  | Vzduchotechnika - zařízení č.1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {07a69964-aa26-46c1-a07e-445bbe859f3f} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  | 05 |  |  |  | Chlazení - zařízení CHL1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e90cb860-44af-4c8a-94c4-870a6c8828a7} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  | 06 |  |  |  | Ústřední topení - zařízení ÚT1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2d517a53-b617-40c7-9fd9-4794065ac493} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  | 07 |  |  |  | Požární systém HEMS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {eaec3652-d8c7-469c-84fa-7e75cb7362e9} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
|  |  | 08 |  |  |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4f391a46-4cbc-40c0-af34-23221d472d37} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  |  | 08a |  |  |  | Elektro silno |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3228ae86-fd1d-42b9-8111-7cd73d9fe272} | {4f391a46-4cbc-40c0-af34-23221d472d37}
/ |  |  |  | 08b |  |  |  | Elektro silno PBZ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {86ce0e64-75ab-4d9c-b44d-c18f403e26b8} | {4f391a46-4cbc-40c0-af34-23221d472d37}
/ |  |  |  | 08c |  |  |  | Elektro hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f4d4aea4-1237-4479-a4c1-387df4610dc1} | {4f391a46-4cbc-40c0-af34-23221d472d37}
|  |  | 09 |  |  |  | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {03e6ae59-7672-47c9-9c4e-333415bcd87a} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  |  | 09a |  |  |  | Elektro slabo DT,CCTV,STA |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {092dfa9b-c00f-4dea-adb4-71420470d88b} | {03e6ae59-7672-47c9-9c4e-333415bcd87a}
/ |  |  |  | 09b |  |  |  | Elektro slabo EPS,NZS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {bd12618f-eefd-4199-a088-89fc26b879b6} | {03e6ae59-7672-47c9-9c4e-333415bcd87a}
/ |  |  | 10 |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f2c67147-6a9e-4314-af6a-cecba105e46d} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
|  |  | 11 |  |  |  | Vestavba čistých prostor |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fab72487-a42f-42d9-98ea-65cece04139b} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  |  | 11a |  |  |  | Vestavba čistých prostor - 1.NP emergency |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {33dfad9f-1b94-43a2-af83-40a8b0caa5e2} | {fab72487-a42f-42d9-98ea-65cece04139b}
/ |  |  |  | 11b |  |  |  | Vestavba čistých prostor - 2.NP JIP |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f36b07cb-c386-4c83-8292-a52bd140fd27} | {fab72487-a42f-42d9-98ea-65cece04139b}
/ |  |  |  | 11c |  |  |  | Vestavba čistých prostor - 3.NP operační sál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c6b4105c-8043-49c9-81fb-f1526da556ec} | {fab72487-a42f-42d9-98ea-65cece04139b}
/ |  |  | 12 |  |  |  | Heliport |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {68d93242-c45a-429b-8b88-088c0b42e72f} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  | 13 |  |  |  | Výtahy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1fe03985-5e9b-4db2-a3de-21a813a0ba8e} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}
/ |  |  | 14 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {bdb54f6d-8e8f-44c6-b0c8-e2216f5b50f1} | {b8f4b332-1271-492f-a8f9-fe8d5ebf8f83}

## 01 - Stavební část
{7a8a8139-b55b-4896-961d-7d96560a0725}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
01 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Metyšova 465 |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
01 - Stavební část
Místo: |  |  | Metyšova 465 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
01 - Stavební část
Místo: |  |  | Metyšova 465 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9583.7024 |  | 1.0025 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8820.1869 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2143.6139 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112151113 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1257639624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 112151114 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716276178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151114 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 112151115 | Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443012646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151115 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 2111.579 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118778922
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (57,64+12,0)*(15,0+12,0)+16,7*9,54*0,5+17,0*17,84*0,5 |  | 2111.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 122151106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 2811.775 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933151403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151106 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | odkopávka na kótu -3,800 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,64+6,0)*(15,0+6,0)*2,7*0,5+14,0*7,0*0,5*2,0+14,0*14,0*0,75 |  | 2049.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,64+6,0)*2,7*1,5*0,5*0,5+(15,0+6,0)*2,7*1,5*0,5 |  | 106.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,64+6,0)*(15,0+6,0)*0,4+14,7*7,54*0,5*0,4+14,0*24,0*0,5*0,4+3,6*8,0*0,4 |  | 635.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2,8*3+2,0*2,2+2,0*2,0+2,0*5,4*2+2,4*5,4*2+1,4*5,4+2,2*1,2+2,4*5,0)*0,2 |  | 19.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*1,6+2,2*2,2)*0,1 |  | 0.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2811.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122702119 | Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin | m3 | 2811.775 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521917281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122702119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2811,775 |  | 2811.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131151103 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 721.713 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -840037735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkop jámy na kótu -5,910 (výtahová šachta 1) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*5,8*1,71 |  | 37.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+5,8)*2*1,71*1,0*0,5 |  | 16.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -6,570 (výtahová šachta 2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*4,8*2,37 |  | 78.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+4,8)*2*2,37*1,5*0,5 |  | 41.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -6,870 (kolektor) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8*23,0)*2,8 |  | 244.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+23,0)*2*2,8*1,5*0,5 |  | 112.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -6,060 (revizní šachta 1) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5*3,5)*1,86 |  | 22.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*2*1,86*1,5*0,5 |  | 19.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -5,660 (revizní šachta 2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8*3,4)*1,46 |  | 18.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+3,4)*2*1,46*1,0*0,5 |  | 10.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -5,260 a -5,86 (instalační kanál) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9*2,9)*1,96+(7,8*2,8+4,29*1,394)*1,66 |  | 85.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,9)*2*1,96*0,6*0,5+((7,8+2,8)*2+(4,29+1,394)*2)*1,66*0,8*0,5 |  | 33.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 721.713 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132151103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 164.648 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916796346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | základový pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+1,7*2+5,255+1,5+3,238+5,215+3,628+4,276+6,297+2,315+4,3+2,25+19,58+4,13+4,7+5,3+2,555+4,73+5,7+1,2+5,0+6,1)*0,4*1,0 |  | 42.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýha pro ležatou kanalizaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 305,7*0,5*0,8 |  | 122.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.648 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648610196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201402 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 162201406 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823236525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201406 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583244600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 162201416 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937455434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201416 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 162301952 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm | kus | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837645884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 14*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 420 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944788302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4234.785 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081198301
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ornice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((57,64+12,0)*(15,0+12,0)+16,7*9,54*0,5+17,0*17,84*0,5)*0,2 |  | 422.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -3,800 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,64+6,0)*(15,0+6,0)*2,7*0,5+14,0*7,0*0,5*2,0+14,0*14,0*0,75 |  | 2049.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,64+6,0)*2,7*1,5*0,5*0,5+(15,0+6,0)*2,7*1,5*0,5 |  | 106.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,64+6,0)*(15,0+6,0)*0,4+14,7*7,54*0,5*0,4+14,0*24,0*0,5*0,4+3,6*8,0*0,4 |  | 635.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2,8*3+2,0*2,2+2,0*2,0+2,0*5,4*2+2,4*5,4*2+1,4*5,4+2,2*1,2+2,4*5,0)*0,2 |  | 19.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*1,6+2,2*2,2)*0,1 |  | 0.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -5,910 (výtahová šachta 1) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*5,8*1,71 |  | 37.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+5,8)*2*1,71*1,0*0,5 |  | 16.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -6,570 (výtahová šachta 2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*4,8*2,37 |  | 78.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+4,8)*2*2,37*1,5*0,5 |  | 41.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -6,870 (kolektor) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8*23,0)*2,8 |  | 244.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+23,0)*2*2,8*1,5*0,5 |  | 112.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -6,060 (revizní šachta 1) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5*3,5)*1,86 |  | 22.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*2*1,86*1,5*0,5 |  | 19.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -5,660 (revizní šachta 2) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8*3,4)*1,46 |  | 18.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+3,4)*2*1,46*1,0*0,5 |  | 10.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop jámy na kótu -5,260 a -5,86 (instalační kanál) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9*2,9)*1,96+(7,8*2,8+4,29*1,394)*1,66 |  | 85.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,9)*2*1,96*0,6*0,5+((7,8+2,8)*2+(4,29+1,394)*2)*1,66*0,8*0,5 |  | 33.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop rýhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+1,7*2+5,255+1,5+3,238+5,215+3,628+4,276+6,297+2,315+4,3+2,25+19,58+4,13+4,7+5,3+2,555+4,73+5,7+1,2+5,0+6,1)*0,4*1,0 |  | 42.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýha pro ležatou kanalizaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 305,7*0,5*0,8 |  | 122.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,31*0,31*(294+28)+3,14*0,45*0,45*27 |  | 114.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4234.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 127043.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220969912
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4234,785 |  | 4234.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4234,785*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 127043.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 7622.613 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247327528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4234,785*1,8 |  | 7622.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 4234.785 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714912835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4234,785 |  | 4234.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 61.14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406374590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | rýha pro ležatou kanalizaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 305,7*0,5*0,4 |  | 61.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 110.052 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 110.052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 977591219
| VV |  | 61,14*1,8 |  | 110.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1070.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133568469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | svahování + výkop kolem objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,64+8,0)*2,7*2,0*0,5*0,5+15,0*2,7*2,0*0,5 |  | 129.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,64+8,0)*2,7*2,0*0,5+15,0*2,7*2,0+20,0*2,0*1,0*0,5 |  | 278.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 407.342 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování + výkop kolem šachty 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+5,6)*2*1,71*1,0*0,5 |  | 16.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+5,6)*2*1,71*1,0 |  | 32.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.222 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování + výkop kolem šachty 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+4,8)*2*2,37*1,5*0,5 |  | 41.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+4,8)*2*2,37*1,0 |  | 55.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.052 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování + výkop jámy kolem kolektoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+23,0)*2*2,6*1,0 |  | 139.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+23,0)*2*2,6*1,5*0,5 |  | 104.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 243.88 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování + výkop jámy kolem revizní šachty 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*2*1,86*1,2 |  | 31.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*2*1,86*1,5*0,5 |  | 19.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.778 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svahování + výkop jámy kolem revizní šachty 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+3,5)*2*1,46*1,2 |  | 25.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+3,5)*2*1,46*1,0*0,5 |  | 10.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.237 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | savhování + výkop jámy kolem instalačního kanálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,9)*2*1,96*1,0+((7,8+2,8)*2+(4,29+1,394)*2)*1,66*1,0 |  | 92.479 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,9)*2*1,96*0,6*0,5+((7,8+2,8)*2+(4,29+1,394)*2)*1,66*0,8*0,5 |  | 33.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 125.629 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýha pro ležatou kanalizaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 305,7*0,5*0,4 |  | 61.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1070.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 2033.532 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 2033.532 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1443376199
| VV |  | 1070,28*1,9 |  | 2033.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 1581.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413163718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (57,64+6,0)*(15,0+6,0)+14,0*7,0*0,5+14,0*14,0 |  | 1581.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 184818233 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02989 | 0.02989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 109626284
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1833.9257 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 226212112 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927997427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10, P11, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P33, P34, P35, P36, P37, P43, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P52, P54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0+4,0+4,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+5,0+3,0+4,0+3,0+4,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0+5,0+5,0 |  | 116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty - P58, P59, P60, P61, P62, P63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0+5,0+3,0+3,0+3,0+5,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 226212112-1 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina II (předvrty) | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1327041620
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226212112-1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty P25 -28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty P46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty P51 - 54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*4 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty P58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty P60 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty P62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 226212212 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II | m | 154 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.01694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -823951677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - P8, P9, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P20, P21, P29, P30, P31, P32, P38, P41, P42, P44, P51, P53, P55, P56, P57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0+6,0+6,0+7,0+6,0+8,0+6,0+7,0+6,0+7,0+7,0+7,0+7,0+6,0+6,0+8,0+7,0+6,0+6,0+6,0+8,0+8,0+6,0 |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 226213212 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132224816
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Piloty - P15, P16, P39, P40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0+7,0+7,0+6,0 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 231212112 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 294 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840577304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231212112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 140+154 |  | 294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 58932936 | beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 93.152 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 226.2662 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581624535
| VV |  | 3,14*0,31*0,31*294 |  | 88.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 88,716*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 93.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 231212113 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710859632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231212113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 58932932 | beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 28.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 68.8621 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -712212822
| VV |  | 27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | 5.94 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 6.616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997900949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231611114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | vyztužení "typ A" prům. piloty 600mm, 18kg/mb | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (140+154)*0,018 |  | 5.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyztužení "typ B" prům. piloty 900mm, 24kg/mb | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27*0,024 |  | 0.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 78.443 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 180.4989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516285341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | podkladní beton plocha objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (41,27*14,65+10,4*1,6*0,6+5,1*14,45-2,0*4,0*0,5+1,9*10,8+24,2*11,6*0,5+1,9*5,8+2,3*3,0+1,9*3,62+1,35*2,8+(1,52+7,17)*12,3*0,5)*1,1*0,1 |  | 101.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet beton nad piloty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v ploše hlavice piloty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,2*2,8*3+2,0*2,2+2,0*2,0+2,0*5,4*2+2,4*5,4*2+1,4*5,4+2,2*1,2+2,4*5,0)*0,2 |  | -19.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,2*1,6+2,2*2,2)*0,1 |  | -0.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad pilotami bez hlavic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(26*1,5*1,0*0,1+14*1,5*1,5*0,1) |  | -7.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní beton kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+18,2+3,0*2,3+4,2*1,3+1,8*0,5)*1,1*0,1 |  | 3.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.443 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 273313611 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 41.723 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 96.0055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -237318328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | krycí beton plocha objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (41,27*14,65+10,4*1,6*0,6+5,1*14,45-2,0*4,0*0,5+1,9*10,8+24,2*11,6*0,5+1,9*5,8+2,3*3,0+1,9*3,62+1,35*2,8+(1,52+7,17)*12,3*0,5)*0,045 |  | 41.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 273321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 30.147 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 75.4239 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2033774911
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | podkladní beton v ploše hlavice piloty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2,8*3+2,0*2,2+2,0*2,0+2,0*5,4*2+2,4*5,4*2+1,4*5,4+2,2*1,2+2,4*5,0)*1,1*0,2 |  | 21.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odkopávka na kótu -4,500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*1,6+2,2*2,2)*1,1*0,1 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | piloty P46, P62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,0*0,1*1,1*2 |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad pilotami bez hlavic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*1,5*1,0*1,1*0,1+14*1,5*1,5*1,1*0,1 |  | 7.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.147 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 273321611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 342.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 856.4652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653989361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | základová deska objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (41,27*14,65+10,4*1,6*0,6+5,1*14,45-2,0*4,0*0,5+2,9*10,8+24,2*11,6*0,5+11,9*5,8+2,3*3,0+11,9*3,62+1,35*2,8+(1,52+7,17)*12,3*0,5)*0,3 |  | 309.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska v ploše hlavice piloty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na kótu -4,400 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2,8*3+2,0*2,2+2,0*2,0+2,0*5,4*2+2,4*5,4*2+1,4*5,4+2,2*1,2+2,4*5,0)*0,2 |  | 19.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na kótu -4,500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*1,6+2,2*2,2)*0,3 |  | 2.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad pilotami P46, P62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9*0,9*2 |  | 1.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*18,2+3,0*2,3+4,2*1,3+1,8*0,5)*1,02*0,2 |  | 9.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 342.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 53.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.13215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380053118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | nad pilotami bez hlavic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*(1,5+1,0)*2*0,25+14*(1,5+1,5)*2*0,25 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 273351122-1 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 53.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721928195
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122-1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 53,5 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 273351121-1 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 155.527 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.45725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803908199
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121-1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | objekt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,28+11,3+10,76+3,3+1,575+11,3+2,13+0,338+1,58+0,27+2,25+4,3+3,62+1,92+12,14+6,44+1,51+12,3+7,17+0,39+14,45)*0,55 |  | 89.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,4+0,4+1,8+2,4+10,7+1,5+2,0+2,0+5,2)*0,55 |  | 23.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výtahová šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,625+3,91)*2*0,55 |  | 6.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výtahová šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,033+3,0+3,6)*0,55 |  | 6.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad pilotami P46, P62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4*0,9*2 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*4)*0,55 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+1,6)*2*0,55 |  | 4.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | instalační kanál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4*2+1,175)*0,55+(6,29+1,3*2+1,394*2+5,115)*0,55 |  | 15.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155.527 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 155.527 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2122273349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 155,527 |  | 155.527 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 53.061 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 56.2776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905337480
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | předpoklad vyztužení 155 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 342,330*0,155 |  | 53.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 2.008 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403851043
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | na jednu pilotu jedna kari 8/150-8/150 , hmotnost 0,03239 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,0*0,03239 |  | 2.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.008 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 43.084 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 99.1371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687372414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5,25+1,7*2+5,255+1,5+3,238+5,215+3,628+4,276+6,297+2,315+4,3+2,25+11,58+4,13+4,7+5,3+2,555+4,73+5,7+1,2+5,0+6,1)*0,4*1,0*1,1 |  | 43.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 279321348 | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 62.425 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 156.1792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404940753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279321348 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výtahová šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,625+3,91)*2*1,81*0,3 |  | 6.011 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výtahová šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3,71+5,14+2,67)*2,67*0,3+2,4*2,67*0,2 |  | 12.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,4+0,4+2,0+1,9+1,3)*0,2*2,9+(4,0+0,7+16,0+2,0)*0,25*2,9 |  | 30.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,1)*2*1,71*0,25 |  | 2.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+1,1)*2*1,31*0,25 |  | 2.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | instalační kanál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+0,675)*2*0,91*0,25+(4,865+0,5+2,15+2,09+4,2+1,3+1,35+0,59)*1,51*0,25 |  | 9.199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 279351121 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 544.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 1.497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880255796
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výtahová šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,625+3,91)*2*(1,9+0,4)*2 |  | 50.922 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výtahová šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3,71+5,14+2,67)*(2,5+0,4)*2+2,4*2,5*2 |  | 92.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,4+0,4+2,0+1,9+1,3+4,0+0,7+16,0+2,0)*2,9*2 |  | 270.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,1)*2*(1,61+0,4)*2 |  | 21.708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+1,1)*2*(1,21+0,35)*2 |  | 19.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | instalační kanál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+0,675)*2*(0,81+0,35)*2+(4,865+0,5+2,15+2,09+4,2+1,3+1,35+0,59)*(1,41+0,35)*2 |  | 88.186 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 544.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 279351122 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 544.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2033893734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 544,38 |  | 544.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 7.491 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 7.936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060472810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | předpolad vyztužení 120 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,425*0,120 |  | 7.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1098.8284 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 296.328 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 741.3741 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187556531
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.200mm" (30,81+11,4+11,2+2,285+7,17+1,25*2+1,0*2+7,0+2,4+8,7+3,4*2+1,62*2+1,15*2+0,6*2+0,6)*3,45*0,2 |  | 68.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,2*0,9*3+2,0*0,9*4+2,0*1,8+0,4*3,45*6+0,9*2,1+1,44*2,2+1,1*2,2)*0,2 |  | -5.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.250mm" (10,0+5,95+6,8+2,4*2+3,2)*3,45*0,25 |  | 26.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(2,0*2,15+1,4*2,1+1,4*2,1)*0,25 |  | -2.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.300mm" (4,6+3,5)*3,45*0,3 |  | 8.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -0,8*2,0*0,3 |  | -0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 94.648 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.200mm" (0,6+0,645+7,7+7,5+2,4+0,6+0,645+3,4*2+1,62*2+11,6*2+0,6*2+0,465+0,6+0,65+0,68*2+7,1)*3,95*0,2 |  | 51.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,4*2,1+1,1*2,1*2)*0,2 |  | -1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.250mm" (10,0+5,95+6,8+2,4*2+3,2)*3,95*0,25 |  | 30.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,4*2,1*2+2,0*2,15*2)*0,25 |  | -3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.300mm" (4,6+3,5)*3,95*0,3 |  | 9.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -0,8*2,0*0,3 |  | -0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 85.47 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.200mm" (0,6+0,645+5,4+5,4+2,4+0,6+0,645+1,6*2+0,6*2+0,465+0,6+0,65+1,68*2+7,1)*3,95*0,2 |  | 25.489 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,4*2,1+1,0*2,1*2)*0,2 |  | -1.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.250mm" (11,02+5,95+6,8+2,4*2+3,2)*3,95*0,25 |  | 31.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,4*2,15*2+2,0*2,15*2)*0,25 |  | -3.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.300mm" (4,6+3,5)*3,95*0,3 |  | 9.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -0,8*2,0*0,3 |  | -0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.898 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.200mm" (0,6*2+0,645*2+1,6*2+0,6*2+9,1)*3,05*0,2+(3,6*2+2,03*2)*8,54*0,2 |  | 28.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,4*2,1*2)*0,2 |  | -1.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.250mm" (11,02+5,95+6,8+2,4*2+3,2)*3,05*0,25 |  | 24.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,4*2,15*2+2,0*2,15*2)*0,25 |  | -3.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.300mm" (4,6+3,5)*3,05*0,3 |  | 7.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -0,8*2,0*0,3 |  | -0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 55.312 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 296.328 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 3079.272 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 8.468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454663121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.200mm" (30,81+11,4+11,2+2,285+7,17+1,25*2+1,0*2+7,0+2,4+8,7+3,4*2+1,62*2+1,15*2+0,6*2+0,6)*3,45*2 |  | 687.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" ((1,2+0,9)*2*3+(2,0+0,9)*2*4+(2,0+1,8)*2+(0,9+2,1)*2+(1,44+2,2)*2+(1,1*2,2)*2)*0,2 |  | 12.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.250mm" (10,0+4,95+5,8+2,4*2+3,2)*3,45*2 |  | 198.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" ((2,0+2,15)*2+(1,4*2,1)*2*2)*0,25 |  | 5.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.300mm" (4,6+3,5)*3,45*2 |  | 55.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" (0,8+2,0)*2*0,3 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 960.539 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.200mm" (0,6+0,645+7,7+7,5+2,4+0,6+0,645+1,4*2+1,62*2+11,6*2+0,6*2+0,465+0,6+0,65+0,68*2+7,1)*3,95*2 |  | 479.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" ((1,4+2,1)*2+(1,1+2,1)*2*2)*0,2 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.250mm" (10,0+4,95+5,8+2,4*2+3,2)*3,95*2 |  | 227.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" ((1,4+2,1)*2*2+(2,0+2,15)*2*2)*0,25 |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.300mm" (4,6+3,5)*3,95*2 |  | 63.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" (0,8+2,0)*2*0,3 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 783.975 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.200mm" (0,6+0,645+5,4+5,4+2,4+0,6+0,645+11,6*2+0,6*2+0,465+0,6+0,65+0,68*2+7,1)*3,95*2 |  | 397.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" ((1,4+2,1)*2+(1,1+2,1)*2*2)*0,2 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.250mm" (10,0+4,95+5,8+2,4*2+3,2)*3,95*2 |  | 227.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" ((1,4+2,15)*2*2+(2,0+2,15)*2*2)*0,25 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.300mm" (4,6+3,5)*3,95*2 |  | 63.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" (0,8+2,0)*2*0,3 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 701.549 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.200mm" (0,6*2+0,645*2+11,6*2+0,6*2+7,1)*3,05*2+(3,5*2+2,03*2)*8,54*2 |  | 396.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" ((1,4+2,1)*2*2)*0,2 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.250mm" (10,0+4,95+5,8+2,4*2+3,2)*3,05*2 |  | 175.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" ((1,4+2,15)*2*2+(2,0+2,15)*2*2)*0,25 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zeď tl.300mm" (4,6+3,5)*3,05*2 |  | 49.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" (0,8+2,0)*2*0,3 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 633.209 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3079.272 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 3079.272 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -341894372
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3079,272 |  | 3079.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 341351911 | Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton | m2 | 3079.272 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 8.0061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1139590546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3079,272 |  | 3079.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 35.559 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 37.3092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202383529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | předpoklad vyztužení 120 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 296,328*0,120 |  | 35.559 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 330321610 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 | m3 | 88.619 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 221.7132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869172721
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321610 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,55*40+3,14*0,2*0,2*3,55*4 |  | 24.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,98*35+3,14*0,2*0,2*3,98*4 |  | 24.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,98*38 |  | 24.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*3,55*8+0,4*0,4*3,74*17+0,4*0,4*2,85*2 |  | 15.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.619 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 331351121 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | m2 | 793.872 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 1.937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821952968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*3,55*38 |  | 215.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*3,98*33 |  | 210.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*3,98*36 |  | 229.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*3,55*7+0,4*4*3,74*15+0,4*4*2,85*2 |  | 138.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 793.872 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 331351122 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | m2 | 793.872 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570381050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 793,872 |  | 793.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 331351911 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | 793.872 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 2.1435 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -78084561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 793,872 |  | 793.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 15.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 16.0697 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722436965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | předpoklad vyztužení 180 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,835*0,180 |  | 15.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 332351115 | Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m zřízení | m2 | 28.373 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00311 | 0.08824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539522908
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/332351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,4*3,55*3 |  | 13.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,4*3,98*3 |  | 14.997 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.373 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 332351116 | Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m odstranění | m2 | 28.373 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648936221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/332351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 28,373 |  | 28.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 332351911 | Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů Příplatek k cenám za pohledový beton | m2 | 28.373 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.082282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769087220
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/332351911 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 28,373 |  | 28.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 332361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.681 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 0.71666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248820031
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/332361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | předpoklad vyztužení 180 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,784*0,180 |  | 0.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | R342151113 | Montáž opláštění stěn ze sendvičových panelů šroubovaných do ocelové konstrukce budov v přes 12 do 24 m, včetně dodávky a montáže nosného roštu a všech fasádních klempířských prvků(parapety, oplechování atik, lemování oken a dveří) | m2 | 2121.159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65079326
| VV |  | 825,705+1295,454 |  | 2121.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 55324761 | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,36W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 120mm | m2 | 908.276 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0233 | 21.1628 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578002141
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,7+0,672+0,529+10,34)*2,92 |  | 70.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,5*1,75*3+1,5*2,65+1,5*1,1*6) |  | -21.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP+2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,26+2,05+2,88+24,72+4,36+4,12+2,04+15,29+2,05)*10,0 |  | 727.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,25*2,05*30+1,5*2,05*22+1,5*2,95*8+0,685*2,95*12) |  | -204.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,26*2,9)+(13,95+9,34+12,155+13,34+4,36+4,12+12,05+1,59+12,2+1,5)*2,75 |  | 276.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,25*1,8*8+1,5*1,8*6+2,0*1,8+1,5*2,45*2+0,685*2,45+1,5*2,95*6) |  | -73.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,39+4,12+8,59)*3,5 |  | 63.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,685*2,45*6+1,5*2,45) |  | -13.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 825.705 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 825,705*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 908.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | M | 55324763 | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,27W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 160mm | m2 | 1424.999 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0279 | 39.7575 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19645174
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,60+6,45+1,42+4,0+1,1*2+5,25+7,38+5,29+30,81+1,63+10,95+2,85+1,5+1,2+2,05+1,91+2,55+4,3)*3,7 |  | 382.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "XPS 200" -(5,25+7,38+15,29+15,0)*1,8 |  | -77.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,2*0,9*5+1,0*2,0+1,5*2,0+2,0*1,8+2,0*0,9+2,0*1,1+1,0*1,1*6+1,5*2,5+1,4*2,05+1,5*1,1) |  | -32.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP + 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,59+3,64+12,2+9,3+11,2+4,8+6,1+4,0+28,86+0,455*2+9,34+11,63+2,35)*9,2 |  | 974.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,2*2,0*4+1,2*1,5*4+2,0*2,0*10+1,2*2,0*3+1,2*1,5*2+1,5*2,95*12+1,1*2,95*2) |  | -127.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8+16,23+11,1+2,34)*3,75 |  | 129.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(3,0*2,25+2,5*2,25+1,1*2,05) |  | -14.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,5+3,92+3,59+1,5*2+4,0)*3,5 |  | 66.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(2,25*2,32) |  | -5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1295.454 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1295,454*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1424.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3056.8253 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 985.173 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 2464.9127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29504528
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*18,2+3,0*2,3+1,8*0,5)*0,3 |  | 13.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*1,6)*0,3 |  | 0.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1*1,6)*0,3 |  | 1.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | instalační kanál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4*1,175)*0,3+(6,69*1,3+2,09*1,394)*0,3 |  | 5.739 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.775 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 1.PP úroveň -0,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,9*15,0+10,5*1,43*0,5*0,7+14,723*28,21*0,5+1,3*1,886+2,345*3,84+3,2*11,55*0,5+3,14*3,84*3,84*0,25+6,9*12,305*0,5)*0,25 |  | 291.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,305*1,5+2,8*1,3)*0,25 |  | 5.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 01" -(1,15*0,75+3,275*2,4)*0,25 |  | -2.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" -(4,15*1,615+3,2*1,76)*0,25 |  | -3.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(1,625*3,01+2,85*2,4)*0,25 |  | -2.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 288.673 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 1.NP úroveň +4,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,9*15,0+10,5*1,43*0,5*0,7+14,723*28,21*0,5+5,36*3,65+3,14*3,84*3,84/360*64+4,37*3,8+11,25*2,8*0,5+3,165*0,535)*0,25 |  | 285.817 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 01" -(1,165*0,485+2,1*2,4)*0,25 |  | -1.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" -(4,25*1,76+3,85*1,615)*0,25 |  | -3.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(1,625*3,01+2,85*2,4)*0,25 |  | -2.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 278.059 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 2.NP úroveň +8,300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,9*15,0+10,5*1,43*0,5*0,7+14,723*28,21*0,5+5,36*3,65+3,14*3,84*3,84/360*64)*0,25 |  | 277.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" -(4,5*1,675+3,85*1,7)*0,25 |  | -3.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(2,85*2,4)*0,25 |  | -1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 272.074 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 3.NP úroveň +11,550 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,9*15,0+14,723*28,21*0,5+5,36*3,65+3,14*3,84*3,84/360*64+1,015*3,65+3,65*2,055*0,5)*0,25 |  | 120.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(2,85*2,4+2,225*3,06)*0,25 |  | -3.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá část stropu 590mm" (3,07+4,2+1,015)*0,2*0,59 |  | 0.978 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 117.921 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop úroveň +15,640" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*4,68+3,14*3,84/360*64+4,63*5,36+4,63*2,0*0,5)*0,2 |  | 7.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.671 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 985.173 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 411321616 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | m3 | 95.147 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 238.0587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715141067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop úroveň +12,350" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*9,95*9,95+1,85*3,4)*0,3 |  | 95.147 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.147 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 3930.598 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 20.9501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1067408704
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*18,2+3,0*2,3+1,8*0,5) |  | 44.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*1,6) |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1*1,6) |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | instalační kanál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4*1,175)+(6,69*1,3+2,09*1,394) |  | 19.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 69.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 1.PP úroveň -0,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,9*15,0+10,5*1,43*0,5*0,7+14,723*28,21*0,5+1,3*1,886+2,345*3,84+3,2*11,55*0,5+3,14*3,84*3,84*0,25+6,9*12,305*0,5) |  | 1165.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,305*1,5+2,8*1,3) |  | 22.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 01" -(1,15*0,75+3,275*2,4) |  | -8.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" -(4,15*1,615+3,2*1,76) |  | -12.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(1,625*3,01+2,85*2,4) |  | -11.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1154.697 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 1.NP úroveň +4,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,9*15,0+10,5*1,43*0,5*0,7+14,723*28,21*0,5+5,36*3,65+3,14*3,84*3,84/360*64+4,37*3,8+11,25*2,8*0,5+3,165*0,535) |  | 1143.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 01" -(1,165*0,485+2,1*2,4) |  | -5.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" -(4,25*1,76+3,85*1,615) |  | -13.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(1,625*3,01+2,85*2,4) |  | -11.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1112.234 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 2.NP úroveň +8,300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,9*15,0+10,5*1,43*0,5*0,7+14,723*28,21*0,5+5,36*3,65+3,14*3,84*3,84/360*64) |  | 1109.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" -(4,5*1,675+3,85*1,7) |  | -14.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(2,85*2,4) |  | -6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1088.295 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 3.NP úroveň +11,550 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,9*15,0+14,723*28,21*0,5+5,36*3,65+3,14*3,84*3,84/360*64+1,015*3,65+3,65*2,055*0,5) |  | 481.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(2,85*2,4+2,225*3,06) |  | -13.649 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 467.769 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop úroveň +15,640" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*4,68+3,14*3,84/360*64+4,63*5,36+4,63*2,0*0,5) |  | 38.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.353 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3930.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 3930.598 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017739976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3930,598 |  | 3930.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 411351021 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení | m2 | 317.158 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 1.7507 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465948774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop úroveň +12,350" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*9,95*9,95+1,85*3,4) |  | 317.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.158 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 411351022 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění | m2 | 317.158 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1032885129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 317,158 |  | 317.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 3930.598 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 3.4589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355192774
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0*18,2+3,0*2,3+1,8*0,5) |  | 44.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*1,6) |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | revizní šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1*1,6) |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | instalační kanál | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4*1,175)+(6,69*1,3+2,09*1,394) |  | 19.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 69.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 1.PP úroveň -0,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,9*15,0+10,5*1,43*0,5*0,7+14,723*28,21*0,5+1,3*1,886+2,345*3,84+3,2*11,55*0,5+3,14*3,84*3,84*0,25+6,9*12,305*0,5) |  | 1165.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,305*1,5+2,8*1,3) |  | 22.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 01" -(1,15*0,75+3,275*2,4) |  | -8.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" -(4,15*1,615+3,2*1,76) |  | -12.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(1,625*3,01+2,85*2,4) |  | -11.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1154.697 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 1.NP úroveň +4,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,9*15,0+10,5*1,43*0,5*0,7+14,723*28,21*0,5+5,36*3,65+3,14*3,84*3,84/360*64+4,37*3,8+11,25*2,8*0,5+3,165*0,535) |  | 1143.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 01" -(1,165*0,485+2,1*2,4) |  | -5.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" -(4,25*1,76+3,85*1,615) |  | -13.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(1,625*3,01+2,85*2,4) |  | -11.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1112.234 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 2.NP úroveň +8,300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (57,9*15,0+10,5*1,43*0,5*0,7+14,723*28,21*0,5+5,36*3,65+3,14*3,84*3,84/360*64) |  | 1109.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" -(4,5*1,675+3,85*1,7) |  | -14.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(2,85*2,4) |  | -6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1088.295 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 3.NP úroveň +11,550 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,9*15,0+14,723*28,21*0,5+5,36*3,65+3,14*3,84*3,84/360*64+1,015*3,65+3,65*2,055*0,5) |  | 481.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" -(2,85*2,4+2,225*3,06) |  | -13.649 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 467.769 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop úroveň +15,640" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*4,68+3,14*3,84/360*64+4,63*5,36+4,63*2,0*0,5) |  | 38.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.353 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3930.598 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 3930.598 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866751622
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3930,598 |  | 3930.598 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 411354315 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení | m2 | 317.158 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.31716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198915906
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354315 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop úroveň +12,350" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,14*9,95*9,95+1,85*3,4) |  | 317.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.158 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 411354316 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění | m2 | 317.158 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1923498747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354316 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 317,158 |  | 317.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 118.835 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 125.4363 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184861688
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | předpoklad vyztužení 110 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (985,173+95,147)*0,110 |  | 118.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 413321414 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 | m3 | 70.567 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 176.5544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931829244
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop nad 1.PP úroveň -0,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika 400mm" (3,42+2,0+1,75+5,05+1,5*2+4,255+1,3)*0,2*0,4 |  | 1.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 500mm" (9,295*0,2*0,5) |  | 0.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 250mm" (14,65*1,1+2,004+2,205+0,635+28,21+2,45+3,14*7,68*0,25+2,92+0,4+3,135)*0,2*0,25 |  | 3.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.797 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 1.NP úroveň +4,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 400mm" (0,535+2,75*2+1,25*2+1,25+0,535)*0,2*0,4 |  | 0.826 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 500mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+6,1+5,25+5,1+5,05*3+2,25+0,25+10,15+0,25+5,6+4,7+19,8+1,4+14,6+1,4+0,43+24,81+1,62+1,9+2*3,14*3,84/360*64+3,34+5,29+2,92+5,05+5,1+5,251)*0,2*0,5 |  | 15.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.486 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 2.NP úroveň +8,300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 500mm" (4,6+2,4+6,1+5,25+5,1+5,05*3+2,25+0,255+10,15+0,255+5,6+19,8+4,7+1,42+14,6+1,46+0,43+24,81+5,29+2,92+5,05+5,1+5,251)*0,2*0,5 |  | 14.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 750mm" (3,3*2+1,62+1,915+5,66+2*3,14*3,84/360*64+3,34)*0,3*0,75 |  | 5.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika 800mm" (4,6+2,4+6,1+5,25+5,1+5,05+5,6+4,7+1,42+14,6+15,23+1,46+0,43+24,81+5,05+5,1+5,251)*0,2*0,8 |  | 17.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.008 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 3.NP úroveň +11,550 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 250mm" (14,65*1,1+5,05*2+2,25+5,225+2,6+5,425+6,15+0,405+2,92+5,455+4,6+2,832+2,032+13,16+5,295)*0,2*0,25 |  | 4.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika 300mm" (14,65*1,1+5,05*2+2,25+7,23+13,16+5,295+2,92)*0,2*0,3 |  | 3.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlak 500x250mm" (6,1+7,55+5,193+2,152)*0,5*0,25 |  | 2.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.276 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 413321616 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 | m3 | 2.118 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 5.2991 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708302236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop úroveň +12,350" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 160mm" (3,14*19,9+1,85*2)*0,2*0,16 |  | 2.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 413351121 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | m2 | 599.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 2.7896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867846489
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop nad 1.PP úroveň -0,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 500mm" 9,295*(0,2+2*0,5) |  | 11.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 250mm" (14,65*1,1+2,004+2,205+0,635+28,21+2,45+3,14*7,68*0,25+2,92+0,4+3,135)*(0,2+2*0,25) |  | 44.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 56.026 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 1.NP úroveň +4,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 400mm" (0,535+2,75*2+1,25*2+1,25+0,535)*(0,2+2*0,4) |  | 10.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 500mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+6,1+5,25+5,1+5,05*3+2,25+0,25+10,15+0,25+5,6+4,7+19,8+1,4+14,6+1,4+0,4+24,8+1,6+1,9+2*3,14*3,84/360*64+3,34+5,29+2,92+5,05+5,1+5,25)*(0,2+2*0,5) |  | 187.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 198.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 2.NP úroveň +8,300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 500mm" (4,6+2,4+6,1+5,25+5,1+5,05*3+2,25+0,255+10,15+0,255+5,6+19,8+4,7+1,42+14,6+1,46+0,43+24,81+5,29+2,92+5,05+5,1+5,251)*(0,2+2*0,5) |  | 177.529 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 750mm" (3,3*2+1,62+1,915+5,66+2*3,14*3,84/360*64+3,34)*(0,3+2*0,75) |  | 42.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 219.689 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 3.NP úroveň +11,550 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 250mm" (14,65*1,1+5,05*2+2,25+5,225+2,6+5,425+6,15+0,405+2,92+5,455+4,6+2,832+2,032+13,16+5,295)*(0,2+2*0,25) |  | 59.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá část stropu 590mm" (3,07+4,2+1,015)*(0,2+2*0,59) |  | 11.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlak 500x250mm" (6,1+7,55+5,193+2,152)*(0,5+2*0,25) |  | 20.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 91.623 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 160mm" (3,14*19,9+1,85*2)*(0,2+2*0,16) |  | 34.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 34.417 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 599.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 413351122 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | m2 | 599.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170427719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 599,92 |  | 599.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 413351121-1 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm (atiky) | m2 | 268.303 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 1.2476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 537898599
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351121-1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop nad 1.PP úroveň -0,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika 400mm" (3,42+2,0+1,75+5,05+1,5*2+4,255+1,3)*(0,2+2*0,4) |  | 20.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 2.NP úroveň +8,300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika 800mm" (4,6+2,4+6,1+5,25+5,1+5,05+5,6+4,7+1,42+14,6+15,23+1,46+0,43+24,81+5,05+5,1+5,251)*(0,2+2*0,8) |  | 201.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 3.NP úroveň +11,550 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atika 300mm" (14,65*1,1+5,05*2+2,25+7,23+13,16+5,295+2,92)*(0,2+2*0,3) |  | 45.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 268.303 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 413351122-1 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm (atiky) | m2 | 268.303 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -60326718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351122-1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 268,303 |  | 268.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 413352115 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení | m2 | 127.001 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.20447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955565226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop nad 1.PP úroveň -0,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 500mm" 9,295*0,2 |  | 1.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 250mm" (14,65*1,1+2,004+2,205+0,635+28,21+2,45+3,14*7,68*0,25+2,92+0,4+3,135)*0,2 |  | 12.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 1.NP úroveň +4,100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 400mm" (0,535+2,75*2+1,25*2+1,25+0,535)*0,2 |  | 2.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 500mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+6,1+5,25+5,1+5,05*3+2,25+0,25+10,15+0,25+5,6+4,7+19,8+1,42+14,6+1,46+0,43+24,81+1,62+1,91+2*3,14*3,84/360*64+3,34+5,29+2,92+5,05+5,1+5,25)*0,2 |  | 31.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.401 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 2.NP úroveň +8,300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 500mm" (4,6+2,4+6,1+5,25+5,1+5,05*3+2,25+0,255+10,15+0,255+5,6+19,8+4,7+1,42+14,6+1,46+0,43+24,81+5,29+2,92+5,05+5,1+5,251)*0,2 |  | 29.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 750mm" (3,3*2+1,62+1,915+5,66+2*3,14*3,84/360*64+3,34)*0,3 |  | 7.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.615 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop nad 3.NP úroveň +11,550 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 250mm" (14,65*1,1+5,05*2+2,25+5,225+2,6+5,425+6,15+0,405+2,92+5,455+4,6+2,832+2,032+13,16+5,295)*0,2 |  | 16.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá část stropu 590mm" (3,07+4,2+1,015)*0,2 |  | 1.657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlak 500x250mm" (6,1+7,55+5,193+2,152)*0,5 |  | 10.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.068 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strop heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lem 160mm" (3,14*19,9+1,85*2)*0,2 |  | 13.237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.237 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.001 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 413352116 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění | m2 | 127.001 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477985333
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 127,001 |  | 127.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 413361821 | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 7.995 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0551 | 8.4357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761681935
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | předpoklad vyztužení 110 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (70,567+2,118)*0,110 |  | 7.995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 430321414 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 | m3 | 2.435 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 6.0922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461932170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | točité schodiště terminál heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10*0,252+5*0,252+9*0,252)*1,1*0,26 |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,1*0,2*2 |  | 0.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,214*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 430361821 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.438 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0493 | 0.45958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452560067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | předpoklad vyztužení 180 kg/m3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,435*0,18 |  | 0.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 431351125 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení | m2 | 12.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01288 | 0.1601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034563503
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | točité schodiště terminál heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,1*1,1 |  | 10.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,1*2 |  | 2.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 431351126 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění | m2 | 12.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1617182161
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351126 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12,43 |  | 12.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 434351145 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení | m2 | 4.481 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00808 | 0.036206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70410516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351145 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 21*1,1*0,194 |  | 4.481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 434351146 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění | m2 | 4.481 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088871978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351146 | [14 empty] | Online PSC | 2
92 | K | 435123902 | Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08271 | 0.66168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224413450
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/435123902 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | výkaz prefabrikátů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R101" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R102" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R103" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R104" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R201" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R202" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R203" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R204" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | RMATR101 | prefabrikát ŽB rameno schodišťové R101 | m3 | 1.444 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133704859
94 | M | RMATR102 | prefabrikát ŽB rameno schodišťové R102 | m3 | 0.958 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260859091
95 | M | RMATR103 | prefabrikát ŽB rameno schodišťové R103 | m3 | 1.764 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518492397
96 | M | RMATR104 | prefabrikát ŽB rameno schodišťové R104 | m3 | 0.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458584163
97 | M | RMATR201 | prefabrikát ŽB rameno schodišťové R201 | m3 | 1.584 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267520050
98 | M | RMATR202 | prefabrikát ŽB rameno schodišťové R202 | m3 | 1.333 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 515073718
99 | M | RMATR203 | prefabrikát ŽB rameno schodišťové R203 (2ks) | m3 | 3.728 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298298060
| VV |  | 1,864*2 |  | 3.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | RMATR204 | prefabrikát ŽB rameno schodišťové R204 (2ks) | m3 | 3.278 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288573684
| VV |  | 1,639*2 |  | 3.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 685.809 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788545431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 185 |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 611131125 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208558420
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 115 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 384 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.09984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095955608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 384 |  | 384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 613131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů | m2 | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.04108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1137902426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613131121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 158 |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 611181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 0.72335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891137637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611181001 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | K | 611181005 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 0.44965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095086196
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611181005 | [14 empty] | Online PSC | 2
107 | K | 612181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti | m2 | 384 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 1.5014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564618194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612181001 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | K | 613181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | m2 | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 0.61778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388638231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613181001 | [14 empty] | Online PSC | 2
109 | K | 631311137 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 | m3 | 44.633 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 111.666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289760263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311137 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | heliport - skladba STR 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*9,5*9,5*0,15 |  | 42.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 42,508*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 631319013 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | m3 | 44.633 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592247179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | 631319211 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 44.633 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.040616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539390496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 44,633 |  | 44.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 631351111 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení | m2 | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01463 | 1.1997 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880996133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351111 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 631351112 | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění | m2 | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407019975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351112 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 634911134 | Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 50 do 80 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719052371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634911134 | [14 empty] | Online PSC | 2
115 | K | 634663112 | Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 10 do 15 mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357990182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634663112 | [14 empty] | Online PSC | 2
116 | K | 632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | m2 | 3932.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1122 | 441.2736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509512971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441220 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,32+7,48+4,67+9,32+9,42+8,32+17,09+4,43+11,04+6,12+88,71+13,52+3,95+1,92+3,79+20,22+4,75+22,8+5,35+20,02+39,22+6,84+4,89+20,13+27,81+37,41+7,65) |  | 428.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,49+6,69+33,19+3,19+61,44+17,55) |  | 181.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+4,32+51,97+20,09+96,4+61,24+7,7+62,9+44,9+37,05) |  | 402.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1012.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+9,58+7,77+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+99,94+19,89+3,72+15,98+29,04+4,26+20,41+4,52+57,96+16,6+8,84+18,19+10,77+18,9+6,84) |  | 426.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92+33,97+4,32+31,87+10,91+22,51+41,07+6,64+15,84+4,26) |  | 176.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,57+54,92+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,35+20,19+20,31+14,3+110,3+5,0+8,31+8,42+13,16+8,13+12,57+4,67) |  | 481.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1083.92 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+7,4+17,81+6,42+17,3+5,04+13,89+14,25+3,38+23,93+99,09+5,31+7,92+3,72+3,72+2,84+2,86+4,55+3,86+4,32+12,66+73,67+22,76+36,84+55,37+23,87+6,93) |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,34+20,94+32,32+33,73+32,38+3,72+32,27+3,72+32,21+3,72+36,23+6,31) |  | 253.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,82+8,74+8,78+4,79+5,22+30,24+12,89+64,02+18,4+5,98+2,6) |  | 313.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1080.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+21,63+16,63+2,85+15,8+25,25+19,6+19,9+9,94+5,16+18,4+28,24+4,26+4,46+3,44+3,48+3,48+1,4+77,94+23,1+4,98+53,44+31,02+8,36+6,86+11,1+210,13+4,29) |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,87+24,25+26,18) |  | 84.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 755.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3932.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 632441292 | Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25 | m2 | 7865.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01122 | 88.2547 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648110367
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441292 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3932,92*2 |  | 7865.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 3932.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.51128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637629959
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3932,92 |  | 3932.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 45.59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.14589 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164224054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636311112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,59 |  | 45.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 59245320 | dlažba chodníková betonová 400x400mm tl 50mm přírodní | m2 | 50.149 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.135 | 6.7701 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730831197
| VV |  | 45,59*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
121 | K | 637121111 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | m2 | 88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 16.1656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770722632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | K | 637311131 | Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého | m | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.12895 | 16.2477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901719051
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1846 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 943321322 | Odborná prohlídka lešení prostorového modulového těžkého pracovního s podlahami výšky do 25 m s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2, celkového objemu přes 1 000 do 3 000 m3 zakrytého sítí | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182331336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943321322 | [14 empty] | Online PSC | 2
124 | K | 941321112 | Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky přes 10 do 25 m montáž | m2 | 2966.787 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160298600
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941321112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (15,29+2,04+28,83+9,34+11,63+2,05+15,29+4,0+22,88+24,72+4,36+4,12+2,95+1,59+3,64+12,2+20,0)*13,5 |  | 2496.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+4,12+2,95+1,59+3,84)*6,8 |  | 114.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,29+13,95+9,34+2,15+1,1+16,21+4,5+13,34+12,2+3,2)*3,9 |  | 355.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2966.787 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 941321211 | Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 445018.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290722696
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941321211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2966,787*150 |  | 445018.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 941321812 | Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky přes 10 do 25 m demontáž | m2 | 2966.787 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1632369762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941321812 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2966,787 |  | 2966.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 944511111 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | m2 | 2966.787 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 633503360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2966,787 |  | 2966.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 944511211 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 445018.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -847620643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2966,787*150 |  | 445018.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 944511811 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | m2 | 2966.787 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971624578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2966,787 |  | 2966.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 3932.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.82591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951487624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,32+7,48+4,67+9,32+9,42+8,32+17,09+4,43+11,04+6,12+88,71+13,52+3,95+1,92+3,79+20,22+4,75+22,8+5,35+20,02+39,22+6,84+4,89+20,13+27,81+37,41+7,65) |  | 428.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,49+6,69+33,19+3,19+61,44+17,55) |  | 181.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+4,32+51,97+20,09+96,4+61,24+7,7+62,9+44,9+37,05) |  | 402.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1012.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+9,58+7,77+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+99,94+19,89+3,72+15,98+29,04+4,26+20,41+4,52+57,96+16,6+8,84+18,19+10,77+18,9+6,84) |  | 426.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92+33,97+4,32+31,87+10,91+22,51+41,07+6,64+15,84+4,26) |  | 176.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,57+54,92+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,35+20,19+20,31+14,3+110,3+5,0+8,31+8,42+13,16+8,13+12,57+4,67) |  | 481.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1083.92 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+7,4+17,81+6,42+17,3+5,04+13,89+14,25+3,38+23,93+99,09+5,31+7,92+3,72+3,72+2,84+2,86+4,55+3,86+4,32+12,66+73,67+22,76+36,84+55,37+23,87+6,93) |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,34+20,94+32,32+33,73+32,38+3,72+32,27+3,72+32,21+3,72+36,23+6,31) |  | 253.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,82+8,74+8,78+4,79+5,22+30,24+12,89+64,02+18,4+5,98+2,6) |  | 313.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1080.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+21,63+16,63+2,85+15,8+25,25+19,6+19,9+9,94+5,16+18,4+28,24+4,26+4,46+3,44+3,48+3,48+1,4+77,94+23,1+4,98+53,44+31,02+8,36+6,86+11,1+210,13+4,29) |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,87+24,25+26,18) |  | 84.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 755.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3932.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 952901114 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | m2 | 3932.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.15732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969253839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3932,92 |  | 3932.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 953611127 | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a ramenem, tl. podesty 200 mm, počet prutů výztuže 2x8x D6, dl. 1,5 m | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.0984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478275402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611127 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | K | 953961113 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm | kus | 704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652106014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Z501" 512,0 |  | 512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z502" 96,0 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z503" 96,0 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 953965121 | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm | kus | 704 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.09152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1559612487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | K | ADI.0036192.URS | Práškový hasicí přístroj, obsah hasiva 6 kg | kus | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059068574
136 | K | R727111006 | Protipožární trubní ucpávky | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00441 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1947498277
137 | K | R741920111 | Protipožární ucpávky kabelových rozvodů | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826400776
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě | t | 301.782 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847293065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998001011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 226,266++68,862+6,616+0,014+0,003+0,017+0,004 |  | 301.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 8744.759 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500684686
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 763.5155 |  | 1.0025 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.3874 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 711461103 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše | m2 | 1153.226 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.88798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294907175
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711461103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | základová deska objektu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (41,27*14,65+10,4*1,6*0,6+5,1*14,45-2,0*4,0*0,5+2,9*10,8+24,2*11,6*0,5+11,9*5,8+2,3*3,0+11,9*3,62+11,35*6,8+(1,52+7,17)*12,3*0,5) |  | 1105.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nad pilotami P46, P62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9*2 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*18,2+3,0*2,3+4,2*1,3+1,8*0,5) |  | 46.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1153.226 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 28322004 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm | m2 | 1383.871 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 2.9061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954208394
| VV |  | 1153,226 |  | 1153.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1153,226*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1383.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
142 | K | 711462103 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše | m2 | 477.876 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.36796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120439115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711462103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | šachta 1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,625+3,91)*2*1,91 |  | 21.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta 2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3,71+5,14+2,67)*2,57+2,4*2,57 |  | 41.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,4+0,4+2,4+10,7+1,5+2,0+2,0+5,2)*2,9 |  | 117.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | objekt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,28+10,76+3,3+1,575+11,3+22,13+0,338+1,58+0,27+2,25+4,3+3,62+1,92+12,14+6,44+1,51+12,3)*3,0*0,5+(9,17+0,39+14,45)*3,0 |  | 297.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 477.876 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | M | 28322004 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm | m2 | 583.487 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 1.2253 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370348614
| VV |  | 477,876 |  | 477.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 477,876*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 583.487 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
144 | K | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192751464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 141.1105 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 1132.193 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.99633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721405520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha nad kolektorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1*1,8+1,8*0,5 |  | 33.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad místn. 1.36 a 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7*5,26+2,5*5,26*0,5+1,3*4,24+1,9*4,24*0,5 |  | 40.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiku" (3,42+2,0+1,75+5,05+1,5*2+4,255+1,3)*0,4 |  | 8.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 285,87+129,83+45,59+13,86 |  | 475.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiku" (4,6+2,4+6,1+5,25+5,1+5,05+5,6+4,7+1,42+14,6+1,46+0,43+24,81+5,05+5,1+5,251)*0,4 |  | 38.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,6*14,0+14,6*1,5*0,6+8,2*16,5*0,5+8,2*9,8+18,5*4,5+10,5*0,8+2,0*4,0*0,5+4,7*8,0) |  | 498.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad vstupním terminálem heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*3,68+3,14*3,84/360*64+3,0*2,1+3,63*5,36+3,63*2,0*0,5) |  | 36.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1132.193 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 62853003 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2 | 1358.632 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 5.978 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2032647401
| VV |  | 1132,193*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1358.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
147 | K | 712341559-1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 1126.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.99099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276981700
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad místn. 1.36 a 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7*5,26+2,5*5,26*0,5+1,3*4,24+1,9*4,24*0,5 |  | 40.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiku" (3,42+2,0+1,75+5,05+1,5*2+4,255+1,3)*0,4 |  | 8.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 285,87+129,83+45,59+13,86 |  | 475.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na atiku" (4,6+2,4+6,1+5,25+5,1+5,05+5,6+4,7+1,42+14,6+1,46+0,43+24,81+5,05+5,1+5,251)*0,4 |  | 38.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 563.065 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.vrstva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 563,065 |  | 563.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1126.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 1351.356 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 7.1622 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396319107
| VV |  | 1126,13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1351.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
149 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 285.87 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603786211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | skladba STŘ 04 - střecha plochá nad strojovnou VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 285,87 |  | 285.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 28342410 | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,2mm | m2 | 343.044 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.72039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -146715369
| VV |  | 285,87 |  | 285.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 285,87*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 343.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
151 | K | 712771001 | Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 415.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380863103
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 129,83+285,87 |  | 415.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | 69334120 | fólie dělící vegetačních střech PE tl 0,2mm | m2 | 480.134 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.091225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390038696
| VV |  | 415,7*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 480.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
153 | K | 712771201 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 415.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791290107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 415,7 |  | 415.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 58333651 | kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 | t | 91.454 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 91.454 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1979280549
| VV |  | 415,7*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
155 | K | 712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 415.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2004729143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771271 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 415,7 |  | 415.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 69334310 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2 | m2 | 457.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.045727 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154691977
| VV |  | 415,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 457.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
157 | K | 712771411 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 415.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -794353895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 415,7 |  | 415.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 10321001 | substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin | m3 | 83.14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.35 | 29.099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123042728
| VV |  | 415,7*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 712771521 | Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° | m2 | 415.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924543213
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771521 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 415,7 |  | 415.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 69334504 | koberec rozchodníkový vegetačních střech | m2 | 415.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 4.5727 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794189081
161 | K | 998712203 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046128891
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 77.4913 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 713111111 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | m2 | 3393.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928588895
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop nad exteriérem skladba STR 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,8*1,8*0,6)+(15,29*1,4+25,8*1,9)+(2,0*2,4)+(1,35*1,4) |  | 93.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 93.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK podhledy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,32+7,48+4,67+9,32+9,42+8,32+17,09+4,43+11,04+6,12+8,71+13,52+3,95+1,92+3,79+20,22+4,75+22,8+5,35+20,02+39,22+20,13+27,81+37,41+7,65) |  | 336.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,49+6,69+3,19+3,19+61,44+17,55+6,12+9,94+4,32+20,09+96,4+61,24+7,7+62,9) |  | 420.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 756.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+9,58+7,77+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+9,94+19,89+3,72+15,98+29,04+4,26+20,41+4,52+57,96+16,6+8,84+18,19+10,77+18,9+17,41+11,31+8,87) |  | 367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,04+18,13+4,92+3,46+4,92+3,97+4,32+31,87+10,91+22,51+41,07+6,64+15,84+4,26+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,35+20,19+20,31+14,3+110,3) |  | 532.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0+8,31+8,42+13,16+8,13+12,57+4,67) |  | 60.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 959.73 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,3+7,4+17,81+6,42+17,3+5,04+13,89+14,25+3,38+23,93+9,09+5,31+7,92+3,7+3,72+2,84+2,86+4,55+3,86+4,32+12,66+73,67+22,76+36,84+55,37+23,87+6,93+16,34) |  | 439.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,94+32,32+3,73+32,3+32,27+3,72+32,21+3,72+36,23+6,31+45,8+22,0+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,82+8,44+8,78+4,79+5,22+30,24+12,89+64,02+18,4+5,98+2,6) |  | 517.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 956.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+21,63+16,63+2,85+15,8+25,25+19,6+19,9+9,94+5,16+18,4+28,24+4,26+4,46+3,44+3,48+3,48+1,4+7,94+23,1+4,98+53,44+31,02+8,36+6,86+11,1+210,13+4,29) |  | 601.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 601.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vstupní terminál heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,06+12,08 |  | 26.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3393.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 63152108 | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm | m2 | 97.755 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.58653 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719777829
| VV |  | strop nad exteriérem skladba STR 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,8*1,8*0,6)+(15,29*1,4+25,8*1,9)+(2,0*2,4)+(1,35*1,4) |  | 93.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 93,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 97.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
164 | M | 63152096 | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm | m2 | 3465.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 4.8522 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 595611775
| VV |  | SDK podhledy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,32+7,48+4,67+9,32+9,42+8,32+17,09+4,43+11,04+6,12+8,71+13,52+3,95+1,92+3,79+20,22+4,75+22,8+5,35+20,02+39,22+20,13+27,81+37,41+7,65) |  | 336.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,49+6,69+3,19+3,19+61,44+17,55+6,12+9,94+4,32+20,09+96,4+61,24+7,7+62,9) |  | 420.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 756.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+9,58+7,77+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+9,94+19,89+3,72+15,98+29,04+4,26+20,41+4,52+57,96+16,6+8,84+18,19+10,77+18,9+17,41+11,31+8,87) |  | 367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,04+18,13+4,92+3,46+4,92+3,97+4,32+31,87+10,91+22,51+41,07+6,64+15,84+4,26+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,35+20,19+20,31+14,3+110,3) |  | 532.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0+8,31+8,42+13,16+8,13+12,57+4,67) |  | 60.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 959.73 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,3+7,4+17,81+6,42+17,3+5,04+13,89+14,25+3,38+23,93+9,09+5,31+7,92+3,7+3,72+2,84+2,86+4,55+3,86+4,32+12,66+73,67+22,76+36,84+55,37+23,87+6,93+16,34) |  | 439.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,94+32,32+3,73+32,3+32,27+3,72+32,21+3,72+36,23+6,31+45,8+22,0+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,82+8,44+8,78+4,79+5,22+30,24+12,89+64,02+18,4+5,98+2,6) |  | 517.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 956.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+21,63+16,63+2,85+15,8+25,25+19,6+19,9+9,94+5,16+18,4+28,24+4,26+4,46+3,44+3,48+3,48+1,4+7,94+23,1+4,98+53,44+31,02+8,36+6,86+11,1+210,13+4,29) |  | 601.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 601.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vstupní terminál heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,06+12,08 |  | 26.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3300.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 3300,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3465.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
165 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 3932.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493156317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,32+7,48+4,67+9,32+9,42+8,32+17,09+4,43+11,04+6,12+88,71+13,52+3,95+1,92+3,79+20,22+4,75+22,8+5,35+20,02+39,22+6,84+4,89+20,13+27,81+37,41+7,65) |  | 428.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,49+6,69+33,19+3,19+61,44+17,55) |  | 181.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+4,32+51,97+20,09+96,4+61,24+7,7+62,9+44,9+37,05) |  | 402.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1012.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+9,58+7,77+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+99,94+19,89+3,72+15,98+29,04+4,26+20,41+4,52+57,96+16,6+8,84+18,19+10,77+18,9+6,84) |  | 426.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92+33,97+4,32+31,87+10,91+22,51+41,07+6,64+15,84+4,26) |  | 176.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,57+54,92+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,35+20,19+20,31+14,3+110,3+5,0+8,31+8,42+13,16+8,13+12,57+4,67) |  | 481.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1083.92 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+7,4+17,81+6,42+17,3+5,04+13,89+14,25+3,38+23,93+99,09+5,31+7,92+3,72+3,72+2,84+2,86+4,55+3,86+4,32+12,66+73,67+22,76+36,84+55,37+23,87+6,93) |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,34+20,94+32,32+33,73+32,38+3,72+32,27+3,72+32,21+3,72+36,23+6,31) |  | 253.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,82+8,74+8,78+4,79+5,22+30,24+12,89+64,02+18,4+5,98+2,6) |  | 313.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1080.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+21,63+16,63+2,85+15,8+25,25+19,6+19,9+9,94+5,16+18,4+28,24+4,26+4,46+3,44+3,48+3,48+1,4+77,94+23,1+4,98+53,44+31,02+8,36+6,86+11,1+210,13+4,29) |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,87+24,25+26,18) |  | 84.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 755.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3932.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 28375041 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 150mm | m2 | 1062.989 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00525 | 5.5807 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50465807
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,32+7,48+4,67+9,32+9,42+8,32+17,09+4,43+11,04+6,12+88,71+13,52+3,95+1,92+3,79+20,22+4,75+22,8+5,35+20,02+39,22+6,84+4,89+20,13+27,81+37,41+7,65) |  | 428.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,49+6,69+33,19+3,19+61,44+17,55) |  | 181.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+4,32+51,97+20,09+96,4+61,24+7,7+62,9+44,9+37,05) |  | 402.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1012.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1012,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1062.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
167 | M | 63150947 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 50mm | m2 | 3066.578 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 13.7996 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778662180
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+9,58+7,77+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+99,94+19,89+3,72+15,98+29,04+4,26+20,41+4,52+57,96+16,6+8,84+18,19+10,77+18,9+6,84) |  | 426.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92+33,97+4,32+31,87+10,91+22,51+41,07+6,64+15,84+4,26) |  | 176.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,57+54,92+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,35+20,19+20,31+14,3+110,3+5,0+8,31+8,42+13,16+8,13+12,57+4,67) |  | 481.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1083.92 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+7,4+17,81+6,42+17,3+5,04+13,89+14,25+3,38+23,93+99,09+5,31+7,92+3,72+3,72+2,84+2,86+4,55+3,86+4,32+12,66+73,67+22,76+36,84+55,37+23,87+6,93) |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,34+20,94+32,32+33,73+32,38+3,72+32,27+3,72+32,21+3,72+36,23+6,31) |  | 253.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,82+8,74+8,78+4,79+5,22+30,24+12,89+64,02+18,4+5,98+2,6) |  | 313.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1080.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+21,63+16,63+2,85+15,8+25,25+19,6+19,9+9,94+5,16+18,4+28,24+4,26+4,46+3,44+3,48+3,48+1,4+77,94+23,1+4,98+53,44+31,02+8,36+6,86+11,1+210,13+4,29) |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,87+24,25+26,18) |  | 84.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 755.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2920.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2920,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3066.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
168 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení | m2 | 219.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.3181 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2065454525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141 | [14 empty] | Online PSC | 2
169 | M | 28376422 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm | m2 | 35.753 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.10726 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240167039
| VV |  | XPS 100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,8+11,5+0,3+1,6+11,4+2,0+2,0+2,6+2,2)*0,75 |  | 34.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 34,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
170 | M | 28376451 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm | m2 | 194.912 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.1695 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1472317506
| VV |  | XPS 200mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,3+10,1+30,8+15,0+7,5+9,0+1,3*2+4,3+1,4+4,7)*1,9 |  | 185.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 185,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 194.912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
171 | K | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě | m2 | 288.131 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507669547
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3+5,0+6,4+6,35+8,63+5,5+7,45*3+2,6)*3,45 |  | 221.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(2,0*1,8+1,2*0,9*3+2,0*0,9*4) |  | -14.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,2+15,2)*3,05 |  | 86.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otovry" -(1,05*2,15+1,6*2,15) |  | -5.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288.131 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 63148202 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 50mm | m2 | 293.894 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.88168 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863958896
| VV |  | 288,131 |  | 288.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 288,131*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 293.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
173 | K | 713131155 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením dvouvrstvě | m2 | 1531.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470360850
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131155 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,7+0,672+0,529+9,34+5,60+6,45+1,42+4,0+1,1*2+5,25+11,63+10,95+2,85+1,5+11,2+2,05+11,91+2,55+4,3)*3,45 |  | 366.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,5*1,75*3+1,5*2,65+1,5*1,1*6+1,2*0,9*2+1,0*2,0+1,5*2,0+2,0*0,9*2+2,0*1,1+1,0*1,1*6+1,5*2,5+1,4*2,05+1,5*1,1) |  | -49.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy" -(0,4*3,45*11) |  | -15.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP+2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,26+2,05+2,88+24,72+4,36+4,12+2,04+15,29+2,05+11,59+3,64+12,2+9,3+11,2+4,8+6,1+4,0+28,86+0,455*2+9,34+11,63+2,35)*3,45*2 |  | 1301.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,25*2,05*32+1,5*2,05*26+1,5*2,95*8+0,685*2,95*12+1,2*2,0*4+1,2*1,5*4+2,0*2,0*10+1,2*2,0*3+1,2*1,5*2+1,5*2,95*12+1,1*2,95*2) |  | -348.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy a žb stěny" -(0,4*3,45*36+(0,68*2+0,65*2+7,1)*3,45*2) |  | -117.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,26+13,95+13,34+4,36+4,12+2,05+1,59+12,2+1,5+4,8+2,34+6,63+47,09+5,55+33,0+5,62)*2,85 |  | 494.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,25*1,8*8+1,5*1,8*6+2,0*1,8+1,5*2,45*2+0,685*2,45*6+1,1*2,05) |  | -57.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy a žb stěny" -(0,4*3,45*7+(0,68*2+0,65*2+7,1+3,5)*2,85) |  | -47.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,0 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1531.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 63148162 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 120mm | m2 | 1561.824 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 9.3709 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833567585
| VV |  | 1531,2 |  | 1531.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1531,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1561.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | M | 63148201 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 30mm | m2 | 1561.824 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 2.3427 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260838366
| VV |  | 1531,2 |  | 1531.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1531,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1561.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
176 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 1620.763 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100277496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha nad kolektorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1*1,8+1,8*0,5 |  | 33.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad místn. 1.36 a 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7*5,26+2,5*5,26*0,5+1,3*4,24+1,9*4,24*0,5 |  | 40.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 285,87+129,83+45,59+13,86 |  | 475.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,6*14,0+14,6*1,5*0,6+8,2*16,5*0,5+8,2*9,8+18,5*4,5+10,5*0,8+2,0*4,0*0,5+4,7*8,0)*2 |  | 997.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad vstupním terminálem heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*3,68+3,14*3,84/360*64+3,0*2,1+3,63*5,36+3,63*2,0*0,5)*2 |  | 73.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1620.763 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | 63151473 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 140mm | m2 | 562.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 11.811 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067648491
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,6*14,0+14,6*1,5*0,6+8,2*16,5*0,5+8,2*9,8+18,5*4,5+10,5*0,8+2,0*4,0*0,5+4,7*8,0) |  | 498.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad vstupním terminálem heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*3,68+3,14*3,84/360*64+3,0*2,1+3,63*5,36+3,63*2,0*0,5) |  | 36.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.648 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 535,648*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 562.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
178 | M | 63151502 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 100mm | m2 | 562.43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02 | 11.2486 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -483462863
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,6*14,0+14,6*1,5*0,6+8,2*16,5*0,5+8,2*9,8+18,5*4,5+10,5*0,8+2,0*4,0*0,5+4,7*8,0) |  | 498.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad vstupním terminálem heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*3,68+3,14*3,84/360*64+3,0*2,1+3,63*5,36+3,63*2,0*0,5) |  | 36.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.648 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 535,648*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 562.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
179 | M | 63151474 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 160mm | m2 | 498.908 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 11.9738 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 600967999
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 285,87+129,83+45,59+13,86 |  | 475.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 475,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 498.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
180 | M | 63151475 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 180mm | m2 | 42.879 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.026 | 1.1149 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390433638
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad místn. 1.36 a 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7*5,26+2,5*5,26*0,5+1,3*4,24+1,9*4,24*0,5 |  | 40.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40,837*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.879 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
181 | M | 28376425 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm | m2 | 35.154 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.16874 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703331070
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha nad kolektorem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1*1,8+1,8*0,5 |  | 33.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 33,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 713141243 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu | m2 | 948.455 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.066392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652880522
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141243 | [14 empty] | Online PSC | 2
183 | K | 713141311 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | m2 | 515.987 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1094431286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad místn. 1.36 a 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7*5,26+2,5*5,26*0,5+1,3*4,24+1,9*4,24*0,5) |  | 40.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (285,87+129,83+45,59+13,86) |  | 475.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 515.987 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 28376104 | klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa | m3 | 37.926 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02625 | 0.99556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1598284736
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad místn. 1.36 a 1.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7*5,26+2,5*5,26*0,5+1,3*4,24+1,9*4,24*0,5)*0,1*0,7 |  | 2.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha zelená nad 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (285,87+129,83+45,59+13,86)*0,1*0,7 |  | 33.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 36,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
185 | K | 713141414 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 170 do 250 mm | m2 | 515.987 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582529648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 515,987 |  | 515.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794161246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6365 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | 714451001 | Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle | m2 | 283.385 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423741494
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714451001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | heliport - skladba STR 04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*9,5*9,5 |  | 283.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 27244001 | rohož antivibrační pryžová tl 10mm | m2 | 297.554 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0055 | 1.6365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725021750
| VV |  | 283,385*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 297.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 39.2062 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 762332132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 1320 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869902868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332132 | [14 empty] | Online PSC | 2
190 | M | 60512131 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m | m3 | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.55 | 20.9 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278379684
191 | K | 762341027 | Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm | m2 | 1043.988 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0161 | 16.8082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313329746
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341027 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | střecha plechová nad 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,6*14,0+14,6*1,5*0,6+8,2*16,5*0,5+8,2*9,8+18,5*4,5+10,5*0,8+2,0*4,0*0,5+4,7*8,0) |  | 498.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad vstupním terminálem heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*3,68+3,14*3,84/360*64+3,0*2,1+3,63*5,36+3,63*2,0*0,5) |  | 36.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mansarda střecha 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,2+1,5+32,2+123,4+2,5+13,3)*2,5+(2,0*2+15,3)*0,8 |  | 478.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mansarda střechy vstupního terminálu heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,12+5,38+4,5+5,2+3,9+3,6+2*1,5+3,8)*0,9 |  | 30.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1043.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 64.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 1.498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109531237
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 38+1043,988*0,025 |  | 64.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402829950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 363.0298 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 763111311 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | m2 | 1103.058 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02476 | 27.3117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235190405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,5+1,9+3,4+2,9+4,0+0,8+0,8+0,4+2,3+10,2+5,0+0,4+1,4+1,5*2)*3,45 |  | 131.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,4+4,0+1,8+1,2+1,5*2+1,0+3,5*2+3,0*2+1,8+3,5+2,9*2+7,8+1,7*2+0,9*2+0,7+0,5+1,1+1,0+1,4*5+0,5*4+3,4*3+7,0+1,5*2+1,3+1,4)*3,95 |  | 344.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,8+1,75*3+5,7+19,7+12,6+1,0+2,5*2+2,9+7,5+3,5+3,0*2+5,5*2+3,0+15,0+3,0+5,8+5,4+2,0+0,5+5,4+2,4+4,7+1,4)*3,95 |  | 539.373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+3,5+15,2)*3,05 |  | 88.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1103.058 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 763111411 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB | m2 | 243.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04428 | 10.7667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402207370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+0,9+1,5+2,1+1,3+1,9+2,4+2,0+4,6+3,5+2,8+1,4+2,8+2,2)*3,45 |  | 107.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,7*2,1*9) |  | -13.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+1,0+2,9+4,0+2,6+1,7*2)*3,95 |  | 64.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,7*2,1*3+0,8*2,1*2+1,4*2,1) |  | -10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,4+1,3+1,7+2,0+3,1+3,1+1,7+0,6+1,7+0,6)*3,95 |  | 81.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,7*2,1*4) |  | -5.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*3+2,1)*3,05 |  | 21.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,7*2,1) |  | -1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 763111414 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB | m2 | 1691.793 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04503 | 76.1814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1431272708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,35*3+2,4*3+2,2+2,5+2,37*2+3,46+5,46+7,3+3,07+4,3+8,9+6,7+3,3*2+3,8+2,5+4,7+2,1+4,7+2,4+2,6+1,8+4,3+3,3)*3,45 |  | 392.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,7*2,1*4+0,8*2,1*9+0,9*2,1*4+1,4*2,1) |  | -31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+3,9+1,7+2,7+4,2*3+2,0+2,4+6,5*4+9,2+2,87+8,3+2,8+1,8+2,3+5,5+3,0+1,8+4,8+2,4+1,8+3,9+4,7+2,4+0,8*2+2,2+6,7+4,0+1,0+2,8+0,7+1,6+0,8)*3,95 |  | 531.947 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,7*2,1*4+0,8*2,1*8+0,9*2,1*2+1,4*2,1+1,1*2,1*2) |  | -30.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7*2+1,8+(6,2+3,8*2+2,5)*2+3,2+1,8+1,2+4*2+4,8+1,7*2+3,0*9+4,9+1,0+2,3+4,2+1,8+2,0+3,8+10,8+3,8+2+3,4+1,7+5,4+2,4+7,5+4,6+2,4+3,7+1,8+5,0+2,5)*3,95 |  | 656.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,7*2,1*11+0,8*2,1*9+0,9*2,1*4+1,2*2,1*3+1,1*2,1*2) |  | -51.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4+6,2+2,8+5,0+2,8+1,7+1,3+3,8+4,5+10,7+3,0*2+2,8*3+8,7+1,8+1,5+2,5+2,9+2,1*2)*3,05 |  | 247.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,7*2,1*7+0,8*2,1+0,9*2,1*6) |  | -23.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1691.793 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 763111417 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB | m2 | 756.539 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0457 | 34.5738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246824475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111417 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0+2,16+2,83+9,2+5,8+6,35+3,44+5,05+3,25+2,98+5,8+1,8+3,3+3,9+2,13+4,5)*3,45 |  | 232.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,1*4+0,8*2,1+0,8*2,1+1,2*2,1) |  | -13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75+4,1+5,3+2,23+7,4+2,3+1,42+5,7)*3,95 |  | 123.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,1*3+1,4*2,1) |  | -8.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+1,9+5,45*4+1,9+6,65*2+4,88*3+8,5+3,6+5,6+3,1+4,7+4,0+2,5*3+3,8+5,2+6,8)*3,95 |  | 444.138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,4*2,1*4+0,9*2,1*3+1,2*2,1+0,8*2,1) |  | -21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 756.539 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | R763111429 | SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xA 15,0 s izolací 2 x 30mm + 1 x 50mm | m2 | 767.129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05276 | 40.4737 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95612844
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,74+5,05*2+15,8+0,9+3,8+5,9+9,3+5,6+5,8+2,7+3,9+2,4+1,1+2,0+1,5+5,2)*3,45 |  | 275.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,1*8+1,1*2,1+0,8*2,1+0,7*2,1+1,36*2,1) |  | -23.436 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,33+6,1+5,8+5,5+4,3+5,9+7,9+0,6+15,8+3,3+5,05*3+1,0+1,48)*3,95 |  | 304.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,1*9+1,1*2,1+1,8*2,1) |  | -23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,0+4,2+4,88+4,5)*3,95 |  | 104.991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,48*2,14*4) |  | -12.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,05*2+2,45+5,9+7,8+5,8+4,55*2+6,2+4,4)*3,05 |  | 157.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,1*6+1,2*2,1*2) |  | -16.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 767.129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 763121461 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 80 mm, profil 50 | m2 | 274.861 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03095 | 8.5069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482805614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121461 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3+5,0+2,4+6,35+8,8+5,63+5,5+5,45*3+2,6)*3,45 |  | 206.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(2,0*1,8+1,2*0,9*3+2,0*0,9*4) |  | -14.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+3,4+15,2)*3,05 |  | 87.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otovry" -(1,05*2,15+1,6*2,15) |  | -5.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274.861 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 763121464 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 130 mm, profil 100 | m2 | 1462.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0323 | 47.2349 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589800482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121464 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,7+0,672+0,529+9,34+5,60+6,45+1,42+4,0+4,4+9,2+1,1*2+5,25+11,63+10,95+2,85+1,5+11,2+2,05+1,91+2,55+4,3)*3,45 |  | 378.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,5*1,75*3+1,5*2,65+1,5*1,1*6+1,2*0,9*2+1,0*2,0+1,5*2,0+2,0*0,9*2+2,0*1,1+1,0*1,1*6+1,5*2,5+1,4*2,05+1,5*1,1) |  | -49.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy" -(0,4*3,45*11) |  | -15.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP+2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,26+2,05+2,88+24,72+4,36+4,12+8,7+2,04+4,4+15,29+2,05+1,59+3,64+12,2+9,3+1,2+4,8+6,1+4,0+28,86+0,455*2+9,34+11,63+2,35)*3,45*2 |  | 1254.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,25*2,05*32+1,5*2,05*26+1,5*2,95*8+0,685*2,95*12+1,2*2,0*4+1,2*1,5*4+2,0*2,0*10+1,2*2,0*3+1,2*1,5*2+1,5*2,95*12+1,1*2,95*2) |  | -348.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy a žb stěny" -(0,4*3,45*36+(0,68*2+0,65*2+7,1)*3,45*2) |  | -117.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,26+13,95+13,34+4,36+4,12+2,05+1,59+12,2+7,4+10,8+1,5+4,8+2,34+6,63+47,09+5,55+3,0+5,62)*2,85 |  | 460.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(1,25*1,8*8+1,5*1,8*6+2,0*1,8+1,5*2,45*2+0,685*2,45*6+1,1*2,05) |  | -57.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloupy a žb stěny" -(0,4*3,45*7+(0,68*2+0,65*2+7,1+3,5)*2,85) |  | -47.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,0 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1462.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 8654.463 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536380678
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111741 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (243,15+1691,793+756,539+767,129)*2+274,861+1462,38 |  | 8654.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 9723.289 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 1.0696 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2032581462
| VV |  | 8654,463*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9723.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
203 | K | 763183111 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306822462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763183111 | [14 empty] | Online PSC | 2
204 | M | 55331611 | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.037 | 0.814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521869329
205 | M | 55331612 | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0425 | 0.425 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -470450320
206 | K | 763183112 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789985540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763183112 | [14 empty] | Online PSC | 2
207 | M | 55331613 | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.36 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422364093
208 | K | 763131612 | Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD dvouvrstvé | m2 | 106.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.031001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099478165
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131612 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop nad exteriérem skladba STR 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,8*1,8*0,6)+(18,29*1,4+25,8*1,9)+(6,0*2,4)+(1,35*1,4) |  | 106.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | M | 59030626 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 | m | 534.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.28863 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258757142
| VV |  | 106,9*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 534.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
210 | K | 763431001 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 | m2 | 333.21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.38986 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246687955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,97+44,9+37,05 |  | 141.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,57+54,92+10,2 |  | 81.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,87+24,25+25,3+26,18 |  | 109.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 63126300 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm | m2 | 349.871 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.73473 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418972632
| VV |  | 333,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 349.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
212 | K | R763131443 | SDK podhled desky 2xA 15 s izolací 50mm, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60 | m2 | 3650.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03119 | 113.8678 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -23076179
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,32+7,48+4,67+9,32+9,42+8,32+17,09+4,43+11,04+6,12+88,71+13,52+3,95+1,92+3,79+20,22+4,75+22,8+5,35+20,02+39,22+20,13+27,81+37,41+7,65) |  | 416.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,49+6,69+33,19+3,19+61,44+17,55) |  | 181.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+4,32+20,09+96,4+61,24+7,7+62,9) |  | 268.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 866.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+9,58+7,77+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+99,94+19,89+3,72+15,98+29,04+4,26+20,41+4,52+57,96+16,6+8,84+18,19+10,77+18,9) |  | 419.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92+33,97+4,32+31,87+10,91+22,51+41,07+6,64+15,84+4,26) |  | 176.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,35+20,19+20,31+14,3+110,3+5,0+8,31+8,42+13,16+8,13+12,57+4,67) |  | 409.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1005.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+7,4+17,81+6,42+17,3+5,04+13,89+14,25+3,38+23,93+99,09+5,31+7,92+3,72+3,72+2,84+2,86+4,55+3,86+4,32+12,66+73,67+22,76+36,84+55,37+23,87+6,93) |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,34+20,94+32,32+33,73+32,38+3,72+32,27+3,72+32,21+3,72+36,23+6,31) |  | 253.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,82+8,74+8,78+4,79+5,22+30,24+12,89+64,02+18,4+5,98+2,6) |  | 313.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1080.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+21,63+16,63+2,85+15,8+25,25+19,6+19,9+9,94+5,16+18,4+28,24+4,26+4,46+3,44+3,48+3,48+1,4+77,94+23,1+4,98+53,44+31,02+8,36+6,86+11,1+210,13+4,29) |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vstupní terminál heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,06+12,08 |  | 26.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3650.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391252272
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.697 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
214 | K | 764002414 | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš | m2 | 1043.988 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974866349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | střecha plechová nad 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,6*14,0+14,6*1,5*0,6+8,2*16,5*0,5+8,2*9,8+18,5*4,5+10,5*0,8+2,0*4,0*0,5+4,7*8,0) |  | 498.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad vstupním terminálem heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*3,68+3,14*3,84/360*64+3,0*2,1+3,63*5,36+3,63*2,0*0,5) |  | 36.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mansarda střecha 3.NP (včetně oplechování oken) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,2+1,5+32,2+123,4+2,5+13,3)*2,5+(2,0*2+15,3)*0,8 |  | 478.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mansarda střechy vstupního terminálu heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,12+5,38+4,5+5,2+3,9+3,6+2*1,5+3,8)*0,9 |  | 30.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1043.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 28329223 | fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu | m2 | 1200.586 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.60029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010747621
| VV |  | 1043,988*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1200.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | K | 764101101 | Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků šířky do 600 mm, sklon střechy do 30° | m2 | 535.648 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727742803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | střecha plechová nad 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,6*14,0+14,6*1,5*0,6+8,2*16,5*0,5+8,2*9,8+18,5*4,5+10,5*0,8+2,0*4,0*0,5+4,7*8,0) |  | 498.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad vstupním terminálem heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*3,68+3,14*3,84/360*64+3,0*2,1+3,63*5,36+3,63*2,0*0,5) |  | 36.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.648 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 19112471 | plech TiZn "břidlicově šedý" svitek š 500mm tl 0,7mm | m | 1178.426 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 2.9696 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510859018
| VV |  | 535,648*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1178.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
218 | K | 764101105 | Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků šířky do 600 mm, sklon střechy přes 60° | m2 | 508.34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074823769
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764101105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | mansarda střecha 3.NP (včetně oplechování oken) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,2+1,5+32,2+123,4+2,5+13,3)*2,5+(2,0*2+15,3)*0,8 |  | 478.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mansarda střechy vstupního terminálu heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,12+5,38+4,5+5,2+3,9+3,6+2*1,5+3,8)*0,9 |  | 30.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | M | 19112471 | plech TiZn "břidlicově šedý" svitek š 500mm tl 0,7mm | m | 1118.348 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 2.8182 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272932977
| VV |  | 508,34*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1118.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
220 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00169 | 0.16562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985301170
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602 | [14 empty] | Online PSC | 2
221 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00217 | 0.14322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576154795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622 | [14 empty] | Online PSC | 2
222 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138703016
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.18374 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve | m2 | 1043.988 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240715047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | střecha plechová nad 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,6*14,0+14,6*1,5*0,6+8,2*16,5*0,5+8,2*9,8+18,5*4,5+10,5*0,8+2,0*4,0*0,5+4,7*8,0) |  | 498.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha plechová nad vstupním terminálem heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,445*3,68+3,14*3,84/360*64+3,0*2,1+3,63*5,36+3,63*2,0*0,5) |  | 36.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mansarda střecha 3.NP (včetně oplechování oken) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,2+1,5+32,2+123,4+2,5+13,3)*2,5+(2,0*2+15,3)*0,8 |  | 478.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mansarda střechy vstupního terminálu heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,12+5,38+4,5+5,2+3,9+3,6+2*1,5+3,8)*0,9 |  | 30.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1043.988 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | M | 28329039 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% plochy) | m2 | 1148.387 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.18374 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686462082
| P |  | Poznámka k položce: monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepící páska | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1043,988*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1148.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
225 | K | 998765203 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1937866771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.0667 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
226 | K | 766422343 | Montáž obložení podhledů jednoduchých panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2 | m2 | 257.78 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306702389
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766422343 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | strop nad exteriérem skladba STR 03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,8*1,8*0,6)+(18,29*1,4+25,8*1,9)+(6,0*2,4)+(1,35*1,4) |  | 106.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy mansardy 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,2+1,5+123,4+2,5+13,3)*0,8+(2,0*2+15,3)*0,6 |  | 133.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy mansardy střechy vstupního terminálu heliportu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,12+5,38+4,5+3,9+3,6+2*1,5+3,8)*0,6 |  | 16.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | 59590799 | deska cementotřísková se základním nátěrem tl 18mm | m2 | 283.558 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0256 | 7.2591 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1477346836
| VV |  | 257,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 283.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
228 | K | 766427112 | Montáž obložení podhledů rošt podkladový | m | 754.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580276749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766427112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (133,9+16,98)*5,0 |  | 754.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 184.19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -656950733
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5*8+1,5*17+1,5*2+1,5*4+1,25*4+1,25*4+1,25*1+1,25*6+1,5*3+1,5*6+1,0*1+2,0*2+2,0*8+2,0*1+1,2*2+1,2*5+1,2*3+1,2*3+2,0*1+2,0*2+2,0*4+1,2*5+2,0*1+1,0*1 |  | 140.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*1+1,27*1+2,0*5+1,5*1+1,5*2+1,2*2+1,5*8+1,5*1+1,25*1+1,1*3+1,05*6 |  | 43.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | M | 60794102 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm | m | 193.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.7736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011061241
| VV |  | 184,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 193.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
231 | K | D01 | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 900x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.533 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1718588681
232 | K | D01a | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové s PO EW30 DP3 C, povrch dýhovaný plné 900x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89361194
233 | K | D01s | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové s PO EW30 DP3 C, S200, povrch dýhovaný plné 900x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.1845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486740430
234 | K | D01t | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové s PO EW30 DP3 C, S200, povrch dýhovaný prosklené průhledným sklem s PO, 900x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059835184
235 | K | D02 | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822120239
236 | K | D02s | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové s PO EW30 DP3 C, S200, povrch dýhovaný plné 800x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655148676
237 | K | D03 | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 1100x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.1025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2024599078
238 | K | D03a | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové s PO EW45 DP2 C; EW30 DP3 C, povrch dýhovaný plné 1100x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139194552
239 | K | D03s | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové s PO EI45 DP2 C, S200, povrch dýhovaný plné 1100x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365337075
240 | K | D04 | Dveře dvoukřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 1400x2100mm, klika-klika-rozpěrka, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.1435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1925574266
241 | K | D05 | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 600x2100mm, klika-klika, WC kování, obložková zárubeň - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414974941
242 | K | D05s | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové s PO EI30 DP3 C, S200, povrch dýhovaný plné 600x2100mm, klika-klika, WC kování, obložková zárubeň - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1669374435
243 | K | D24 | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 1200x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713813118
244 | K | D25 | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 600x2100mm, klika-klika, WC kování, obložková zárubeň - D+M | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152338465
245 | K | D27 | Dveře jednokřídlé zásuvné do pouzdra dřevotřískové povrch dýhovaný prosklené 900x1970mm, klika-klika, WC kování, obložková zárubeň - D+M | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32345286
246 | K | D28 | Dveře jednokřídlé zásuvné do pouzdra dřevotřískové povrch dýhovaný prosklené 800x1970mm, klika-klika, WC kování, obložková zárubeň - D+M | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1959608008
247 | K | D29 | Dveře jednokřídlé zásuvné do pouzdra dřevotřískové povrch dýhovaný prosklené 700x1970mm, klika-klika, WC kování, obložková zárubeň - D+M | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29020863
248 | K | D30 | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 700x1970mm, klika-klika, WC kování, obložková zárubeň - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41347859
249 | K | D31 | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -710333792
250 | K | D32 | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové povrch dýhovaný plné 900x1970mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1345624064
251 | K | D32s | Dveře jednokřídlé otočné dřevotřískové s PO EI30 DP3 C, S200, povrch dýhovaný plné 900x1970mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753441458
252 | K | D64 | Dveře dvoukřídlé otočné dřevotřískové s PO EI30 DP3 C, S200, povrch dýhovaný plné 1600x2100mm, klika-klika, vložka FAB, obložková zárubeň - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927883578
253 | K | D65 | Dveře dvoukřídlé otočné dřevotřískové s PO EI30 DP3 C, S200, povrch dýhovaný plné 2400x2050mm, koule-klika, vložka FAB, lisovaná zárubeň, RAL - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157851426
254 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660147516
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.3612 |  | 1.0025 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
255 | K | 767220120 | Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg | m | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2100105844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220120 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "schodiště 01" 17,0 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 02" 31,5 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 03" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | M | 2120804000 | Zábradlí ocelové schodišťové z tenkostěnných profilů, včetně madla a nátěru | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -494280008
257 | K | 767610113 | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 69.731 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.023011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380495105
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767610113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,0*2,8*2+1,0*2,3*1+0,685*2,5*6+0,685*2,8*12+0,685*2,2*6+1,4*0,375+1,5*2,0+1,25*1,8+1,1*2,05*3+1,21*2,875*2 |  | 69.731 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | M | 553O24 | okno Al s fixním zasklením 1000x2800, požárně bezpečnostní trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva RAL 9010 - kov nerez ocel, EI 30 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501346050
259 | M | 553O25 | okno Al s fixním zasklením 1000x2300, požárně bezpečnostní trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva RAL 9010 - kov nerez ocel, EI 30 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976807198
260 | M | 553O28 | okno Al s fixním zasklením 685x2500, izolační trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva RAL 9010 - kov nerez ocel | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460123840
261 | M | 553O29 | okno Al s fixním zasklením 685x2900, izolační trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva RAL 9010 - kov nerez ocel | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455867309
262 | M | 553O32 | okno Al s fixním zasklením 685x2200, izolační trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva RAL 9010 - kov nerez ocel | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883620391
263 | M | 553O39 | okno Al nadsvětlík s fixním zasklením 1400x375, izolační trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva RAL 9010 - kov hliník | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486502869
264 | M | 553O40 | okno Al s pevným křídlem 1500x2000, požárně bezpečnostní trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva RAL 9010 - kov hliník, EW 30 DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779138093
265 | M | 553O41 | okno Al s pevným křídlem 1250x1800, požárně bezpečnostní trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva RAL 9010 - kov hliník, EI 30 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176289997
266 | M | 553O42 | okno Al s fixním zasklením 1100x2050, požárně bezpečnostní trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva bílá, EI 30 DP1, výměna stávajícího okna | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150328865
267 | M | 553O44 | okno Al s fixním zasklením 1210x2875, požárně bezpečnostní trojsklo, U=1,0W/m2K, 35-39dB, barva RAL 9010, EI 45 DP1, výměna stávajícího okna | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730146524
268 | K | 767610113-1 | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných vnitřních do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 11.855 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0039121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597326903
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767610113-1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,05*1,8+1,2*1,5*2+1,0*1,3+1,0*1,3*2+1,5*0,35+1,6*0,65+1,5*0,6 |  | 11.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | M | 553O20 | okno Al s fixním zasklením 1050x1800, požárně bezpečnostní sklo, barva bílá, EI 30 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01787 | 0.01787 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107215379
270 | M | 553O30 | okno Al s fixním zasklením 1200x1500, požárně bezpečnostní sklo, barva kov nerez - borovice, EI 30 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01787 | 0.03574 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524119853
271 | M | 553O34 | okno Al s fixním zasklením 1000x1300, bezpečnostní sklo, barva kov nerez - RAL 9010 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01787 | 0.05361 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110763000
272 | M | 553O36 | okno Al s fixním zasklením 1500x350, bezpečnostní sklo, barva kov nerez - RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01787 | 0.01787 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299489525
273 | M | 553O37 | okno Al s fixním zasklením 1600x650, bezpečnostní sklo, barva kov nerez - RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01787 | 0.01787 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704370406
274 | M | 553O38 | okno Al s fixním zasklením 1500x600, bezpečnostní sklo, barva kov nerez - RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01787 | 0.01787 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157118965
275 | K | 767610211 | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu podávacích horizontálně posuvných s vodícím rámem na zdi | m2 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.000325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67231642
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767610211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,0*1,3 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
276 | M | 553O35 | okno Al podávací s horizontálním posunem 1000x1300, výsuvné/pevné, bezpečnostní dvojsklo , barva kov nerez | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01743 | 0.01743 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1767934994
277 | K | 767620343 | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 426.17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.18325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -549747143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620343 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5*2,0*25+1,5*1,8*6+1,25*2,0*32+1,25*1,8*7+1,5*2,75*13+1,5*1,75*3+1,5*1,1*6+1,35*2,75*2+1,0*2,0*1+2,0*2,0*10+2,0*1,75*1+1,2*2,0*7+1,2*1,5*6+2,0*1,8*1 |  | 342.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,9*6+1,2*0,9*5+2,0*1,1*1+1,0*1,1*6+1,5*2,65*1+1,32*2,0*2+1,5*2,0*1+1,5*2,5*2+1,5*2,8*4+1,5*2,2*2+1,2*1,75*2+1,05*1,8*6 |  | 83.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 426.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | 553O01 | okno Al otevíravé 1500x2000, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.68525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077866442
279 | M | 553O02 | okno Al otevíravé 1500x1800, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.16446 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272668580
280 | M | 553O03 | okno Al otevíravé 1250x2000, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.87712 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1162360595
281 | M | 553O04 | okno Al otevíravé/sklopné 1250x1800, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.19187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018151907
282 | M | 553O05 | okno Al otevíravé 1500x2750, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.35633 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609226934
283 | M | 553O06 | okno Al otevíravé 1500x1750, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.08223 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235427086
284 | M | 553O07 | okno Al otevíravé 1500x1100, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.16446 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822126044
285 | M | 553O08 | okno Al otevíravé 1350x2750, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.05482 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2013644351
286 | M | 553O09 | okno Al otevíravé/sklopné 1000x2000, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.02741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699117827
287 | M | 553O010 | okno Al otevíravé/sklopné 2000x2000, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.2741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407288379
288 | M | 553O011 | okno Al otevíravé/sklopné 2000x1750, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.02741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108786949
289 | M | 553O012 | okno Al otevíravé/sklopné 1200x2000, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.19187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793367944
290 | M | 553O013 | okno Al otevíravé/sklopné 1200x1500, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.16446 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437495308
291 | M | 553O014 | okno Al otevíravé/sklopné 2000x1800, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.02741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -565209268
292 | M | 553O015 | okno Al otevíravé/sklopné 2000x900, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.16446 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518979887
293 | M | 553O016 | okno Al sklopné 1200x900, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.13705 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250450634
294 | M | 553O017 | okno Al otvíravé/sklopné 2000x1100, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.02741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 375481163
295 | M | 553O018 | okno Al otvíravé/sklopné 1000x1100, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.16446 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052510671
296 | M | 553O019 | okno Al otvíravé 1500x2650, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.02741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1471488195
297 | M | 553O021 | okno Al otvíravé/sklopné rohové 1320x2000, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.02741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226015658
298 | M | 553O022 | okno Al otvíravé/sklopné rohové 1320x2000, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.02741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129992490
299 | M | 553O023 | okno Al otvíravé/sklopné 1500x2000, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.02741 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437121738
300 | M | 553O026 | okno Al otvíravé/sklopné 1500x2500, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010, okno pro odvětrání v případě požárního poplachu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.05482 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406499046
301 | M | 553O027 | okno Al otvíravé/sklopné 1500x2800, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010, okno pro odvětrání v případě požárního poplachu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.10964 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988265265
302 | M | 553O031 | okno Al otvíravé/sklopné 1500x2200, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010, okno pro odvětrání v případě požárního poplachu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.05482 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100834155
303 | M | 553O033 | okno Al otvíravé/sklopné 1200x1750, izolační trojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.05482 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791587508
304 | M | 553O043 | okno Al otvíravé/sklopné 1050x1800, izolační dvojsklo, U=1,05W/m2K, 35-39dB, RAL 9010, výměna stávajícího okna | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.16446 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1830703121
305 | K | 767627306 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska | m | 1277 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.07662 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859866173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306 | [14 empty] | Online PSC | 2
306 | K | 767627307 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska | m | 1277 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.08939 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986365385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307 | [14 empty] | Online PSC | 2
307 | K | 767620833 | Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s dvojskly plochy přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 25.063 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.0025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418848239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620833 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,1*2,05*3+1,05*1,8*6+1,21*2,875*2 |  | 25.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | D06 | Dveře dvoukřídlé automatické posuvné hliníkové prosklené 1500x2500, motorický pohon včetně BDE panelu, elektromagnetický zámek, záložní baterie, bezpečnostní sklo, barva RAL 9010 - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638116119
309 | K | D07 | Dveře dvoukřídlé vnější otočné hliníkové prosklené 1250x2050, panikové, elektronický zámek (čip, karta, dálkové), požárně bezpečnostní sklo izolované, barva RAL 9010 - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1746061291
310 | K | D08 | Dveře jednokřídlé vnější otočné hliníkové prosklené s nadsvětlíkem 1000x2050, bezpečnostní sklo izolované, vložka FAB, klika/klika, barva RAL 9010 - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504233093
311 | K | D09 | Dveře jednokřídlé vnější otočné s bočními světlíky hliníkové prosklené 1900x2150, panikové, elektronický zámek (čip, karta, dálkové), bezpečnostní sklo izolované, barva RAL 9010 - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552149931
312 | K | D10 | Dveře kovové jednokřídlé posuvné na stěnu prosklené 900x2100, ruční ovládání, uzamykatelné, bezpečnostní sklo průsvitné | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1607569684
313 | K | D11 | Dveře kovové jednokřídlé posuvné na stěnu prosklené 1200x2100, automatické, selektivní ovládání (fotobuňka x ručně), bezpečnostní sklo průsvitné - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 465277041
314 | K | D12 | Dveře kovové jednokřídlé posuvné na stěnu prosklené 1200x2100, automatické, selektivní ovládání (čip, karta), požárně bezpečnostní sklo průhledné, EW30 DP3 c, S200 + EPS - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1577773280
315 | K | D13 | Dveře kovové jednokřídlé posuvné na stěnu prosklené 1300x2100, automatické, selektivní ovládání (čip, karta, z recepce), bezpečnostní sklo průsvitné - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343389389
316 | K | D14 | Dveře kovové jednokřídlé posuvné na stěnu prosklené 1400x2250, automatické, ovládání na fotobuňku, bezpečnostní sklo průhledné - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29069599
317 | K | D15 | Dveře kovové dvoukřídlé posuvné na stěnu prosklené 1400x2100, automatické, selektivní ovládání (čip, karta, fotobuňka), bezpečnostní sklo průhledné - D+M | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -952495512
318 | K | D15s | Dveře kovové dvoukřídlé posuvné na stěnu prosklené 1400x2100, automatické, selektivní ovládání (čip, karta, fotobuňka), bezpečnostní sklo průhledné, EI30 DP3 c, S200 + EPS - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538999428
319 | K | D16 | Dveře kovové dvoukřídlé posuvné na stěnu prosklené 1400x2250, automatické, ovládání na fotobuňku, bezpečnostní sklo průhledné - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1831589506
320 | K | D18 | Dveře kovové jednokřídlé posuvné na stěnu prosklené 800x2100, automatické, selektivní ovládání (čip, karta), bezpečnostní sklo průsvitné - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256445847
321 | K | D19 | Dveře kovové jednokřídlé posuvné na stěnu prosklené 1200x2100, automatické, selektivní ovládání (čip, karta), bezpečnostní sklo průsvitné - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -979527093
322 | K | D20 | Dveře jednokřídlé otočné ocelové s PO EW30 DP3 C, plné 900x2050mm, klika-klika, vložka FAB, lisovaná zárubeň, RAL - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142879305
323 | K | D21 | Dveře dvoukřídlé otočné ocelové s PO EW30 DP3 C, plné 1200x2100mm, klika-klika, vložka FAB, lisovaná zárubeň, RAL - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657909640
324 | K | D22 | Dveře dvoukřídlé otočné ocelové s PO EW30 DP3 , plné 1450x2100mm, klika-koule, vložka FAB, lisovaná zárubeň, RAL - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096966744
325 | K | D23 | Dveře dvoukřídlé otočné kovové s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené 1400x2100mm, panikové kování, elektronický zámek (čip, karta, dálkové), rámová zárubeň, barva kov nerez - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166852858
326 | K | D33 | Dveře kovové jednokřídlé posuvné na stěnu prosklené 900x2100, automatické, selektivní ovládání (čip, karta), požárně bezpečnostní sklo průsvitné, EI30 DP3 C, S200 - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1759260964
327 | K | D34 | Dveře kovové jednokřídlé posuvné na stěnu prosklené 820x2100, ruční ovládání, bezpečnostní sklo průsvitné, klika klika - D+M | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1923502977
328 | K | D35 | Dveře do rozvaděče NN jednokřídlé otočné ocelové s PO EI30 DP1, plné 1095x2100mm, madlo, klíč vícehran, rámová zárubeň z L profilů, RAL - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297555820
329 | K | D36 | Dveře do rozvaděče NN jednokřídlé otočné ocelové s PO EI30 DP1, S200 plné 750x2000mm, madlo, klíč vícehran, rámová zárubeň z L profilů, RAL - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 939537726
330 | K | D37 | Dveře do rozvaděče NN jednokřídlé otočné ocelové s PO EI30 DP1, S200 plné 800x2000mm, madlo, klíč vícehran, rámová zárubeň z L profilů, RAL - D+M | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771697063
331 | K | D38 | Dveře do stoupačky ZTI jednokřídlé otočné ocelové plné 800x2000mm, madlo, klíč vícehran, rámová zárubeň z L profilů, RAL - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1271286654
332 | K | D39 | Dveře do rozvaděče NN jednokřídlé otočné ocelové plné 800x2000mm, madlo, klíč vícehran, rámová zárubeň z L profilů, RAL - D+M | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.1025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1663658131
333 | K | D40 | Dveře jednokřídlé otočné ocelové na únikové cestě 1/2 prosklené zateplené 1100x2050mm, bezpečnostní zasklení, panikové kování, rámová ocelová zárubeň, RAL - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620226619
334 | K | D41 | Dveře jednokřídlé otočné kovové balkónové s nadsvětlíkem prosklené 900x2550mm, bezpečnostní zasklení izolačním dvojsklem, balkónové kování, RAL - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093997886
335 | K | D42 | Vrata kovová otočná dvoukřídlová plná 3100 x 2300, zateplená, do ocelového rámu, klika/klika, vložka FAB, RAL - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369549650
336 | K | D43 | Vrata kovová otočná dvoukřídlová plná 2600 x 2300 zateplená, do ocelového rámu, klika/klika, vložka FAB, RAL - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616680548
337 | K | D44 | Dveře posuvné jednokřídlé + FIX hliníkové 2600 x 2250, prosklené zateplené, motorický pohon včetně BDE panelu, elektromagnetický zámek, záložní baterie, Cx bezpečnostní sklo, RAL - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1487067465
338 | K | D45 | Dveře otočné jednokřídlé kovové 1600 x 2900, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666253253
339 | K | D46 | Dveře otočné jednokřídlé kovové 1600 x 2900, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1414568993
340 | K | D47 | Dveře otočné jednokřídlé kovové 1300 x 2900, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, kování panikové, bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000942229
341 | K | D48 | Dveře otočné jednokřídlé kovové 1550 x 2900, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319321336
342 | K | D49 | Dveře otočné jednokřídlé kovové 1600 x 2900, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214179437
343 | K | D50 | Dveře otočné dvoukřídlé kovové 2000 x 2900, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980234399
344 | K | D51 | Dveře otočné dvoukřídlé kovové 2000 x 2600, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192736036
345 | K | D52 | Dveře otočné dvoukřídlé asymetrické kovové 1900 x 2200, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154828246
346 | K | D52a | Dveře otočné dvoukřídlé asymetrické kovové 2100 x 2200, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282429777
347 | K | D53 | Dveře otočné dvoukřídlé asymetrické kovové 2100 x 2650, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249672486
348 | K | D54 | Dveře otočné dvoukřídlé asymetrické kovové 2100 x 2900, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522490858
349 | K | D55 | Dveře otočné dvoukřídlé asymetrické kovové 2100 x 2900, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26095974
350 | K | D56 | Dveře otočné dvoukřídlé asymetrické kovové 2100 x 2900, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání automatické, zavírání na EPS, kování selektivní (čip, karta), bezpečnostní sklo průsvitné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215256836
351 | K | D57 | Dveře otočné dvoukřídlé kovové 2090 x 2750, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705629265
352 | K | D58 | Dveře otočné jednokřídlé kovové 1200 x 2100, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236172137
353 | K | D59 | Dveře otočné jednokřídlé kovové 1100 x 2600, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání automatické, zavírání na EPS, kování selektivní (čip, karta), bezpečnostní sklo průsvitné, barva nerez ocel - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749599640
354 | K | D60 | Dveře otočné jednokřídlé kovové 1100 x 2600, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání panikové, kování panikové, bezpečnostní madlo, požárně bezpečnostní sklo čiré, barva bílál - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047792986
355 | K | D61 | Dveře jednokřídlé otočné ocelové do prostoru VZT, plné 800x2050mm, koule-klika, vložka FAB, lisovaná zárubeň, RAL - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397427388
356 | K | D62 | Dveře jednokřídlé otočné ocelové protipožární do stoupačky UT, plné 900x1970mm, koule-klika, vložka FAB, lisovaná zárubeň, EW30 DP1 C, RAL - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314927887
357 | K | D63 | Dveře jednokřídlé otočné ocelové protipožární do stoupačky UT, plné 800x2050mm, koule-klika, vložka FAB, lisovaná zárubeň, EW30 DP1 C, S200, RAL - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213320180
358 | K | D66 | Dveře otočné dvoukřídlé kovové 1900 x 2875, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání ruční, zavírání na EPS, kování panikové, požárně bezpečnostní sklo průhledné, barva RALl - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981696785
359 | K | D67 | Dveře otočné dvoukřídlé asymetrické kovové 1900 x 2150, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené, otevírání panikové, kování panikové, bezpečnostní madlo, požárně bezpečnostní sklo čiré, barva bílá - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981094211
360 | K | D68 | Dveře otočné jednokřídlé kovové 1100 x 2600, s PO EI30 DP3 C, S200, prosklené s nadsvětlíkem, otevírání panikové, kování panikové, bezpečnostní madlo, požárně bezpečnostní sklo čiré, barva bílá - D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.0205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706997290
361 | K | D69 | Dveře jednokřídlé otočné ocelové s PO EW30 DP3 C, plné 1500x2125mm, klika-klika, vložka FAB, lisovaná zárubeň, RAL - D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0205 | 0.041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044405926
362 | K | R953946118-3 | Dodávka a montáž atypických ocelových kcí - kotvení oken a dveří do vnějšího pláště | t | 1.953 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579232033
| VV |  | Z501 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 128*0,01259 |  | 1.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z502 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*0,00402 |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z503 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*0,01022 |  | 0.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.953 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 767646411 | Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2 | ks | 282 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.03666 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355743327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767646411 | [14 empty] | Online PSC | 2
364 | K | RROL01 | Předokenní roleta systém box ovládaná základním motorem včetně příslušenství, D+M | m2 | 349.675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00912 | 3.189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49335286
| VV |  | 1,5*2,0*25+1,25*2,0*32+1,25*1,8*7+1,5*2,75*13+1,5*1,75*3+1,5*1,1*6+1,35*2,75*2+1,0*2,0*1+2,0*2,0*10+2,0*1,75*1+1,2*2,0*7+1,2*1,5*6+2,0*1,8*1 |  | 326.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,9*6+1,2*0,9*5+1,5*2,0*1+1,2*1,75*2 |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | R953946118 | Dodávka a montáž atypických ocelových kcí - ocelová konstrukce heliportu Zn (bezpečnostní prstenec, schodiště, spojovací rampa) | t | 15.065 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -863780396
366 | K | R953946118-1 | Dodávka a montáž atypických ocelových kcí - heliport pororošty Zn | t | 13.239 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861078981
367 | K | R953946118-2 | Dodávka a montáž atypických ocelových kcí - heliport trapézový plech Zn | t | 0.191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415080161
368 | K | R767995116 | Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 1700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.7 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905508730
369 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297089524
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.5579 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2341.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.70258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1583552574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,32+51,97+4,67+9,32+9,42+8,32+96,4+11,04+6,12+8,71+13,52+3,92+1,92+3,79+4,75+20,02+44,9+39,22+37,05+7,65+66,69+3,19+3,19+17,55) |  | 477.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+3,72+4,26+4,52+18,19+18,9+54,92+4,92+4,92+10,91+4,26+8,13+123,57+4,67) |  | 271.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4+6,42+5,14+3,72+3,72+5,22+2,84+2,86+4,55+22,3+3,86+12,66+36,84+55,37+2,6+3,73+3,72+3,72+3,72+6,31) |  | 196.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+33,87+24,25+4,26+4,46+3,44+33,48+4,2+3,48+26,18+1,42+7,94+23,05+4,98) |  | 211.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,06 |  | 14.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1170.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | penetrace pod stěrku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1170,96 |  | 1170.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2341.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 771151011 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 1170.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 5.3279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628867314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,32+51,97+4,67+9,32+9,42+8,32+96,4+11,04+6,12+8,71+13,52+3,92+1,92+3,79+4,75+20,02+44,9+39,22+37,05+7,65+66,69+3,19+3,19+17,55) |  | 477.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+3,72+4,26+4,52+18,19+18,9+54,92+4,92+4,92+10,91+4,26+8,13+123,57+4,67) |  | 271.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4+6,42+5,14+3,72+3,72+5,22+2,84+2,86+4,55+22,3+3,86+12,66+36,84+55,37+2,6+3,73+3,72+3,72+3,72+6,31) |  | 196.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+33,87+24,25+4,26+4,46+3,44+33,48+4,2+3,48+26,18+1,42+7,94+23,05+4,98) |  | 211.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,06 |  | 14.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1170.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 771274113 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm | m | 166.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.25444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539865736
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | schodiště 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*43 |  | 47.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | schodiště 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*85 |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 49.89 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.89802 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724152979
| VV |  | 166,3*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
374 | K | 771274232 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm | m | 166.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.16963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92775246
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | schodiště 01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*43 |  | 47.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | schodiště 02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*85 |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | M | 59761011 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | m2 | 26.608 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0177 | 0.47096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319071648
| VV |  | 166,3*0,16 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
376 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 695 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.29885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126938852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112 | [14 empty] | Online PSC | 2
377 | M | 59761275 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm | kus | 2105.85 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.98975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1636184387
| VV |  | 695*3,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2105.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
378 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm | m | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.03698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449209462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474132 | [14 empty] | Online PSC | 2
379 | M | 59761275 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm | kus | 301 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.14147 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045259577
| VV |  | 86*3,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
380 | K | 771574260 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 1170.96 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00822 | 9.6253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979010197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574260 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,32+51,97+4,67+9,32+9,42+8,32+96,4+11,04+6,12+8,71+13,52+3,92+1,92+3,79+4,75+20,02+44,9+39,22+37,05+7,65+66,69+3,19+3,19+17,55) |  | 477.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+3,72+4,26+4,52+18,19+18,9+54,92+4,92+4,92+10,91+4,26+8,13+123,57+4,67) |  | 271.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4+6,42+5,14+3,72+3,72+5,22+2,84+2,86+4,55+22,3+3,86+12,66+36,84+55,37+2,6+3,73+3,72+3,72+3,72+6,31) |  | 196.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+33,87+24,25+4,26+4,46+3,44+33,48+4,2+3,48+26,18+1,42+7,94+23,05+4,98) |  | 211.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,06 |  | 14.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1170.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | M | 59761617 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2 | m2 | 1288.056 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 25.1171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707312930
| VV |  | 1170,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1288.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
382 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 232.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.34932 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152031019
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,32+11,04+7,65+3,19+22,8+4,2+3,19) |  | 60.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,72+4,26+4,52+4,26+3,7+16,2+8,13+12,57) |  | 57.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4+6,42+5,04+3,72+18,3+3,72+3,73+4,77+3,72*3+6,31) |  | 70.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,26+4,46+3,44+3,48+14,3+3,48+3,2+7,94) |  | 44.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 232.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 781 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.02343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -661472269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 86+695 |  | 781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 771591117 | Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem | m | 781 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.09372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 775981411
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 86+695 |  | 781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 1170.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.058548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1553265310
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1170,96 |  | 1170.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307490540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.0352 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
387 | K | 776121112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 5013.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.1504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037072718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+21,32+7,48+20,09+17,09+44,43+61,24+7,7+62,9+25,3+20,22+20,8+5,35+20,13+27,81+37,41+59,49+61,44) |  | 536.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,58+7,74+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+9,94+19,89+15,98+29,04+20,41+57,96+16,6+8,84+16,57+10,77+17,41+11,31+8,87+10,04+18,13+3,46+3,97+4,32+31,87) |  | 400.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,51+41,07+6,64+15,84+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,31+14,3+110,3+5+8,31+8,42+13,16) |  | 430.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+17,81+17,3+13,89+14,25+3,38+23,93+9,09+5,31+7,92+45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,83+8,47+8,78+4,79+30,24+12,89+44,3+73,97+22,76+23,87) |  | 528.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,93+16,34+20,94+64,02+18,4+55,98+32,32+32,38+32,27+32,21+8,2+36,23) |  | 356.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,63+16,63+22,85+15,77+25,25+19,58+19,86+9,94+5,16+18,37+21,33+28,24+8,36+6,86+11,1+4,29) |  | 255.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2506.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod stěrku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2506,7 |  | 2506.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5013.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 776141112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2506.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 19.0008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392684088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+21,32+7,48+20,09+17,09+44,43+61,24+7,7+62,9+25,3+20,22+20,8+5,35+20,13+27,81+37,41+59,49+61,44) |  | 536.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,58+7,74+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+9,94+19,89+15,98+29,04+20,41+57,96+16,6+8,84+16,57+10,77+17,41+11,31+8,87+10,04+18,13+3,46+3,97+4,32+31,87) |  | 400.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,51+41,07+6,64+15,84+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,31+14,3+110,3+5+8,31+8,42+13,16) |  | 430.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+17,81+17,3+13,89+14,25+3,38+23,93+9,09+5,31+7,92+45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,83+8,47+8,78+4,79+30,24+12,89+44,3+73,97+22,76+23,87) |  | 528.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,93+16,34+20,94+64,02+18,4+55,98+32,32+32,38+32,27+32,21+8,2+36,23) |  | 356.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,63+16,63+22,85+15,77+25,25+19,58+19,86+9,94+5,16+18,37+21,33+28,24+8,36+6,86+11,1+4,29) |  | 255.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2506.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 2506.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.75201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141265169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+21,32+7,48+20,09+17,09+44,43+61,24+7,7+62,9+25,3+20,22+20,8+5,35+20,13+27,81+37,41+59,49+61,44) |  | 536.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,58+7,74+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+9,94+19,89+15,98+29,04+20,41+57,96+16,6+8,84+16,57+10,77+17,41+11,31+8,87+10,04+18,13+3,46+3,97+4,32+31,87) |  | 400.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,51+41,07+6,64+15,84+24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,31+14,3+110,3+5+8,31+8,42+13,16) |  | 430.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+17,81+17,3+13,89+14,25+3,38+23,93+9,09+5,31+7,92+45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,83+8,47+8,78+4,79+30,24+12,89+44,3+73,97+22,76+23,87) |  | 528.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,93+16,34+20,94+64,02+18,4+55,98+32,32+32,38+32,27+32,21+8,2+36,23) |  | 356.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,63+16,63+22,85+15,77+25,25+19,58+19,86+9,94+5,16+18,37+21,33+28,24+8,36+6,86+11,1+4,29) |  | 255.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2506.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
390 | M | 28411141 | PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10 | m2 | 2757.37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 7.1692 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -145477738
| VV |  | 2506,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2757.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
391 | K | 776411211 | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm | m | 3126 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.1563 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345690067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411211 | [14 empty] | Online PSC | 2
392 | M | 28411100 | PVC vinyl homogenní se změkčovadly z přírodního oleje tl 2mm, hm 2580g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43 | m2 | 312.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00258 | 0.80651 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950976459
| VV |  | 3126*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 312.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
393 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188263186
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 23.0287 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
394 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 1097.496 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.32925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522627551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,15+2,1+1,8*4)*2+(4,4+4,4+2,8+1,2+2,73+4,73)*2+(1,15+2,77)*2*2+(1,4+1,5+1,8+1,5)*2+(4,2+4,5+3,0+1,1+1,8*2+0,8*2)+(3,25+3,41)*2+(2,8+1,5*2)*2)*2,1 |  | 282.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,0+1,2+1,5+0,9)*2+(1,8+1,2)*2+(2,2*2+2,2+2,9)*2+(2,14+2,3+3,7+2,7)+(2,4*3+2,6+2,1+2,3+2,0+1,7+1,6)+(2,2*3+2,4+1,9+1,8+1,5+2,4+1,5+1,4+3,5+3,0))*2,1 |  | 194.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,0*4+0,8*2,0*6+0,7*2,0*25+1,2*2,1*1) |  | -54.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 422.296 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,8+3,0)*2+(1,9+1,26+0,9+1,4)*2+(1,15*2+6,1+1,8*2+2,2*2)*2+(1,7+2,2+1,15*2)*2+(2,4*2+1,2*2)*2+(1,8+1,0+1,2+2,6+1,9)+(2,75+4,0)*2)*2,1 |  | 214.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,0*1+0,8*2,0*7+0,7*2,0*9) |  | -25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 188.852 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,5+1,8)*2+(3,3*2+1,2*2)*2*2+(4,2+1,8)*2+(4,2+1,6)*2+(4,5+4,3)*2+(1,5+1,3)*2+(2,2+1,7)*2+(0,8*2)+(2,1+1,7)*2+(0,8*2)+(1,6+1,4)*2+(3,9+3,6)*2)*2,1 |  | 279.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,8+1,4)*2+(0,9+2,1)*2+(1,5+0,9)*2*4)*2,1 |  | 66.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,0*4+0,8*2,0*6+0,7*2,0*14) |  | -36.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 309.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,06+1,6+0,97+1,5)*2+(1,7+1,7)*2+(1,5+0,95)*2+(3,26+3,7)*2+(0,9+1,5)*2+(2,5+0,9)*2*2+(1,7+1,3)*2*2+(1,5+0,9)*2+(3,7+2,9)*2+(1,9+1,5*2+1,6)*2)*2,1 |  | 204.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,8*2,0*3+0,7*2,0*16) |  | -27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.088 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1097.496 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 268.17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.40225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34769868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,9*2,1 |  | 90.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*2,1 |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,3*2,1 |  | 95.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*2,1 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 268.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 781474113 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 1097.496 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00605 | 6.6399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1706236676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,15+2,1+1,8*4)*2+(4,4+4,4+2,8+1,2+2,73+4,73)*2+(1,15+2,77)*2*2+(1,4+1,5+1,8+1,5)*2+(4,2+4,5+3,0+1,1+1,8*2+0,8*2)+(3,25+3,41)*2+(2,8+1,5*2)*2)*2,1 |  | 282.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,0+1,2+1,5+0,9)*2+(1,8+1,2)*2+(2,2*2+2,2+2,9)*2+(2,14+2,3+3,7+2,7)+(2,4*3+2,6+2,1+2,3+2,0+1,7+1,6)+(2,2*3+2,4+1,9+1,8+1,5+2,4+1,5+1,4+3,5+3,0))*2,1 |  | 194.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,0*4+0,8*2,0*6+0,7*2,0*25+1,2*2,1*1) |  | -54.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 422.296 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,8+3,0)*2+(1,9+1,26+0,9+1,4)*2+(1,15*2+6,1+1,8*2+2,2*2)*2+(1,7+2,2+1,15*2)*2+(2,4*2+1,2*2)*2+(1,8+1,0+1,2+2,6+1,9)+(2,75+4,0)*2)*2,1 |  | 214.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,0*1+0,8*2,0*7+0,7*2,0*9) |  | -25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 188.852 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,5+1,8)*2+(3,3*2+1,2*2)*2*2+(4,2+1,8)*2+(4,2+1,6)*2+(4,5+4,3)*2+(1,5+1,3)*2+(2,2+1,7)*2+(0,8*2)+(2,1+1,7)*2+(0,8*2)+(1,6+1,4)*2+(3,9+3,6)*2)*2,1 |  | 279.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,8+1,4)*2+(0,9+2,1)*2+(1,5+0,9)*2*4)*2,1 |  | 66.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,9*2,0*4+0,8*2,0*6+0,7*2,0*14) |  | -36.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 309.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,06+1,6+0,97+1,5)*2+(1,7+1,7)*2+(1,5+0,95)*2+(3,26+3,7)*2+(0,9+1,5)*2+(2,5+0,9)*2*2+(1,7+1,3)*2*2+(1,5+0,9)*2+(3,7+2,9)*2+(1,9+1,5*2+1,6)*2)*2,1 |  | 204.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -(0,8*2,0*3+0,7*2,0*16) |  | -27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.088 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1097.496 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | M | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 1207.246 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0129 | 15.5735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960625466
| VV |  | 1097,496*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1207.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
398 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 966 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.02898 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283179437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115 | [14 empty] | Online PSC | 2
399 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 1097.496 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.054875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114320904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1097,496 |  | 1097.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -877118007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0562 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
401 | K | 783344201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85421241
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783344201 | [14 empty] | Online PSC | 2
402 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386997312
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783347101 | [14 empty] | Online PSC | 2
403 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 660.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.19817 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820226085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,32+12,36+6,84+4,89) |  | 35.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,89+6,65+6,84) |  | 18.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,84+6,23) |  | 13.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,84+6,2+12,36+31,02+210,13) |  | 266.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (298,65+6,2+22,3) |  | 327.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 660.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | 783932171 | Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou | m2 | 660.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 3.1707 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1128983027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783932171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,32+12,36+6,84+4,89) |  | 35.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,89+6,65+6,84) |  | 18.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,84+6,23) |  | 13.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,84+6,2+12,36+31,02+210,13) |  | 266.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (298,65+6,2+22,3) |  | 327.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 660.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 783933151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový | m2 | 660.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.19156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961658471
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 660,56 |  | 660.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | m2 | 660.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.43597 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 59933192
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,32+12,36+6,84+4,89) |  | 35.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,89+6,65+6,84) |  | 18.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,84+6,23) |  | 13.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,84+6,2+12,36+31,02+210,13) |  | 266.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | heliport | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (298,65+6,2+22,3) |  | 327.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 660.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.667 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
407 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 12319.565 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 2.4639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440018668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01" (4,8+8,8+2,5)*2*2,75-1,3*2,1-1,9*2,15-0,8*2,1-4,0*1,5 |  | 74.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" (6,3+5,6)*2,*2,75-0,9*2,1*2-3,5*2,75-4,0*1,5 |  | 46.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" (3,3+2,2)*2*2,75-0,8*2,1 |  | 28.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" (1,8+1,3+1,5*2)*2*0,65 |  | 7.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05" (3,0+3,1)*2*2,75-1,5*2,5-1,4*2,25 |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06" (2,4+4,0)*2,75-0,9*2,1-1,4*2,25 |  | 12.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07" (4,2+4,9)*2,75-0,9*2,1 |  | 23.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08" (4,2+1,0+1,8*2+3,0+4,5)*0,65 |  | 10.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.09" (3,9+4,2+3,4+5,4)*2,75-1,1*2,1-2,0*1,1 |  | 41.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10" (3,3+2,8+1,4+1,6)*2,75-0,8*2,1 |  | 23.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11" (2,6+10,8+5,1+4,7+5,0+8,3+1,5+9,8+3,0+1,6+2,2+8,5)*2,75-1,1*2,1-1,3*2,1-2,0*2,15-0,9*2,1*5-0,8*2,1*2-0,7*2,1-1,2*2,1 |  | 147.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12" (5,3+10,5+5,6)*2,75-2,0*0,9*2-1,5*1,75*3-1,0*2,1 |  | 45.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13" (2,9+2,9)*2,75-1,0*2,1*2 |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14" (5,7+9,3+2,0+4,3+1,7*2+0,4*5)*2,75-1,5*1,1*6-1,1*2,1 |  | 61.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15" (3,25+3,4)*2*2,75 |  | 36.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16" (2,1+2,5+2,2+3,6)*2,75 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17" (4,5+2,3*2+3,3+2,3*3+2,5)*2,75 |  | 59.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18" (2,3*3+2,5+4,7+1,9*2+3,7)*2,75 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.19 " (2,8+1,4*2)*2*2,75 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20" (1,1+1,8)*2*2,75 |  | 15.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.21" (1,8+1,1+1,5+0,9)*2*2,75 |  | 29.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22" (4,2+6,3)*2*2,75-0,7*2,1-0,9*2,1-2,0*0,9 |  | 52.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23" (2,1*2+2,2)*2*2,75 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.24" (5,9+5,8)*2*2,75-0,9*2,1 |  | 62.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25" (2,4+1,0+3,1+3,5)*2,75-0,8*2,1 |  | 25.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26" (7,8+6,0)*2*2,75-0,9*2,1*3-1,2*0,9*2 |  | 68.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.27" (2,1+1,8)*2*2*2,75 |  | 42.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28" (6,4+9,4)*2*2,75-0,9*2,1*2-0,8*2,1*2-2,0*0,9*2 |  | 76.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29" (2,4+1,2+1,7*2+1,1*2)*2*0,65 |  | 11.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30" (1,1+2,8)*2*0,65 |  | 5.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.31" (1,1+2,8)*2*0,65 |  | 5.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.32" (9,7+6,3)*2*2,75-0,9*2,1-0,8*2,1*2-2,0*0,9-1,2*0,9 |  | 79.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33" (10,8+2,4)*2*2,75-0,9*2,1*5-1,1*2,1 |  | 60.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.34" (6,9+2,4)*2,75-1,4*2,75-0,9*2,1 |  | 19.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.35" (4,1+5,0)*2*2,75-0,9*2,1*2-1,2*0,9 |  | 45.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.36" (5,6+4,9+4,6+7,1)*2,75-0,9*2,1-1,1*2,1-2,0*1,8 |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37" (6,4+1,5+2,6+6,3+1,4+1,7+3,1+4,2+1,3)*2,75-1,1*2,1*2-0,9*2,1*3-1,0*2,0-1,5*2,0 |  | 63.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38" (2,8+2,2)*2*2,75-0,9*2,1 |  | 25.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.39" (3,7+2,7)*2*2,75-0,9*2,1 |  | 33.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.40" (3,2+2,4+1,5+1,6)*2,75-0,8*2,1 |  | 22.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.41" (5,9+3,1)*2*2,75-1,4*2,1-2,0*2,15-0,9*2,1-1,75*2,75 |  | 35.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.42" (2,4+2,8)*2*6,17-1,4*2,1 |  | 61.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.43" (1,6+3,0)*2*5,5-1,1*2,25*2 |  | 45.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.44" (4,1+2,6+2,1+2,0+1,8+3,8+3,0+3,5+5,0+3,0)*2,75-1,0*2,1-0,8*2,1*2-1,4*2,1-1,4*2,5 |  | 73.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.45" (4,6+3,2+6,2+3,0*2+1,8*2)*6,17 |  | 145.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1970.558 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,32+7,48+4,67+9,32+9,42+8,32+17,09+4,43+11,04+6,12+88,71+13,52+3,95+1,92+3,79+20,22+4,75+22,8+5,35+20,02+39,22+20,13+27,81+37,41+7,65) |  | 416.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,49+6,69+33,19+3,19+61,44+17,55) |  | 181.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+4,32+20,09+96,4+61,24+7,7+62,9) |  | 268.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 866.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01" (2,5+2,0+2,8+0,4+0,5)*3,1 |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02" (2,3+1,2+2,9+2,8+0,4+0,5)*3,1 |  | 31.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03" (5,8+3,4+2,9+0,9)*3,1-2,0*2,0-0,9*2,1 |  | 34.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" (5,8+3,4+2,9+0,9)*3,1-2,0*2,0-0,9*2,1 |  | 34.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05" (6,1+2,9+0,4*3)*3,1-1,25*2,0-1,5*2,05*3 |  | 19.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" (6,1+2,9+0,4*3)*3,1-1,25*2,0-1,5*2,05*3 |  | 19.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" (1,8+2,7)*3,1-1,25*2,05*2 |  | 8.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08" (1,8*2+3,9)*3,1-1,25*2,05*3 |  | 15.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.09" (1,8*2+3,9)*3,1-1,25*2,05*3 |  | 15.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" (1,8+3,9+5,4)*3,1-0,9*2,1-1,25*2,05*3-1,4*2,1 |  | 21.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" (3,14*0,4*3,1) |  | 3.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12" (2,5+2,5+3,2+1,4+2,2+1,7+4,8+3,3+3,14*0,4*2+0,4*6)*3,9-1,5*2,05-1,8*2,1-0,8*2,1*4-1,2*2,1*2 |  | 84.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" (3,2+1,5*2)*2*3,1-0,7*2,1*2 |  | 35.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" (2,6+3,3)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" (2,6+3,3)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" (3,6+1,4+0,8+0,4*3)*3,1 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" (3,3+2,9)*2*3,1 |  | 38.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" (3,4+4,02)*2*3,1 |  | 46.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" (2,2+2,0)*2*3,1 |  | 26.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" (3,0+1,7)*2*3,1 |  | 29.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" (2,8+3,1+2,0+2,4+1,8)*3,1-0,8*2,1-1,25*2,05 |  | 33.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" (1,8+4,4)*2*3,1-1,25*2,05-0,9*2,1 |  | 33.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" (3,1+3,8+2,3+1,0)*3,1-0,8*2,1 |  | 29.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" (3,8+2,7+4,2+0,8+2,4)*3,1-0,9*2,1*2 |  | 39.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" (2,9+5,2+1,8+2,5+5,5)*3,1-2,0*2,15-1,8*2,1-1,4*2,1-0,9*2,1*2 |  | 40.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26" (4,2+4,5)*2*3,1-0,9*2,1*2-1,1*2,1-1,4*2,1-1,5*2,15 |  | 41.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" (6,4+2,5)*2*3,1-0,9*2,1-1,2*1,5 |  | 51.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" (2,8+1,8)*2*3,1-0,9*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" (2,9+3,5)*2*3,1-0,8*2,1-1,2*2,0 |  | 35.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.30" (3,2+6,5)*2*3,1-0,9*2,1-1,2*2,0 |  | 55.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31" (1,9+1,2+1,5+0,9)*2*3,1 |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32" (2,5+6,5)*2*3,1-0,9*2,0-1,2*2,0 |  | 51.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.33" (5,8+6,5)*2*3,1-0,9*2,0*2-0,8*2,0-2,0*2,0 |  | 67.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.34" (1,15*2+3,7)*2*3,1 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35" (4,1+5,1)*2*3,1-0,9*2,0*2-0,8*2,0 |  | 51.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36" (1,15*2+3,7)*2*3,1 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.37" (14,3+5,9)*2*3,1-1,1*2,1*2 |  | 120.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38" (11,1+1,5)*2*3,1-0,9*2,1*6 |  | 66.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.39" (3,8+2,7)*2*3,1-1,1*2,1*3 |  | 33.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.40" (2,8+4,4+6,0)*2*3,1-1,1*2,1*2-0,9*2,1 |  | 75.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.41" (2,8+3,9)*2*3,1-0,9*2,1-1,2*1,5 |  | 37.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.42" (7,4+2,1+5,9+3,0+5,4)*3,9-0,9*2,1-1,25*2,05-1,5*2,05*3 |  | 79.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.43" (7,3+5,8+6,4+6,6)*3,9-1,1*2,0*2-1,5*2,05*4-1,25*2,05 |  | 82.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.44" (4,6+1,7)*2*3,1-1,1*2,1 |  | 36.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.45" (6,4+3,1)*2*3,1-0,8*2,1-2,0*2,0 |  | 53.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.46" (1,15*2+3,7)*2*3,1 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.47" (8,6+5,3)*2*3,9-0,9*2,1*2-0,8*2,1-1,1*2,1*3-1,4*2,1 |  | 93.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.48" (5,8+2,4)*2*3,1-1,4*2,1-2,4*3,1 |  | 40.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.49" (3,0+1,6)*2*3,9-1,1*2,1*2 |  | 31.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.50" (3,7+3,7)*2*3,1-1,4*2,1*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.51" (5,9+3,1)*2*3,1+(6,2+3,5+4,7)*3,9-0,8*2,0-1,4*2,1-2,0*2,15*2-1,4*2,15 |  | 95.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.52" (2,8+2,4)*2*3,9-1,4*2,15 |  | 37.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.53" (8,6+3,5+5,0+1,9+4,0+2,0+2,6+4,3+3,3)*3,9-1,5*2,1-1,4*2,1-0,8*2,1*5-0,9*2,1*2-2,0*2,15 |  | 114.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.54" (2,6*2,0)*2*3,1 |  | 32.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.55" (2,0+1,8)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 21.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.56" (7,0+2,4)*2*3,1-1,5*2,15*3 |  | 48.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.57" (3,2+6,3)*2*3,1-1,4*2,15-0,9*2,1*4 |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.58" (2,3+3,7)*2*3,1-0,9*2,1*2 |  | 33.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.59" (3,4+3,0)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.60" (3,3+3,7)*2*3,1-0,9*2,1*2 |  | 39.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.61" (2,3+2,3*2)*2*3,1 |  | 42.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.62" (3,2+2,5+1,5+1,6)*3,1-0,8*2,1 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.63" (2,4+1,6)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 23.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2674.371 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+9,58+7,77+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+99,94+19,89+3,72+15,98+29,04+4,26+20,41+4,52+57,96+16,6+8,84+18,19+10,77+18,9) |  | 419.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92+33,97+4,32+31,87+10,91+22,51+41,07+6,64+15,84+4,26) |  | 176.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,35+20,19+20,31+14,3+110,3+5,0+8,31+8,42+13,16+8,13+12,57+4,67) |  | 409.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1005.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01" (7,0+5,6+8,3+5,5)*3,1-2,0*2,0-1,25*2,05-1,5*2,05*3 |  | 66.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02" (3,9+5,4)*2*3,1-1,3*2,15-2,0*2,0 |  | 50.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.03" (2,5+2,7)*2*3,1-0,9*2,1*2 |  | 28.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.04" (5,4+5,6+2,4+4,2)*3,1-1,5*2,05*3-1,25*2,05 |  | 42.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.05" (5,9+8,1+4,6+4,9)*3,9+(0,4+0,7)*2*3,1-1,2*2,1-1,25*2,05*2 |  | 90.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06" (3,1+5,3)*2*3,1-0,9*2,1 |  | 50.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07" (1,7+2,7)*2*3,1+0,4*3*3,1-0,8*2,1*2-0,7*2,1 |  | 26.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08" (1,4+4,5)*2*3,1-0,8*2,1*2-0,7*2,1 |  | 31.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09" (2,2+1,7)*2*3,1 |  | 24.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.10" (2,2+1,7)*2*3,1 |  | 24.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.11" (2,5+3,7)*2*3,1-1,2*2,1*2 |  | 33.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12" (4,8+2,0)*2*3,1-0,8*2,1*2 |  | 38.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.13" (1,7+3,0)*2*3,1+0,4*2*3,1-1,2*2,1*2 |  | 26.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14" (2,2+2,9)*2*3,1-0,9*2,1 |  | 29.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15" (12,2+2,5)*2*3,9-1,4*2,1*3-0,9*2,1*4-1,2*2,1*2 |  | 93.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.16" (4,5+2,8)*2*3,1-1,3*2,1*2 |  | 39.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.17" (5,1+5,4*2+0,456*2+9,3+1,7*2+0,4)*3,9-1,5*2,95*6-0,9*2,1 |  | 88.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18" (3,0+3,0)*3,1-1,5*2,1 |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19" (3,5+1,7)*2*3,1-0,9*2,1 |  | 30.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.20" (4,7+1,7*2)*2*3,1-0,8*2,1*2-1,5*2,15 |  | 43.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.21" (5,6+6,6)*2*3,1+0,4*3*3,9-2,0*2,0-1,2*2,1 |  | 73.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" (3,2+1,15)*2*3,1 |  | 26.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.23" (5,6+6,6)*2*3,1+0,4*3*3,1-2,0*2,0-1,2*2,1 |  | 72.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" (3,2+1,15)*2*3,1 |  | 26.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.25" (5,6+6,6)*2*3,1+0,4*3*3,1-2,0*2,0-1,2*2,1 |  | 72.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.26" (3,2+1,15)*2*3,1 |  | 26.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.27" (5,6+6,6)*2*3,1+0,4*3*3,1-2,0*2,0-1,2*2,1 |  | 72.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.28" (3,2+1,15)*2*3,1 |  | 26.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.29" (5,9+7,2+6,8+6,5)*3,1-0,9*2,1-1,4*2,1-1,5*2,05*4-1,25*2,05 |  | 62.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.30" (3,5+1,8)*2*3,1 |  | 32.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.31" (5,0+5,3+5,6+7,1)*3,9-0,9*2,1*1,4*2,1-1,5*2,05*3-1,25*2,05 |  | 72.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.32" (1,8+4,1)*2*3,1 |  | 36.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" (4,8+3,5)*2*3,1-1,4*2,1-0,9*2,1-2,1*2,0 |  | 42.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.34" (1,6+4,1)*2*3,1 |  | 35.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.35" (4,8+3,5)*2*3,1-1,4*2,1-0,9*2,1-2,1*2,0 |  | 42.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.36" (2,5+1,5+1,3*2)*2*3,1 |  | 40.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.37" (2,8+4,9*2)*3,1-1,2*2,0 |  | 36.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.38" (3,2+4,8)*2*3,1-0,9*2,1 |  | 47.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.39" (1,5*2+1,0*2)*2*3,1 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.40" (1,5*2+1,0*2)*2*3,1 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.41" (2,1+1,6)*2*3,1 |  | 22.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.42" (5,0+2,4)*2*4,2-1,5*2,05-2,0*2,15 |  | 54.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.43" (25,5+23,0+7,3+5,0+2,4*2)*3,1-2,0*2,1*2-1,5*2,15-0,6*2,1*2-1,4*2,1*8-0,8*2,1-1,2*2,1 |  | 161.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.44" (5,8+4,21+0,5+2,0)*3,1-0,9*2,0 |  | 36.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.45" (3,7+2,4)*2*3,1-0,9*2,1*2 |  | 34.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.46" (2,4+1,8*2)*2*1,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.47" (2,4*1,6*2)*2*1,0 |  | 15.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.48" (3,9+5,8+7,7+4,4)*3,1-1,1*2,1-0,7*2,1-1,25*2,05 |  | 61.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.49" (3,3+2,7+2,2+2,5)*3,1-0,7*2,1*2-1,25*2,05 |  | 27.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.50" (4,4+5,6+2,0+5,0)*3,1-0,7*2,1-1,1*2,1-1,25*2,05*3 |  | 41.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.51" (5,0+6,0+2,5+5,5)*3,1-1,2*2,1*2-1,25*2,05*3 |  | 46.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.52" (3,9+7,6)*2*3,1-0,8*2,1*4-1,1*2,1*2-1,2*2,1*2 |  | 54.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.53" (5,9+3,4*2+3,3*2+2,7)*3,1+(3,5+5,0+6,0)*4,2-2,0*2,1*2-1,2*2,1-1,4*2,2 |  | 115.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.54" (2,4+2,9)*2*4,2-1,4*2,2 |  | 41.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.55" (4,5+0,4*5+2,4+5,0+1,0+4,0+2,7+4,0+2,0+2,7+4,3+3,5)*3,1-2,0*2,15-0,8*2,1*3-1,4*2,1-1,5*2,1 |  | 102.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.56" (3,2+1,7+2,4+1,5)*3,1-0,8*2,1 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.57" (3,2+2,4+3,6+1,0)*3,1-0,8*2,1 |  | 29.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.58" (4,4+1,8)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 36.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2706.635 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+7,4+17,81+6,42+17,3+5,04+13,89+14,25+3,38+23,93+99,09+5,31+7,92+3,72+3,72+2,84+2,86+4,55+3,86+4,32+12,66+73,67+22,76+36,84+55,37+23,87+6,93) |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,34+20,94+32,32+33,73+32,38+3,72+32,27+3,72+32,21+3,72+36,23+6,31) |  | 253.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,82+8,74+8,78+4,79+5,22+30,24+12,89+64,02+18,4+5,98+2,6) |  | 313.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1080.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.01" (5,9+3,1+2,7+3,1)*2,6+(5,0+3,5+6,0)*2,6-1,1*2,1*2-2,0*2,15-1,4*2,2 |  | 64.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.02" (7,8+2,8)*2*2,9-0,9*2,1-1,2*2,1-1,45*2,1-2,0*2,25 |  | 49.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.03" (7,4+4,6)*2*2,9-0,9*2,1*6 |  | 58.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.04" (2,7+1,5*2)*2*2,6 |  | 29.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.05" (4,1+4,4+5,5+6,4)*2,6-1,25*1,8-1,5*1,8*2-0,9*2,1-0,7*2,1 |  | 42.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.06" (3,7+1,5*2)*2,6 |  | 17.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.07" (6,3+6,6+3,6+2,1)*2,6-1,5*1,8*4-1,25*1,8-0,9*2,1 |  | 33.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.08" (6,5+3,2)*2*2,6-2,0*1,8-0,9*2,1 |  | 44.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.09" (2,8+3,3)*2*2,6-1,2*1,8-0,9*2,1 |  | 27.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.10" (2,8+1,8)*2*2,6-0,9*2,1*3-0,7*2,1 |  | 16.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.11" (2,8+1,7)*2*2,6 |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.12" (5,1+6,4)*2*2,6-1,2*1,8-1,2*2,1 |  | 55.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.13" (4,5+1,8)*2*2,6-0,39*2,1 |  | 31.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.14" (4,5+1,5)*2*2,6-0,9*2,1-1,2*2,1*2 |  | 24.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.15" (4,5+2,5)*2*2,6-0,9*2,1 |  | 34.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.16" (15,3+10,2+16,2+1,1+2,6+0,5+0,4*31)*3,9-3,0*2,25-2,5*2,25-1,45*2,1-0,9*2,1 |  | 210.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.17" (5,2+2,3+5,7+4,8)*2,6-1,25*1,8*3-0,7*2,1-0,9*2,1 |  | 36.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.18" (2,9+1,7)*2*2,6 |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.19" (3,2+2,3+1,5+1,7)*2,6-0,9*2,1 |  | 20.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.22" (10,7+1,6)*2*2,9-1,1*2,1*2-0,9*2,1 |  | 64.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.23" (2,8+2,4)*2,6-1,4*2,2 |  | 10.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.24" (2,0+3,0)*2*5,2-1,2*2,2 |  | 49.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.25" (2,3+4,5+1,8+2,5+3,0+1,5+2,2+3,5+1,8+2,0+2,0+1,3+1,3)*2,9+0,4*5*2,9-1,2*2,1*2-0,9*2,1*2-1,0*2,1 |  | 81.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.26" (6,9+4,1+6,2+3,6+2,8+1,9)*2,9-1,25*1,8*3-0,9*2,1-0,7*2,1 |  | 63.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.27" (2,9+1,7)*2*2,6 |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.28" (1,3+2,1)*2*2,6-0,8*2,1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.29" (7,2+4,3)*2*2,6-0,8*2,1-0,9*2,1-1,0*2,1*2 |  | 52.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1205.946 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+21,63+16,63+2,85+15,8+25,25+19,6+19,9+9,94+5,16+18,4+28,24+4,26+4,46+3,44+3,48+3,48+1,4+77,94+23,1+4,98+53,44+31,02+8,36+6,86+11,1+210,13+4,29) |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HELIPORT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H.04" (4,1+1,4+3,7+2,4+3,5+1,8+2,0+3,3+1,5)*2,9-2,25*2,3-1,2*2,2 |  | 60.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H.06" (3,0*2,0)*2*3,9-1,2*2,2 |  | 44.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 105.075 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,06+12,08+6,2 |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12319.565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 12319.565 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 3.2031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974240035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01" (4,8+8,8+2,5)*2*2,75-1,3*2,1-1,9*2,15-0,8*2,1-4,0*1,5 |  | 74.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" (6,3+5,6)*2,*2,75-0,9*2,1*2-3,5*2,75-4,0*1,5 |  | 46.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" (3,3+2,2)*2*2,75-0,8*2,1 |  | 28.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" (1,8+1,3+1,5*2)*2*0,65 |  | 7.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05" (3,0+3,1)*2*2,75-1,5*2,5-1,4*2,25 |  | 26.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06" (2,4+4,0)*2,75-0,9*2,1-1,4*2,25 |  | 12.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07" (4,2+4,9)*2,75-0,9*2,1 |  | 23.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08" (4,2+1,0+1,8*2+3,0+4,5)*0,65 |  | 10.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.09" (3,9+4,2+3,4+5,4)*2,75-1,1*2,1-2,0*1,1 |  | 41.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10" (3,3+2,8+1,4+1,6)*2,75-0,8*2,1 |  | 23.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11" (2,6+10,8+5,1+4,7+5,0+8,3+1,5+9,8+3,0+1,6+2,2+8,5)*2,75-1,1*2,1-1,3*2,1-2,0*2,15-0,9*2,1*5-0,8*2,1*2-0,7*2,1-1,2*2,1 |  | 147.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12" (5,3+10,5+5,6)*2,75-2,0*0,9*2-1,5*1,75*3-1,0*2,1 |  | 45.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13" (2,9+2,9)*2,75-1,0*2,1*2 |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14" (5,7+9,3+2,0+4,3+1,7*2+0,4*5)*2,75-1,5*1,1*6-1,1*2,1 |  | 61.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15" (3,25+3,4)*2*2,75 |  | 36.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16" (2,1+2,5+2,2+3,6)*2,75 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17" (4,5+2,3*2+3,3+2,3*3+2,5)*2,75 |  | 59.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18" (2,3*3+2,5+4,7+1,9*2+3,7)*2,75 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.19 " (2,8+1,4*2)*2*2,75 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20" (1,1+1,8)*2*2,75 |  | 15.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.21" (1,8+1,1+1,5+0,9)*2*2,75 |  | 29.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22" (4,2+6,3)*2*2,75-0,7*2,1-0,9*2,1-2,0*0,9 |  | 52.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23" (2,1*2+2,2)*2*2,75 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.24" (5,9+5,8)*2*2,75-0,9*2,1 |  | 62.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25" (2,4+1,0+3,1+3,5)*2,75-0,8*2,1 |  | 25.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26" (7,8+6,0)*2*2,75-0,9*2,1*3-1,2*0,9*2 |  | 68.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.27" (2,1+1,8)*2*2*2,75 |  | 42.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28" (6,4+9,4)*2*2,75-0,9*2,1*2-0,8*2,1*2-2,0*0,9*2 |  | 76.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29" (2,4+1,2+1,7*2+1,1*2)*2*0,65 |  | 11.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30" (1,1+2,8)*2*0,65 |  | 5.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.31" (1,1+2,8)*2*0,65 |  | 5.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.32" (9,7+6,3)*2*2,75-0,9*2,1-0,8*2,1*2-2,0*0,9-1,2*0,9 |  | 79.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33" (10,8+2,4)*2*2,75-0,9*2,1*5-1,1*2,1 |  | 60.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.34" (6,9+2,4)*2,75-1,4*2,75-0,9*2,1 |  | 19.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.35" (4,1+5,0)*2*2,75-0,9*2,1*2-1,2*0,9 |  | 45.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.36" (5,6+4,9+4,6+7,1)*2,75-0,9*2,1-1,1*2,1-2,0*1,8 |  | 53.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37" (6,4+1,5+2,6+6,3+1,4+1,7+3,1+4,2+1,3)*2,75-1,1*2,1*2-0,9*2,1*3-1,0*2,0-1,5*2,0 |  | 63.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38" (2,8+2,2)*2*2,75-0,9*2,1 |  | 25.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.39" (3,7+2,7)*2*2,75-0,9*2,1 |  | 33.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.40" (3,2+2,4+1,5+1,6)*2,75-0,8*2,1 |  | 22.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.41" (5,9+3,1)*2*2,75-1,4*2,1-2,0*2,15-0,9*2,1-1,75*2,75 |  | 35.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.42" (2,4+2,8)*2*6,17-1,4*2,1 |  | 61.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.43" (1,6+3,0)*2*5,5-1,1*2,25*2 |  | 45.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.44" (4,1+2,6+2,1+2,0+1,8+3,8+3,0+3,5+5,0+3,0)*2,75-1,0*2,1-0,8*2,1*2-1,4*2,1-1,4*2,5 |  | 73.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.45" (4,6+3,2+6,2+3,0*2+1,8*2)*6,17 |  | 145.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1970.558 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,32+7,48+4,67+9,32+9,42+8,32+17,09+4,43+11,04+6,12+88,71+13,52+3,95+1,92+3,79+20,22+4,75+22,8+5,35+20,02+39,22+20,13+27,81+37,41+7,65) |  | 416.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,49+6,69+33,19+3,19+61,44+17,55) |  | 181.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,12+9,94+4,32+20,09+96,4+61,24+7,7+62,9) |  | 268.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 866.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01" (2,5+2,0+2,8+0,4+0,5)*3,1 |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02" (2,3+1,2+2,9+2,8+0,4+0,5)*3,1 |  | 31.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03" (5,8+3,4+2,9+0,9)*3,1-2,0*2,0-0,9*2,1 |  | 34.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" (5,8+3,4+2,9+0,9)*3,1-2,0*2,0-0,9*2,1 |  | 34.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05" (6,1+2,9+0,4*3)*3,1-1,25*2,0-1,5*2,05*3 |  | 19.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" (6,1+2,9+0,4*3)*3,1-1,25*2,0-1,5*2,05*3 |  | 19.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" (1,8+2,7)*3,1-1,25*2,05*2 |  | 8.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08" (1,8*2+3,9)*3,1-1,25*2,05*3 |  | 15.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.09" (1,8*2+3,9)*3,1-1,25*2,05*3 |  | 15.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" (1,8+3,9+5,4)*3,1-0,9*2,1-1,25*2,05*3-1,4*2,1 |  | 21.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" (3,14*0,4*3,1) |  | 3.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12" (2,5+2,5+3,2+1,4+2,2+1,7+4,8+3,3+3,14*0,4*2+0,4*6)*3,9-1,5*2,05-1,8*2,1-0,8*2,1*4-1,2*2,1*2 |  | 84.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" (3,2+1,5*2)*2*3,1-0,7*2,1*2 |  | 35.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" (2,6+3,3)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" (2,6+3,3)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 34.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" (3,6+1,4+0,8+0,4*3)*3,1 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" (3,3+2,9)*2*3,1 |  | 38.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" (3,4+4,02)*2*3,1 |  | 46.004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" (2,2+2,0)*2*3,1 |  | 26.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" (3,0+1,7)*2*3,1 |  | 29.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" (2,8+3,1+2,0+2,4+1,8)*3,1-0,8*2,1-1,25*2,05 |  | 33.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" (1,8+4,4)*2*3,1-1,25*2,05-0,9*2,1 |  | 33.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" (3,1+3,8+2,3+1,0)*3,1-0,8*2,1 |  | 29.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" (3,8+2,7+4,2+0,8+2,4)*3,1-0,9*2,1*2 |  | 39.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" (2,9+5,2+1,8+2,5+5,5)*3,1-2,0*2,15-1,8*2,1-1,4*2,1-0,9*2,1*2 |  | 40.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26" (4,2+4,5)*2*3,1-0,9*2,1*2-1,1*2,1-1,4*2,1-1,5*2,15 |  | 41.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" (6,4+2,5)*2*3,1-0,9*2,1-1,2*1,5 |  | 51.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" (2,8+1,8)*2*3,1-0,9*2,1*2-0,7*2,1*2 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" (2,9+3,5)*2*3,1-0,8*2,1-1,2*2,0 |  | 35.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.30" (3,2+6,5)*2*3,1-0,9*2,1-1,2*2,0 |  | 55.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31" (1,9+1,2+1,5+0,9)*2*3,1 |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32" (2,5+6,5)*2*3,1-0,9*2,0-1,2*2,0 |  | 51.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.33" (5,8+6,5)*2*3,1-0,9*2,0*2-0,8*2,0-2,0*2,0 |  | 67.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.34" (1,15*2+3,7)*2*3,1 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.35" (4,1+5,1)*2*3,1-0,9*2,0*2-0,8*2,0 |  | 51.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36" (1,15*2+3,7)*2*3,1 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.37" (14,3+5,9)*2*3,1-1,1*2,1*2 |  | 120.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.38" (11,1+1,5)*2*3,1-0,9*2,1*6 |  | 66.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.39" (3,8+2,7)*2*3,1-1,1*2,1*3 |  | 33.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.40" (2,8+4,4+6,0)*2*3,1-1,1*2,1*2-0,9*2,1 |  | 75.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.41" (2,8+3,9)*2*3,1-0,9*2,1-1,2*1,5 |  | 37.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.42" (7,4+2,1+5,9+3,0+5,4)*3,9-0,9*2,1-1,25*2,05-1,5*2,05*3 |  | 79.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.43" (7,3+5,8+6,4+6,6)*3,9-1,1*2,0*2-1,5*2,05*4-1,25*2,05 |  | 82.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.44" (4,6+1,7)*2*3,1-1,1*2,1 |  | 36.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.45" (6,4+3,1)*2*3,1-0,8*2,1-2,0*2,0 |  | 53.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.46" (1,15*2+3,7)*2*3,1 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.47" (8,6+5,3)*2*3,9-0,9*2,1*2-0,8*2,1-1,1*2,1*3-1,4*2,1 |  | 93.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.48" (5,8+2,4)*2*3,1-1,4*2,1-2,4*3,1 |  | 40.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.49" (3,0+1,6)*2*3,9-1,1*2,1*2 |  | 31.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.50" (3,7+3,7)*2*3,1-1,4*2,1*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.51" (5,9+3,1)*2*3,1+(6,2+3,5+4,7)*3,9-0,8*2,0-1,4*2,1-2,0*2,15*2-1,4*2,15 |  | 95.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.52" (2,8+2,4)*2*3,9-1,4*2,15 |  | 37.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.53" (8,6+3,5+5,0+1,9+4,0+2,0+2,6+4,3+3,3)*3,9-1,5*2,1-1,4*2,1-0,8*2,1*5-0,9*2,1*2-2,0*2,15 |  | 114.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.54" (2,6*2,0)*2*3,1 |  | 32.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.55" (2,0+1,8)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 21.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.56" (7,0+2,4)*2*3,1-1,5*2,15*3 |  | 48.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.57" (3,2+6,3)*2*3,1-1,4*2,15-0,9*2,1*4 |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.58" (2,3+3,7)*2*3,1-0,9*2,1*2 |  | 33.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.59" (3,4+3,0)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.60" (3,3+3,7)*2*3,1-0,9*2,1*2 |  | 39.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.61" (2,3+2,3*2)*2*3,1 |  | 42.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.62" (3,2+2,5+1,5+1,6)*3,1-0,8*2,1 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.63" (2,4+1,6)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 23.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2674.371 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,18+9,58+7,77+5,28+9,6+17,97+15,19+14,65+5,17+99,94+19,89+3,72+15,98+29,04+4,26+20,41+4,52+57,96+16,6+8,84+18,19+10,77+18,9) |  | 419.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,92+33,97+4,32+31,87+10,91+22,51+41,07+6,64+15,84+4,26) |  | 176.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,82+26,49+24,28+24,47+21,86+21,87+20,37+20,35+20,19+20,31+14,3+110,3+5,0+8,31+8,42+13,16+8,13+12,57+4,67) |  | 409.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1005.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.01" (7,0+5,6+8,3+5,5)*3,1-2,0*2,0-1,25*2,05-1,5*2,05*3 |  | 66.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.02" (3,9+5,4)*2*3,1-1,3*2,15-2,0*2,0 |  | 50.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.03" (2,5+2,7)*2*3,1-0,9*2,1*2 |  | 28.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.04" (5,4+5,6+2,4+4,2)*3,1-1,5*2,05*3-1,25*2,05 |  | 42.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.05" (5,9+8,1+4,6+4,9)*3,9+(0,4+0,7)*2*3,1-1,2*2,1-1,25*2,05*2 |  | 90.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06" (3,1+5,3)*2*3,1-0,9*2,1 |  | 50.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07" (1,7+2,7)*2*3,1+0,4*3*3,1-0,8*2,1*2-0,7*2,1 |  | 26.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.08" (1,4+4,5)*2*3,1-0,8*2,1*2-0,7*2,1 |  | 31.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.09" (2,2+1,7)*2*3,1 |  | 24.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.10" (2,2+1,7)*2*3,1 |  | 24.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.11" (2,5+3,7)*2*3,1-1,2*2,1*2 |  | 33.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.12" (4,8+2,0)*2*3,1-0,8*2,1*2 |  | 38.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.13" (1,7+3,0)*2*3,1+0,4*2*3,1-1,2*2,1*2 |  | 26.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.14" (2,2+2,9)*2*3,1-0,9*2,1 |  | 29.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.15" (12,2+2,5)*2*3,9-1,4*2,1*3-0,9*2,1*4-1,2*2,1*2 |  | 93.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.16" (4,5+2,8)*2*3,1-1,3*2,1*2 |  | 39.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.17" (5,1+5,4*2+0,456*2+9,3+1,7*2+0,4)*3,9-1,5*2,95*6-0,9*2,1 |  | 88.217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.18" (3,0+3,0)*3,1-1,5*2,1 |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19" (3,5+1,7)*2*3,1-0,9*2,1 |  | 30.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.20" (4,7+1,7*2)*2*3,1-0,8*2,1*2-1,5*2,15 |  | 43.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.21" (5,6+6,6)*2*3,1+0,4*3*3,9-2,0*2,0-1,2*2,1 |  | 73.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.22" (3,2+1,15)*2*3,1 |  | 26.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.23" (5,6+6,6)*2*3,1+0,4*3*3,1-2,0*2,0-1,2*2,1 |  | 72.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.24" (3,2+1,15)*2*3,1 |  | 26.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.25" (5,6+6,6)*2*3,1+0,4*3*3,1-2,0*2,0-1,2*2,1 |  | 72.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.26" (3,2+1,15)*2*3,1 |  | 26.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.27" (5,6+6,6)*2*3,1+0,4*3*3,1-2,0*2,0-1,2*2,1 |  | 72.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.28" (3,2+1,15)*2*3,1 |  | 26.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.29" (5,9+7,2+6,8+6,5)*3,1-0,9*2,1-1,4*2,1-1,5*2,05*4-1,25*2,05 |  | 62.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.30" (3,5+1,8)*2*3,1 |  | 32.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.31" (5,0+5,3+5,6+7,1)*3,9-0,9*2,1*1,4*2,1-1,5*2,05*3-1,25*2,05 |  | 72.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.32" (1,8+4,1)*2*3,1 |  | 36.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.33" (4,8+3,5)*2*3,1-1,4*2,1-0,9*2,1-2,1*2,0 |  | 42.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.34" (1,6+4,1)*2*3,1 |  | 35.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.35" (4,8+3,5)*2*3,1-1,4*2,1-0,9*2,1-2,1*2,0 |  | 42.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.36" (2,5+1,5+1,3*2)*2*3,1 |  | 40.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.37" (2,8+4,9*2)*3,1-1,2*2,0 |  | 36.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.38" (3,2+4,8)*2*3,1-0,9*2,1 |  | 47.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.39" (1,5*2+1,0*2)*2*3,1 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.40" (1,5*2+1,0*2)*2*3,1 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.41" (2,1+1,6)*2*3,1 |  | 22.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.42" (5,0+2,4)*2*4,2-1,5*2,05-2,0*2,15 |  | 54.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.43" (25,5+23,0+7,3+5,0+2,4*2)*3,1-2,0*2,1*2-1,5*2,15-0,6*2,1*2-1,4*2,1*8-0,8*2,1-1,2*2,1 |  | 161.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.44" (5,8+4,21+0,5+2,0)*3,1-0,9*2,0 |  | 36.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.45" (3,7+2,4)*2*3,1-0,9*2,1*2 |  | 34.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.46" (2,4+1,8*2)*2*1,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.47" (2,4*1,6*2)*2*1,0 |  | 15.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.48" (3,9+5,8+7,7+4,4)*3,1-1,1*2,1-0,7*2,1-1,25*2,05 |  | 61.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.49" (3,3+2,7+2,2+2,5)*3,1-0,7*2,1*2-1,25*2,05 |  | 27.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.50" (4,4+5,6+2,0+5,0)*3,1-0,7*2,1-1,1*2,1-1,25*2,05*3 |  | 41.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.51" (5,0+6,0+2,5+5,5)*3,1-1,2*2,1*2-1,25*2,05*3 |  | 46.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.52" (3,9+7,6)*2*3,1-0,8*2,1*4-1,1*2,1*2-1,2*2,1*2 |  | 54.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.53" (5,9+3,4*2+3,3*2+2,7)*3,1+(3,5+5,0+6,0)*4,2-2,0*2,1*2-1,2*2,1-1,4*2,2 |  | 115.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.54" (2,4+2,9)*2*4,2-1,4*2,2 |  | 41.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.55" (4,5+0,4*5+2,4+5,0+1,0+4,0+2,7+4,0+2,0+2,7+4,3+3,5)*3,1-2,0*2,15-0,8*2,1*3-1,4*2,1-1,5*2,1 |  | 102.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.56" (3,2+1,7+2,4+1,5)*3,1-0,8*2,1 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.57" (3,2+2,4+3,6+1,0)*3,1-0,8*2,1 |  | 29.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.58" (4,4+1,8)*2*3,1-0,8*2,1 |  | 36.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2706.635 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,29+7,4+17,81+6,42+17,3+5,04+13,89+14,25+3,38+23,93+99,09+5,31+7,92+3,72+3,72+2,84+2,86+4,55+3,86+4,32+12,66+73,67+22,76+36,84+55,37+23,87+6,93) |  | 513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,34+20,94+32,32+33,73+32,38+3,72+32,27+3,72+32,21+3,72+36,23+6,31) |  | 253.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45,78+22,03+8,3+20,07+30,37+15,33+4,47+5,82+8,74+8,78+4,79+5,22+30,24+12,89+64,02+18,4+5,98+2,6) |  | 313.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1080.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.01" (5,9+3,1+2,7+3,1)*2,6+(5,0+3,5+6,0)*2,6-1,1*2,1*2-2,0*2,15-1,4*2,2 |  | 64.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.02" (7,8+2,8)*2*2,9-0,9*2,1-1,2*2,1-1,45*2,1-2,0*2,25 |  | 49.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.03" (7,4+4,6)*2*2,9-0,9*2,1*6 |  | 58.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.04" (2,7+1,5*2)*2*2,6 |  | 29.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.05" (4,1+4,4+5,5+6,4)*2,6-1,25*1,8-1,5*1,8*2-0,9*2,1-0,7*2,1 |  | 42.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.06" (3,7+1,5*2)*2,6 |  | 17.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.07" (6,3+6,6+3,6+2,1)*2,6-1,5*1,8*4-1,25*1,8-0,9*2,1 |  | 33.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.08" (6,5+3,2)*2*2,6-2,0*1,8-0,9*2,1 |  | 44.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.09" (2,8+3,3)*2*2,6-1,2*1,8-0,9*2,1 |  | 27.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.10" (2,8+1,8)*2*2,6-0,9*2,1*3-0,7*2,1 |  | 16.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.11" (2,8+1,7)*2*2,6 |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.12" (5,1+6,4)*2*2,6-1,2*1,8-1,2*2,1 |  | 55.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.13" (4,5+1,8)*2*2,6-0,39*2,1 |  | 31.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.14" (4,5+1,5)*2*2,6-0,9*2,1-1,2*2,1*2 |  | 24.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.15" (4,5+2,5)*2*2,6-0,9*2,1 |  | 34.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.16" (15,3+10,2+16,2+1,1+2,6+0,5+0,4*31)*3,9-3,0*2,25-2,5*2,25-1,45*2,1-0,9*2,1 |  | 210.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.17" (5,2+2,3+5,7+4,8)*2,6-1,25*1,8*3-0,7*2,1-0,9*2,1 |  | 36.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.18" (2,9+1,7)*2*2,6 |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.19" (3,2+2,3+1,5+1,7)*2,6-0,9*2,1 |  | 20.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.22" (10,7+1,6)*2*2,9-1,1*2,1*2-0,9*2,1 |  | 64.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.23" (2,8+2,4)*2,6-1,4*2,2 |  | 10.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.24" (2,0+3,0)*2*5,2-1,2*2,2 |  | 49.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.25" (2,3+4,5+1,8+2,5+3,0+1,5+2,2+3,5+1,8+2,0+2,0+1,3+1,3)*2,9+0,4*5*2,9-1,2*2,1*2-0,9*2,1*2-1,0*2,1 |  | 81.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.26" (6,9+4,1+6,2+3,6+2,8+1,9)*2,9-1,25*1,8*3-0,9*2,1-0,7*2,1 |  | 63.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.27" (2,9+1,7)*2*2,6 |  | 23.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.28" (1,3+2,1)*2*2,6-0,8*2,1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.29" (7,2+4,3)*2*2,6-0,8*2,1-0,9*2,1-1,0*2,1*2 |  | 52.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1205.946 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,47+21,63+16,63+2,85+15,8+25,25+19,6+19,9+9,94+5,16+18,4+28,24+4,26+4,46+3,44+3,48+3,48+1,4+77,94+23,1+4,98+53,44+31,02+8,36+6,86+11,1+210,13+4,29) |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HELIPORT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H.04" (4,1+1,4+3,7+2,4+3,5+1,8+2,0+3,3+1,5)*2,9-2,25*2,3-1,2*2,2 |  | 60.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H.06" (3,0*2,0)*2*3,9-1,2*2,2 |  | 44.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 105.075 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,06+12,08+6,2 |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12319.565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
409 | K | 218202016 | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1633384765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202016 | [14 empty] | Online PSC | 2
410 | K | 218204002 | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -336735793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204002 | [14 empty] | Online PSC | 2

## 01a - Stavební část - přeložky
{f72f5684-e92d-4df5-8167-e371b8ef490e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
01a - Stavební část - přeložky, přípojky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Metyšova 465 |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
01a - Stavební část - přeložky, přípojky
Místo: |  |  | Metyšova 465 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
01a - Stavební část - přeložky, přípojky
Místo: |  |  | Metyšova 465 |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 311.7579 |  | 220.395 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 311.5915 |  | 220.395 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 295.3795 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211201 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5 | m2 | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873712812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odsranění křovin při přeložce stávajícího vedení VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +15*5+20*5 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112251103 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 711344237
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odstranění pařezů po těžbě v místě umístění stavby" +17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119003217 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496731331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003217 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "oplocení výkopů při přápravě území" +15+20 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119003218 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63582267
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003218 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474760730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Sejmutí ornice při přeložce stávajícího vedení VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +15*5+20*5 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 7.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819972574
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odhalení stávajícího podzemního vedení VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(5,0+3,0)*0,8*2 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 93.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -833867658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odhalení stávajícího podzemního vedení VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*5,0*2,2 |  | 93.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131251203 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 102.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1347602158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odhalení stávající podzemní místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6*7,0 |  | 102.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 131351202 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1832915796
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Prohloubení dna pro stávající podzemní místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*4,4*1,25 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 147.688 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427916259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Přeložka medicinální plynů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,8+67,3)*0,6*0,8 |  | 41.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přeložka (přípojka) vodovodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,6*0,6*1,3 |  | 12.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kanalizační přípojka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,2+18,2)+(2,6+3,2+18,3))*0,8*2,2 |  | 83.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přípojka topného média z hlavní budovy č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,8*1,6 |  | 10.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 133212821 | Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286603931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Šachta pro vodovod" 1,5*1,5*2,0 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šachty pro kanalizaci" 1,5*1,5*2,5*2 |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 138511101 | Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 | m3 | 8.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253327388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/138511101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odhalení stávající podzemní místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*7,0 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162201423 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -911372466
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528713985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 175,0 |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162301973 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm | kus | 323 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339376918
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301973 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,0*19 |  | 323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162301981 | Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m2 | 2625 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -905980069
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 175*15 |  | 2625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 415.168 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666912224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odhalení stávajícího podzemního vedení VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(5,0+3,0)*0,8*2 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odhalení stávajícího podzemního vedení VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*5,0*2,2 |  | 93.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odhalení stávající podzemní místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6*7,0 |  | 102.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prohloubení dna pro stávající podzemní místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*4,4*1,25 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přeložka medicinální plynů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,8+67,3)*0,6*0,8 |  | 41.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přeložka (přípojka) vodovodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,6*0,6*1,3 |  | 12.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kanalizační přípojka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,2+18,2)+(2,6+3,2+18,3))*0,8*2,2 |  | 83.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šachta pro vodovod" 1,5*1,5*2,0 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šachty pro kanalizaci" 1,5*1,5*2,5*2 |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odhalení stávající podzemní místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*7,0 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přípojka topného média z hlavní budovy č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,8*1,6 |  | 10.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 415.168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 4151.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757589978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 415,168*10 |  | 4151.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 415.168 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232321106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odhalení stávajícího podzemního vedení VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(5,0+3,0)*0,8*2 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odhalení stávajícího podzemního vedení VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*5,0*2,2 |  | 93.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odhalení stávající podzemní místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6*7,0 |  | 102.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prohloubení dna pro stávající podzemní místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*4,4*1,25 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přeložka medicinální plynů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,8+67,3)*0,6*0,8 |  | 41.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přeložka (přípojka) vodovodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,6*0,6*1,3 |  | 12.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kanalizační přípojka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,2+18,2)+(2,6+3,2+18,3))*0,8*2,2 |  | 83.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šachta pro vodovod" 1,5*1,5*2,0 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Šachty pro kanalizaci" 1,5*1,5*2,5*2 |  | 11.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odhalení stávající podzemní místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*7,0 |  | 8.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přípojka topného média z hlavní budovy č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,8*1,6 |  | 10.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 415.168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 705.786 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 587813065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 415,168*1,7 |  | 705.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195660204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 32.252 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590718582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Přeložka medicinální plynů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,8+67,3)*0,6*0,2 |  | 10.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přeložka (přípojka) vodovodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,6*0,6*0,3 |  | 2.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kanalizační přípojka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,2+18,2)+(2,6+3,2+18,3))*0,8*0,4 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přípojka topného média z hlavní budovy č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,8*0,6 |  | 3.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.252 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 64.504 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 64.504 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1263916519
| VV |  | 32,252*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 64.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 115.436 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870818991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Přeložka medicinální plynů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,8+67,3)*0,6*0,6 |  | 31.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přeložka (přípojka) vodovodu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,6*0,6*1,0 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kanalizační přípojka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,2+18,2)+(2,6+3,2+18,3))*0,8*1,8 |  | 68.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přípojka topného média z hlavní budovy č. 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,8*1,0 |  | 6.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.436 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 58341334 | kamenivo drcené drobné frakce 0/2 | t | 230.872 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 230.872 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332013971
| VV |  | 115,436*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 230.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.5476 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 279113132 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.47326 | 13.2513 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1804575624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obezdívka přeložky VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*4*5,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 279361321 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 375 (EZ) | t | 0.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.0584 | 0.29635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097353639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361321 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obezdívka přeložky VZT (vyztuženost 0,05%) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*4*5,0)*0,2*0,05 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0261 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 16.625 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.06172 | 1.0261 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353996947
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Stavební úpravy objektu zdrojů" 4,75*3,50 |  | 16.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6382 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 33.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 0.57622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -36766274
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Stavební úpravy objektu zdrojů" 4,75*3,50*2 |  | 33.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 5.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03273 | 0.18002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744144657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315302 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "úprava ostění nových otvorů u stávajícího výtahu" (2,2*2+1,1)*0,5*2 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 622331121 | Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 0.882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710415880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622331121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obezdívka přeložky VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*4*5,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 220.395 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 19.692 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 47.2608 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722334915
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odsranění základů u místnosti M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55*1,3+0,3*0,95+0,65*0,7+0,4*3,2)*7,2 |  | 19.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 962032241 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 36.639 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 71.446 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51423438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání obvodového zdiva stávající místnosti č. M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+4,0)*2*0,4*3,28 |  | 28.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vybourání stávajícího kanálu VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,0+1,2)*2*1,25)*0,25 |  | 3.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,2+1,2)*2*3,25)*0,25 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.639 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 12.685 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 30.444 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836648178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Bourání stávajícího vstupu do ARO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+7,2*2)*0,20*3,41 |  | 12.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 963012510 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm | m3 | 0.781 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.6401 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710035765
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963012510 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání stropu nad kanélem VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*1,25*0,125 |  | 0.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 20.78 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 49.872 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109774544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání stropu stávající místnosti č. M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*4,4*0,25 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyvourání stropu nad stávajícím vtupem do ARO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,2*4,4+19,76)*0,25 |  | 12.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | m3 | 7.92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.22968 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396865229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání podlahy stávající místnosti č. M0.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2*4,4*0,25 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 971033461 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.828 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726068135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033461 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání otvorů pro odvětrání mísntosti před výtahy 3A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požadavek PBŘ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové zdivo" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 2.42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.356 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194575784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Vybourání nových otvorů u stávajícího výtahu" (2,2*1,1)*0,5*2 |  | 2.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 971052441 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 1.122 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1689504540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052441 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání otvorů ve stávajícíh objketech pro: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovod" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "topné médium" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 971052651 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 5.386 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12.9264 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157325386
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052651 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Otvor v obvodvém zdivu pro napojení Pavilonu X z 3B | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,33*2,85*2*0,20 |  | 3.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,65*0,25 |  | 1.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.386 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 972054341 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.27 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825260402
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054341 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vybourání otvorů pro odvětrání mísntosti před výtahy 3A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požadavek PBŘ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 220.395 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774459825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 220.395 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19829227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 2203.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1853022931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 220,395*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2203.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 216.039 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908773868
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 311.591 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025602559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16643 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.092651 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361042159
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obezdívka přeložky VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*4*2,5 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33783656
| VV |  | 14*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
50 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1763183997
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | M | 62832001 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm | m2 | 17.094 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.082051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 369184268
| VV |  | 14*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07378 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 751122396 | Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního základního, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351873847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122396 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Odvětrání místnosti před výtahy 3A (laboratoře, dialíza) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požadavek PBŘ" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 7510000R1 | Průmyslový jednofázový nástěnný axiální ventilátor 3000 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -457831374
54 | K | 751311143 | Montáž vyústi velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761984711
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751311143 | [14 empty] | Online PSC | 2
55 | K | 751398043 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 400 do 500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -650575829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398043 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | M | 42972907 | žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 450mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714645327
57 | K | 751398056 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507143598
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398056 | [14 empty] | Online PSC | 2
58 | M | 42972963 | žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1000x1000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0.0147 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1550404315
59 | M | 42972926 | žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 900x900mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0138 | 0.0138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789342113
60 | K | 751398104 | Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238437945
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398104 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 42971011 | klapka kruhová uzavírací Pz D 315mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992301108
62 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00817 | 0.03268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332919768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Potrubí přívodu vzduchu pro odvětrání M2.65" (1,75+2,25) |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - ZTI
{734d65f2-271c-4fbb-b25a-9486e7f36845}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
02 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jilemnice |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN, a.s |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FW2S a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
02 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Jilemnice |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | MMN, a.s
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | FW2S a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
02 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Jilemnice |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | MMN, a.s
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | FW2S a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.6459 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.7326 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 55.318 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182335700
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Kanalizační přípojky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Splašková" 25,5*0,7*1,5 |  | 26.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dešťová" 23,3*0,7*1,75 |  | 28.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.318 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.7326 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 852241122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181711935
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/852241122 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | M | 55253247 | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm | kus | 1.01 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0178 | 0.017978 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806779459
| VV |  | 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 857311151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 491711405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857311151 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | M | 55251189 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16 DN 160/příruba DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725307591
6 | K | 871251211 | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm | m | 24.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547115390
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přeložka - napojení pavilonu 3A" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hlavní přívod od napojovacího bodu" 15,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 28613557 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm | m | 25.071 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.079726 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165617580
| VV |  | 24,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 871315231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 | m | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00248 | 0.06324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018699166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Kanalizační přípojky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Splašková" 25,5 |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 871321211 | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546349356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871321211 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | M | 28613560 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6mm | m | 14.21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00674 | 0.095775 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509992937
| VV |  | 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 871355231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 | m | 23.3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00393 | 0.091569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -348601930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Kanalizační přípojky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dešťová" 23,3 |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 877241210 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106948350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241210 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | M | 28614841 | koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312121600
14 | K | 877321113 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521171375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877321113 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | M | 28614963 | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 160mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.00489 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1788826106
16 | K | 877321115 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/90 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684444824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877321115 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | M | 28614969 | elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-90mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.0184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210511656
18 | K | 891212312 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00181 | 0.00181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437038739
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891212312 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | M | 38821715 | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428057044
20 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323208981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769289406
22 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.00825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937093427
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přeložka - napojení pavilonu 3A" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hlavní přívod od napojovacího bodu" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hydrant u pavilonu X" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.115 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -663096195
24 | K | 891267212 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058712931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891267212 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | M | 42273685 | hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512708615
26 | K | 891271112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252516590
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891271112 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | M | 42221305 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 125x200mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.062 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915768817
28 | K | 891275321 | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645366243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891275321 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | M | 42283045 | klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496632520
30 | K | 891311112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.00562 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -718173064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891311112 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 42221306 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543298293
32 | K | 891312312 | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00794 | 0.00794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020495394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891312312 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | M | 38821720 | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192229919
34 | K | 891319111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922942155
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891319111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Přeložka - napojení pavilonu 3A" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Hlavní přívod od napojovacího bodu" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hydrant u pavilonu X" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 42271415 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 67416047
36 | M | 42273460 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 3" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.0162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949153315
37 | K | 893811151 | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,2 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.3217 | 0.3217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868023456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893811151 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | M | 56230581 | šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,2m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 87132887
39 | K | 893811261 | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky do 1,2 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.5425 | 1.5425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489356211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893811261 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 56230571 | šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,2m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2055095680
41 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.1159 | 6.3476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114580296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Kanalizační přípojky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Splašková" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Dešťová" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 59224403 | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x12cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.86 | 2.58 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1408404943
43 | M | 59224404 | skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x50x12cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.42 | 1.26 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1045492526
44 | M | 59224401 | konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12959275
45 | M | 59224421 | deska betonová přechodová šachty DN 1200 kanalizační 147/100x25cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716551556
46 | K | 897172121 | Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3 | m3 | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0948 | 1.2324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369521439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897172121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Retenční nádrž z dopravních ploch" 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 897172122 | Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3 | m3 | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.07351 | 2.1318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050394968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897172122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Retenční nádrž ze střech pavilonu X" 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 899620141 | Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 | m3 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248003756
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899620141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obetonování retenčních nádrží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Retenční nádrž ze střech pavilonu X" (9,0+2,0)*2*0,25*2,25 |  | 12.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Retenční nádrž z dopravních ploch" (3,0+2,0)*2*0,25*2,25 |  | 5.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 899640111 | Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých | m2 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00402 | 0.28944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 293929149
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899640111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Obetonování retenčních nádrží | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Retenční nádrž ze střech pavilonu X" (9,0+2,0)*2*2,25 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Retenční nádrž z dopravních ploch" (3,0+2,0)*2*2,25 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 19.748 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338523991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.9133 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1807 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 721170972 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50 | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411188507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170972 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž redukce na potrubí R | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 28614517 | redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 50/40 úzké hrdlo | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00245 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 293278328
| P |  | Poznámka k položce: Redukce R 40/70 - 1ks 50/70 -34ks | [14 empty] | P | 2
53 | K | 721170972 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50 | kus | 392 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795897037
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170972 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kolena na potrubí B zvukově izolující | [14 empty] | P | 2
54 | M | 28614506 | koleno kanalizační PP třívrstvé zvukově izolující 40x87,5° úzké hrdlo | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051799827
| P |  | Poznámka k položce: Koleno B DN 40/15° - 17 DN 40/87,5° - 6 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28614507 | koleno kanalizační PP třívrstvé zvukově izolující 50x87,5° úzké hrdlo | kus | 369 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.02214 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166175188
| P |  | Poznámka k položce: Koleno B DN 50/15° - 113ks DN 50/30° - 48ks DN 50/45° - 34ks DN 50/67,5° - 26ks DN 50/87,5° - 148ks | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +369 |  | 369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 721170973 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146673416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170973 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kolena na potrubí B | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 28615673 | koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 75x15° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1715025421
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 28615680 | koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 75x30° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849803514
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28615611 | koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 75x45° | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440007136
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 28615687 | koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 75x67° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390623291
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28615618 | koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 75x87° | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856646414
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 721170973 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1820599283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170973 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž redukce na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 28614704 | redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 75/50 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215387005
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 721170973 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1243697571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170973 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž redukce na potrubí R | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 28614518 | redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 75/50 úzké hrdlo | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00357 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665620852
| P |  | Poznámka k položce: Redukce R 75/50 - 7ks 70/50 - 3ks 75/70 - 6ks | [14 empty] | P | 2
66 | K | 721170973 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 70 | kus | 264 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637879474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170973 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kolena na potrubí B zvukově izolující | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +264 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 28614508 | koleno kanalizační PP třívrstvé zvukově izolující 75x87,5° úzké hrdlo | kus | 264 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800566927
| P |  | Poznámka k položce: Koleno B DN 60/15° - 72ks DN 60/30° - 13ks DN 60/45° - 16ks DN 60/67,5° - 7ks DN 60/87,5° - 48ks DN 75/15° - 40ks DN 75/30° - 17ks DN 75/45° - 11ks DN 75/67,5° - 3ks DN 75/87,5° - 36ks | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +108+156 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 721170974 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206509464
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170974 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kolena na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 28611349 | koleno kanalizační PVC KG 110x15° | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693204473
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 28611351 | koleno kanalizační PVC KG 110x45° | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609887105
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 28611353 | koleno kanalizační PVC KG 110x87° | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00238 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731395646
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 721170974 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110 | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460949180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170974 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž redukce na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 28614706 | redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 110/75 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 447142492
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 28611502 | redukce kanalizační PVC 125/110 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00728 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 693964969
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 721170974 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349525075
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170974 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž redukce na potrubí R | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 28614519 | redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 110/50 úzké hrdlo | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272494965
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 28614520 | redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 110/75 úzké hrdlo | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618183760
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 721170974 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110 | kus | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688482106
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170974 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kolena na potrubí B zvukově izolující | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +135 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 28614509 | koleno kanalizační PP třívrstvé zvukově izolující 110x87,5° úzké hrdlo | kus | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1904412156
| P |  | Poznámka k položce: Koleno B DN 110/15° - 54ks DN 110/30° - 7ks DN 110/45° - 8ks DN 110/67,5° - 5ks DN 110/87,5° - 61ks | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +135 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 721170975 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125 | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1914016221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170975 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kolena na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +84 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 28611354 | koleno kanalizační PVC KG 125x15° | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 233618465
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 28611355 | koleno kanalizační PVC KG 125x30° | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00238 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788393010
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 28611356 | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212080110
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 28611357 | koleno kanalizační PVC KG 125x67° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1586451408
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 28611358 | koleno kanalizační PVC KG 125x87° | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.01125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426480508
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 721170975 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741546262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170975 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kolena na potrubí B zvukově izolující | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 28614642 | koleno kanalizační PP třívrstvé zvukově izolující 125x87,5° | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.01248 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347579500
| P |  | Poznámka k položce: Koleno B DN 60/15° - 4ks DN 60/67,5° - 4ks DN 60/87,5° - 18ks | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 721170976 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373957180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170976 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kolena na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 28611359 | koleno kanalizační PVC KG 160x15° | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720916655
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368739686
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 28611363 | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.00616 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -755933764
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 721170976 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 150 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -133849551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170976 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž redukce na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 28611506 | redukce kanalizační PVC 160/125 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259795579
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 721170977 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 571949792
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170977 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž kolena na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 28611365 | koleno kanalizační PVC KG 200x30° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152135675
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 721170977 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801011777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721170977 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž redukce na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 28611508 | redukce kanalizační PVC 200/160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00079 | 0.00079 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712669066
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 27.498 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.039047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490453926
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +27,498 |  | 27.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 129.951 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00197 | 0.256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372131747
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +129,951 |  | 129.951 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 721173403 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 84.823 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.25786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472768440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +84,823 |  | 84.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 721173404 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | m | 32.162 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00492 | 0.15824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253933414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173404 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +32,162 |  | 32.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 721173704 | Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70 | m | 11.695 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.0085374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43394968
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173704 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +11,695 |  | 11.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 721173723 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50 | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.000235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 927055349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173723 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 721173724 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70 | m | 2.94 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.0021462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2006505001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173724 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +2,94 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 721175202 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 40 | m | 24.061 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.010587 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218927038
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175202 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +24,061 |  | 24.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 721175203 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50 | m | 139.408 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.076674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204009775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +139,408 |  | 139.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 721175204 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 75 | m | 91.531 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.095192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1685447139
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175204 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +91,531 |  | 91.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 721175211 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75 | m | 98.096 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.091229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -761728323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +98,096 |  | 98.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 721175212 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110 | m | 220.928 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.39104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264560135
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +220,928 |  | 220.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 721175213 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 125 | m | 103.495 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00233 | 0.24114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597524919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +103,495 |  | 103.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1219666342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž odboček na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 28614663 | odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 50/50/87° | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1020817804
| P |  | Poznámka k položce: Odbočka DA 50/40/40 resp. 60/50/50 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625140692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž odboček na potrubí EA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 28614663 | odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 50/50/87° | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130033475
115 | K | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1408731159
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž odboček na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 28615586 | odbočka dvojitá HTDA úhel 67° DN 75/75/75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233963441
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -197129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž odboček na potrubí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 28614670 | odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 75/75/87° | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802354792
| P |  | Poznámka k položce: Odbočka DA 75/50/50 resp. 75/60/60 | [14 empty] | P | 2
119 | K | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 87 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 359586921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž odboček na potrubí EA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +87 |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 28614670 | odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 75/75/87° | kus | 87 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.02262 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284661586
| P |  | Poznámka k položce: Odbočka EA: 60/50/45° - 40ks 70//70/45° - 6ks 75/40/45° - 4ks 75/50/45° - 18ks 75/70/45° - 9ks 75/75/45° - 10ks | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +87 |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880409712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž odboček na DN 110, DN 125, DN 160, DN 200, vsazení odbočky DN315 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 28615552 | odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -197461712
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 28615553 | odbočka HTEA úhel 45° DN 110/75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938681049
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 28615554 | odbočka HTEA úhel 45° DN 125/110 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497863773
| P |  | Poznámka k položce: Z toho 4× DN125/DN75 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +4+4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 28615626 | odbočka HTEA úhel 45° DN 125/125 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.01218 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889880060
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 28612221 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -42276660
| P |  | Poznámka k položce: Z toho 6× DN160/DN125 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +6+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 28612222 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 803466551
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 28612227 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x160/45° SN12/16 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0071 | 0.0071 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500021654
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705309082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž odboček na potrubí DA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 28614682 | odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 110/110/87° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396922930
| P |  | Poznámka k položce: Odbočka DA 110/50/50 resp. 110/110/100 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675874238
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž odboček na potrubí EA | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +123 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 28614682 | odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 110/110/87° | kus | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.06396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503377364
| P |  | Poznámka k položce: Odbočka EA 110/40/45° - 7ks 110/50/45° - 30ks 110/70/45° - 29ks 110/75/45° - 21ks 110/110/45° - 36ks | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +123 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 721211421 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.01212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426837630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 721212122 | Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 750 mm | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.1326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1434056297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721212122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 721226512 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614469282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226512 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 721233113 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00213 | 0.01491 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012551053
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 721269124 | Zpětné klapky montáž zpětných klapek ostatních typů polypropylenových (PP) do DN 200 | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289052832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721269124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž čistícých tvarovek na potrubí RE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +17+5+21 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 28614460 | čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 75 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952363894
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1+4 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 28614461 | čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková izolace DN 110 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.02373 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153757835
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 28611944 | čistící kus kanalizační PVC DN 110 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.00774 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668170024
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 28611606 | čistící kus kanalizační PVC DN 125 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00679 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556517655
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 28611948 | čistící kus kanalizační PVC DN 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.00159 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1687560826
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 721273151 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 50 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401711287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 721273152 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139591095
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082730035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 850.553 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560118746
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +129,951+27,498+11,695+2,94+0,5+103,495+220,928+98,096+91,531+139,858+24,061 |  | 850.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 116.985 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073803177
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +84,823+32,162 |  | 116.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535633920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.1671 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 722130107 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný požární systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5 | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00245 | 0.14945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2130519144
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130107 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "požární vodovod" 61 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 722130234 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00451 | 0.21197 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947387517
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spojované na závit | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "požární vodovod" 47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 722130235 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00518 | 0.14504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750820614
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130235 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spojované na závit | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "požární vodovod" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 722140117 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 54/2 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00261 | 0.01566 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310642680
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722140117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnitřní rozvod vodovodu" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 722140119 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 76,1/2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00372 | 0.093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1069267430
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722140119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnitřní rozvod vodovodu" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 722140122 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním PN 16 do 85°C Ø 108/2,5 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00637 | 0.17199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989257158
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722140122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "vnitřní rozvod vodovodu" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 722175001 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2 | m | 1270 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.5588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349849250
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí vicevrstvé s vložkou Al | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 1270 |  | 1270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 722175002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | m | 575 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.41975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873040991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí vicevrstvé s vložkou Al | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 575 |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 272 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.26656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058341975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí vicevrstvé s vložkou Al | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pvšechna podlaží" 272 |  | 272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 357 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.34986 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508242984
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí vicevrstvé s vložkou Al | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Upravená voda (Osmóza) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 357 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 722175004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | m | 225 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.2925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997236194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175004 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí vicevrstvé s vložkou Al | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 225 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 722175005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00263 | 0.19199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1627126301
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí vicevrstvé s vložkou Al | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 73 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 722175006 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00364 | 0.19656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 735376864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175006 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí vicevrstvé s vložkou Al | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 722175007 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6 | m | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.25843 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675458362
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175007 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí vicevrstvé s vložkou Al | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 722181251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 1845 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1656556949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181251 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 1270 |  | 1270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 575 |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1845 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 722181252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 927 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.22248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833564006
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181252 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 357 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 272 |  | 272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 225 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 73 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 927 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 722181253 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.02619 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156154972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181253 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 2869 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.54511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204081825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 1270 |  | 1270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 575 |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 272 |  | 272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 357 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 225 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 73 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2869 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507727787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Napojení WC a baterii: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 12+22+2+4 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 6+38+6+6 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 12+38+7+2 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 5+9+1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 722190402 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50 | kus | 101 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902106513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190402 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Armatury: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 4+7+8+4 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 10+10+7+4 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 5+18+6+4 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 6+2+5+1 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1787114188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231073 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zpětné ventily: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 722231076 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1271624136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231076 | [14 empty] | Online PSC | 2
171 | K | 722231077 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -416130958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231077 | [14 empty] | Online PSC | 2
172 | K | 722231141 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" | kus | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0493 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544994047
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Napojení WC a baterii: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 12+22+2+4 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 6+38+6+6 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 12+38+7+2 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 5+9+1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 722231142 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1915412677
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231142 | [14 empty] | Online PSC | 2
174 | K | 722232129 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00566 | 0.01132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991181540
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232129 | [14 empty] | Online PSC | 2
175 | K | 722232153 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799495725
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232153 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Armatury: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 722232154 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461448479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232154 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Armatury: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 722232155 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.01638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727630300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232155 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Armatury: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 722232156 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 5/4" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137882311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232156 | [14 empty] | Online PSC | 2
179 | K | 722232156 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 5/4" | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230574082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232156 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Armatury: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 722232157 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 6/4" | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24813611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232157 | [14 empty] | Online PSC | 2
181 | K | 722232158 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147278240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232158 | [14 empty] | Online PSC | 2
182 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.2044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43542436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Omezovač teploty: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 722262163 | Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 3,5 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01158 | 0.04632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510819892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262163 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vodoměry na studenou vodu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 722263101 | Vodoměry pro vodu do 100°C přírubové šroubové do všech poloh DN 50 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02406 | 0.19248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123349118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722263101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vodoměry na teplou vodu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 133 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.02527 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719931462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "požární vodovod" 47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární vodovod" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní rozvod vodovodu" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní rozvod vodovodu" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní rozvod vodovodu" 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 2869 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.02869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870630729
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 1270 |  | 1270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 575 |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 272 |  | 272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 357 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 225 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 73 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2869 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 2869 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.05738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998432160
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vnitřní vodovod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 1270 |  | 1270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 575 |  | 575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 272 |  | 272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 357 |  | 357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 225 |  | 225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 73 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 54 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "všechna podlaží" 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2869 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756218265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14904 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 724399105 | Montáž úpravny TV typ 05 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00542 | 0.00542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1210481096
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724399105 | [14 empty] | Online PSC | 2
190 | M | 43632000 | změkčovač vody s pryskyřicovým filtrem kapacity 5000l pro čištění panelů | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200975705
191 | K | 724399106 | Montáž úpravny TV typ 06 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00561 | 0.01122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174980564
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724399106 | [14 empty] | Online PSC | 2
192 | M | 43632001 | změkčovač vody s pryskyřicovým filtrem kapacity 10000l pro čištění panelů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118551178
193 | M | 43632002 | regenerátor pryskyřicového filtru změkčovače vody poloautomatický | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0058 | 0.0174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785714907
194 | K | 998724203 | Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863934991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2506 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01697 | 0.66183 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784020059
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +30+9 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 725121023 | Pisoárové záchodky splachovače automatické s napájecím zdrojem skupinové | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00258 | 0.01032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32689976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121023 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 725121521 | Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01608 | 0.06432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687185541
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121521 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 725211615 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm | soubor | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01773 | 0.39006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156538526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211615 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 725211617 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm | soubor | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02223 | 1.8006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8155601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211617 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 725211618 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02373 | 0.14238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472374359
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211618 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlo imobilní | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 725244906 | Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky | soubor | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00391 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2012000620
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244906 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +1+7+6+4+4+1 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | M | 55495062 | zástěna sprchová bezrámová dvoudílná skleněná tl 8mm s jedním otvíravým dílem do niky na vaničku š 900mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.049 | 0.294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497088564
203 | M | 55495063 | zástěna sprchová bezrámová dvoudílná skleněná tl 8mm s jedním otvíravým dílem do niky na vaničku š 1000mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.583 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791243899
204 | M | 55495064 | zástěna sprchová bezrámová dvoudílná skleněná tl 8mm s jedním otvíravým dílem do niky na vaničku š 1200mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.36 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929785485
205 | K | 725291706 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm | soubor | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2092578111
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291706 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 725291721 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1787363364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291721 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.00765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402076872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00493 | 0.06409 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339571417
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725311121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 725311125 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové rohové a vestavné se dvěma odkapními plochami 952x502 mm | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00753 | 0.08283 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812945049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725311125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 725319112 | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů automatických | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1638080675
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725319112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | M | 55231370 | dvojdřez nerez se zadní stěnou a zabudovanými senzory | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1251230664
| P |  | Poznámka k položce: Umyvadlo pro mytí lékařu u opreačního sálu | [14 empty] | P | 2
212 | K | 725331221 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové na stojanu 450 x 550 x 300 mm | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01865 | 0.2611 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1291084166
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 725813141 | Ventily připojovací kolínka bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712981602
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813141 | [14 empty] | Online PSC | 2
214 | K | 725819401 | Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2" | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315579856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819401 | [14 empty] | Online PSC | 2
215 | M | 55141001 | kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403010149
216 | K | 725821323 | Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516487382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335134731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821325 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020152063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821329 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 103 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.18952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828013153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 725822642 | Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.01524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314916966
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822642 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 725829112 | Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596601226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829112 | [14 empty] | Online PSC | 2
222 | M | 55144076 | baterie dřezová automatická stojánková pro dvojdřez nebo kombinovanou výlevku bateriové napájení | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249685350
223 | K | 725841333 | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou | soubor | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.08343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218589299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841333 | [14 empty] | Online PSC | 2
224 | K | 725849411 | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072958498
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849411 | [14 empty] | Online PSC | 2
225 | M | 55145590 | baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 0.01614 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 431683769
226 | K | 725861101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00506 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1217834692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406017963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039919877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 725862113 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00517 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228379072
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 725862123 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744610304
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 725865411 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294646232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 725865501 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657797337
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odpad od myčky podložních mís" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | M | 725 ZP01 | Myčka podložních mís pro vyprazdňování, mytí a dezinfekci podložních mís a urinalů. |  | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009178941
| P |  | Poznámka k položce: Myčka podložních mís pro vyprazdňování, mytí a dezinfekci podložních mís a urinalů. Materiál: nerezová ocel Program: Oplach studenou vodou, oplach teplovu vodou, ohřev mycí komory párou, dezinfekce pro dobu 1 minuty za teploty 80° C k dosažení teploty Ao = 60, chlazení horkou vodou automaticky dezinfikovanou ještě před oplachem komory (DWC), úplný auromatický výplach vody z pumpy, nádrže a trubek. Mycí systém: Zásobník na vodu nerezové ocely, instalační systém s certifikací, elektrická pumpa s posilovačem tlaku 0,79 kW. Elektrický kontrolní systém Dotykový ovládací panel | [14 empty] | P | 2
234 | K | 725980121 | Dvířka 15/15 | kus | 103 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00721 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -462547204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +81 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 725980122 | Dvířka 15/20 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985484553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.01829 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1665682929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +30+9 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpad od myčky podložních mís" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2147388631
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1483 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
238 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405373059
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +34 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 726131021 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0156 | 0.0624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499400180
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.6327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896264211
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 726191001 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | soubor | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103737426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 726191002 | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0395 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2105631317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Výměra stanovena dle výpisu materiálu ArchiCAD" +62+17 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608994033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01757 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
244 | K | 732421204 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 9,0 m3/h | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00928 | 0.00928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872591710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421204 | [14 empty] | Online PSC | 2
245 | K | 732511502 | Termostatické směšovací ventily solárních systémů PN 10, T mix.= od 35 do 65°C G 1/2" M | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117506690
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732511502 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Omezovač teploty zpětné TUV | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Omezovač teploty: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví"0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 732511503 | Termostatické směšovací ventily solárních systémů PN 10, T mix.= od 35 do 65°C G 3/4" M | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015456215
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732511503 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Omezovač teploty zpětné TUV | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Omezovač teploty: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Podkroví"0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 998732202 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138437024
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732202 | [14 empty] | Online PSC | 2

## 03a-MP rozvody
Výkaz výměr
Medicinální plyny
Zakázka č. :
Datum :
Název stavby : | Nemocnice Jilemnice pavilon X - rozvody vč.ukončovacích prvků
Projektant : | Jiří Láníček
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
rozvody | měděná trubka 8x1 | 12 | m |  |  | 0 | 0
| měděná trubka 12x1 | 785 | m |  |  | 0 | 0
| měděná trubka 18x1 | 493 | m |  |  | 0 | 0
| měděná trubka 22x1 | 536 | m |  |  | 0 | 0
| měděná trubka 28x1 | 266 | m |  |  | 0 | 0
| měděná trubka 42x1.5 | 54 | m |  |  | 0 | 0
| prořez trubek 3% | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 6600 | g |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 58 | kus |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 14 | kus |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | 32 | kus |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | 58 | kus |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m) | 6 | kus |  |  | 0 | 0
| tvarovky Cu do pr.28 | 856 | kus |  |  | 0 | 0
| tvarovky Cu pr.42 | 22 | kus |  |  | 0 | 0
| konzole jednoduchá | 8 | kus |  |  | 0 | 0
| konzole středně složitá | 235 | kus |  |  | 0 | 0
| konzole složitá | 82 | kus |  |  | 0 | 0
| značení potrubí | 2146 | m |  |  | 0 | 0
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 2146 | m |  |  | 0 | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 2146 | m |  |  | 0 | 0
| napojení na stávající rozvod | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| odstavení části stávajícího rozvodu | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| úseková tlaková zkouška | 37 | kus |  |  | 0 | 0
| závěrečná tlaková zkouška | 11 | kus |  |  | 0 | 0
| kulový kohout DN15 vč.šroubení | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| kulový kohout DN20 vč.šroubení | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| kulový kohout DN25 vč.šroubení | 7 | kus |  |  | 0 | 0
| lahvový uzavírací ventil | 26 | kus |  |  | 0 | 0
| odvodňovací lahev pro vakuum | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| manometr pr.60 rozsah 0-1MPa | 7 | kus |  |  | 0 | 0
| manometr pr.60 rozsah 0-1.6MPa | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| vakuometr pr.60 rozsah 0--100kPa | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| čidlo signalizace | 8 | kus |  |  | 0 | 0
| čidlo signalizace pro vakuum | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| ventilová krabice pro 3 plyny kompletní do zdi (3x uzav.ventil,3x přip.zálohy,3x čidlo snímání tlaku) | 7 | kus |  |  | 0 | 0
| ventilová krabice pro 5 plynů kompletní do zdi (5x uzav.ventil,5x přip.zálohy,5x čidlo snímání tlaku) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | 8 | kus |  |  | 0 | 0
| lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm výbava : 1x O2, 1x AIR04, 1x VAC 5x zásuvka MDO, 5x zásuvka DO, 4x ZOP, 4x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 2x prázdné víčko, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) 2x medilišta 400mm (pohled č.2) | 9 | kus |  |  | 0 | 0
| nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3300mm výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 1x AIR04, 1x VAC 5x zásuvka MDO, 5x zásuvka DO, 2x ZOP, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 2x prázdné víčko, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) 2x medilišta 400mm (pohled č.4) | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka, délka 4800mm výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 1x AIR04, 1x VAC 5x zásuvka MDO, 5x zásuvka DO, 4x ZOP, 4x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 2x prázdné víčko, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) 2x medilišta 400mm (pohled č.3) | 4 | kus |  |  | 0 | 0
| zdrojový sloup vertikální pro 1 lůžko , délka 1500mm výbava : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC 23x zásuvka ZIS-LED, 1x zásuvka RTG, 10x ZOP, 4x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 4x prázdné víčko 1x policová tyč, 1x police se zásuvkou a medilištami, 1x police s medilištami, 1x sada 2 ramen na na zeď (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč) (pohled č.12) | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| zdrojový most stropní pro 1 lůžko, délka 2500mm výbava : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC 24x zásuvka ZIS-LED, 10x ZOP, 4x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 4x prázdné víčko nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) 1x medilišta 1500mm, 1x pojezd, 1x police se zásuvkou a medilištami, 1x police s medilištami, 1x sada 2 ramen na nohu mostu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč) (pohled č.1) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zdrojový most stropní pro 1 lůžko, délka 2500mm výbava : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC 23x zásuvka ZIS-LED, 1x zásuvka RTG, 10x ZOP, 4x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 4x prázdné víčko nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří) 1x medilišta 1500mm, 1x pojezd, 1x police se zásuvkou a medilištami, 1x police s medilištami, 1x sada 2 ramen na nohu mostu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč) (pohled č.11) | 7 | kus |  |  | 0 | 0
| zdrojový most stropní pro 3 lůžka, délka 8400mm výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC 23x zásuvka ZIS-LED, 1x zásuvka RTG, 10x ZOP, 4x datová zásuvka RJ45, 1x příprava dorozumívání sestra/pacient, 4x prázdné víčko 1x medilišta 1500mm, 1x pojezd, 1x police se zásuvkou a medilištami, 1x police s medilištami, 1x sada 2 ramen na nohu mostu (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč) (pohled č.10) | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický výbava : rameno 800/800mm, 1x O2, 1x AIR04, 2x VAC, 1x pohon 12x zásuvka ZIS-LED, 2x zásuvka VDO-LED, 7x ZOP, 3x datová zásuvka RJ45 1x police s ovládáním a medilištami, 1x police s medilištami 1x pasivní stropní rameno pro monitor, délka ramen 800/800mm s uchycením pro 1 monitor (monitor není součástí dodávky) , ramena musí umožnit protažení instalací elektro vnitřním prostorem (pohled č.5) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| otočný stropní kyvný dvouramenný stativ anesteziologický výbava : rameno 800/800mm 2x O2, 2x AIR04, 2x VAC, 2x N2O, 1x AGSS 6x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 8x ZOP, 8x datová zásuvka RJ45 2x medilišta 300mm (pohled č.6) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| teleskop.tyč vč.držáku a plenty /na zeď/ | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| teleskop.tyč vč.držáku a plenty /na zdroj.most/ | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zkoušky a revize plynových částí | 1 | kus |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## 03b-MP areál.rozvody
Výkaz výměr
Medicinální plyny
Zakázka č. :
Datum :
Název stavby : | Nemocnice Jilemnice pavilon X - areálové rozvody
Projektant : | Jiří Láníček
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
| měděná trubka 28x1 | 504 | m |  |  | 0 | 0
| měděná trubka 54x2 | 336 | m |  |  | 0 | 0
| prořez trubek 3% | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 6000 | g |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (4m) | 6 | kus |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (4m) | 4 | kus |  |  | 0 | 0
| tvarovky Cu pr.28 | 201 | kus |  |  | 0 | 0
| tvarovky Cu pr.54 | 134 | kus |  |  | 0 | 0
| izolace potrubí | 720 | m |  |  | 0 | 0
| konzole složitá | 12 | kus |  |  | 0 | 0
| značení potrubí | 840 | m |  |  | 0 | 0
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 840 | m |  |  | 0 | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 840 | m |  |  | 0 | 0
| napojení na stávající rozvod | 5 | kus |  |  | 0 | 0
| odstavení části stávajícího rozvodu | 5 | kus |  |  | 0 | 0
| závěrečná tlaková zkouška | 5 | kus |  |  | 0 | 0
| kulový kohout DN25 vč.šroubení | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| kulový kohout DN50 vč.šroubení (přip. na Cu pr.54) | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zkoušky a revize plynových částí | 1 | kus |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## 03c-MP vakuová stanice
Výkaz výměr
Medicinální plyny
Zakázka č. :
Datum :
Název stavby : | Nemocnice Jilemnice pavilon X - vakuová stanice
Projektant : | Jiří Láníček
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
vakuum | měděná trubka 54x2 | 45 | m |  |  | 0 | 0
| prořez trubek 3% | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 1000 | g |  |  | 0 | 0
| plastová trubka DN150 vč. kolen | 6 | m |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 (0.5m) | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| tvarovky Cu pr.54 | 38 | kus |  |  | 0 | 0
| přechodka Cu/PVC | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| konzole jednoduchá | 42 | kus |  |  | 0 | 0
| značení potrubí | 45 | m |  |  | 0 | 0
| ochraný plyn pro pájení Cu trubek | 45 | m |  |  | 0 | 0
| tlaková zkouška ve stanici | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 45 | m |  |  | 0 | 0
| lahvový uzavírací ventil | 4 | kus |  |  | 0 | 0
| čidlo signalizace pro vakuum | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| kulový kohout DN50 vč.šroubení | 30 | kus |  |  | 0 | 0
| olejová vývěva o výkonu 100 m3/hod vč.hadic | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| řízení vakuové stanice, automat.střídání režimu chodu vývěv | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| duplexní filtrace o výkonu 260 m3/hod | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| hrubá filtrace o výkonu 340 m3/hod | 4 | kus |  |  | 0 | 0
| konzole pro uchycení filtru | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| základový rám pod vývěvu | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| nádoba pro odvod kondenzátu | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| nádoba pro zachycení nečistot | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| zásobník vakua o objemu 1000 l, vč.výbavy | 3 | kus |  |  | 0 | 0
| elektro rozvaděč vč.elektro instalace | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zkoušky a revize | 1 | kus |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## 03d-MP stanice CO2
Výkaz výměr
Medicinální plyny
Zakázka č. :
Datum :
Název stavby : | Nemocnice Jilemnice pavilon X - stanice CO2
Projektant : | Jiří Láníček
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
vakuum | měděná trubka 18x1 | 10 | m |  |  | 0 | 0
| měděná trubka 28x1 | 12 | m |  |  | 0 | 0
| prořez trubek 3% | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 300 | g |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m) | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0.5m) | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| tvarovky Cu do pr.28 | 18 | kus |  |  | 0 | 0
| konzole jednoduchá | 20 | kus |  |  | 0 | 0
| značení potrubí | 22 | m |  |  | 0 | 0
| ochraný plyn pro pájení Cu trubek | 22 | m |  |  | 0 | 0
| tlaková zkouška ve stanici | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 22 | m |  |  | 0 | 0
| lahvový zdroj : 1+1 lahev vč.automat.přepínání (automat.přepínání lahví, výstup 4bar, vč.redukce a signalizace, 2x vysokotl.přípojka vč. vč.držáku a vysokotl.čidla, nouz. vstup pro údržbu, středotl.čidlo, kontr.manometr, vysokotl.Cu trubka) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| záložní zdroj : 2 lahve+redukční panel : (redukční panel výstup 4bar, 1x LB pro 2 lahve vč.držáku a vysokotl.čidla, vysokotl. Cu trubka) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| kulový kohout DN25 vč.šroubení | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| čidlo koncentrace O2 | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| čidlo koncentrace CO2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0
| vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zkoušky a revize | 1 | kus |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## 03e-MP redukce AIR
Výkaz výměr
Medicinální plyny
Zakázka č. :
Datum :
Název stavby : | Nemocnice Jilemnice pavilon X - redukce pro stl. vzduch
Projektant : | Jiří Láníček
Část | Název | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena
|  |  | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk.
| měděná trubka 22x1 | 2 | m |  |  | 0 | 0
| Ag pájka 45+pasta | 100 | g |  |  | 0 | 0
| tvarovky Cu do pr.28 | 4 | kus |  |  | 0 | 0
| napojení na stávající rozvod | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| odstavení stávajícího rozvodu | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| tlaková zkouška | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zdvojená redukční řada pro stl.vzduch | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zahájení,ukončení a předání | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| přesun hmot | 1 | kus |  |  | 0 | 0
| zkoušky a revize | 1 | kus |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| celkem Kč bez DPH |  |  |  |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina

## 04 - VZT
{07a69964-aa26-46c1-a07e-445bbe859f3f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
04 - Vzduchotechnika - zařízení č.1,2,3,4,5,6,7,8
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
04 - Vzduchotechnika - zařízení č.1,2,3,4,5,6,7,8
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - zařízení 1 - větrání 1.NP | [5 empty] | 0
| D2 - IQ, Zaregulování | [5 empty] | 0
| D3 - zařízení 2 - klimatizace JIP pokojů ve 2.NP | [5 empty] | 0
| D4 - IQ, OQ zařízění 2 | [5 empty] | 0
| D5 - zařízení 3 - větrání 2.NP | [5 empty] | 0
| D2 - IQ, Zaregulování | [5 empty] | 0
| D6 - zařízení 4 - klimatizace superaseptického operačního sálu ve 3.NP | [5 empty] | 0
| D7 - IQ, OQ | [5 empty] | 0
| D8 - zařízení 5 - klimatizace zázemí superaseptického OS ve 3.NP | [5 empty] | 0
| D7 - IQ, OQ | [5 empty] | 0
| D9 - zařízení 6 - větrání 3.NP a 4.NP | [5 empty] | 0
| D2 - IQ, Zaregulování | [5 empty] | 0
| D10 - zařízení 7 - větrání CHÚC B – únikové schodiště 1.34, 2.48 a 3.42 | [5 empty] | 0
| D2 - IQ, Zaregulování | [5 empty] | 0
| D11 - zařízení 8 - větrání CHÚC B – únikové schodiště 1.41, 2.51, 3.53 a 4.01 | [5 empty] | 0
| D2 - IQ, Zaregulování | [5 empty] | 0
| D12 - Ostatní + VRN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
04 - Vzduchotechnika - zařízení č.1,2,3,4,5,6,7,8
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | zařízení 1 - větrání 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | -11 .1 | Čerstvovzdušná rekuperační VZT jednotka, | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: jednotka lakovaná vnější/vnitřní RAL 9002, vnitřní, hygienické provedení pro nemocnice, mezní rozměry jednotky (š x h x v) 5835 x 1050 x 2200 mm, tloušťka stěny pláště min 50mm mechanická pevnost D2, těsnost pláště L2, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB2, jednotka splňuje certifikaci EUROVENT, strana obsluhy levá, jednotka ve složení: přívod: manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr deskový protiproudý rekuperační výměník s bypassem, tepelný zisk 60,2 kW, sifon na odvod kondenzátu vodní ohřívač, 60kW, voda 80/60°C 2.64 m3/h, protimrazová ochrana vodní chladič, 59,3kW, voda 6/12°C 8.48 m3/h, sifon na odvod kondenzátu ventilátor 5.400 m3/h, 600Pa, motor 4kW, 7,78A, 400V, FM vodní ohřívač, 25,4kW, voda 80/60°C 1.12 m3/h kompaktní filtr ePM1 80%, šikmý trubicový manometr manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V odvod: manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V) kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr ventilátor 5.400 m3/h, 600Pa, motor 3kW, 11,1A, 400V, FM deskový protiproudý rekuperační výměník volná komora 660 mm manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
2 | K | -12 .1 | Odvodní ventilátor s EC motorem 0-10V, 400 m3/h, 400 Pa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: vč. 2ks rychloupínacích spon DN250 | [14 empty] | P | 1
3 | K | -14 .1 | Elektrický odporový parní zvlhčovač s varnou nádobou 40kg/h, 30kW | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Chlazení odpadní vody pro Condair RS-DWC-B-M Parní trubice DV81-800 Parní hadice Condair DS80 4m Kondenzační hadice KS10 4m | [14 empty] | P | 1
4 | K | -17 .1 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
5 | K | -17 .2 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN125 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
6 | K | -17 .3 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN160 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
7 | K | -17 .4 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
8 | K | -17 .5 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
9 | K | -17 .6 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti DN100 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | -17 .7 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN180 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
11 | K | -18 .1 | Buňkový tlumič 1000x500/1000 | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: 5x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
12 | K | -18 .3 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | -18 .4 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN200 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | -18 .5 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN160 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | -27 .1 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 500x450 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | -27 .2 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 630x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | -27 .3 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 400x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | -27 .4 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | -27 .5 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN125 | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | -27 .6 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | -27 .7 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | -29 .1 | Regulační klapka kruhová těsná (C4) pro servopohon DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
23 | K | -31 .1 | Vířivý anemostat 625x16 s přívodním plenum boxem 400 s horizontálním připojením DN200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | -31 .2 | Vířivý anemostat 625x24 s přívodním plenum boxem 400 s horizontálním připojením DN200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | -31 .3 | Vířivý anemostat 625x40 s přívodním plenum boxem 625 s horizontálním připojením DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | -33 .1 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | -33 .2 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN160 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | -33 .3 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN200 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | -33 .4 | Talířový ventil přívodbí, RAL 9010 DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | -40 .1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x1000 včetně síta proti ptactvu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | -40 .2 | Výfukový kus DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | -53 .1 | Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | -101 .1 | Spiro potrubí DN100 až DN250, z toho 25% tvarovek | m2 | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | -151 .1 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | -151 .2 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené tvarovky sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 230.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: oblouky od rozměru 400 s vodícími plechy, od rozměru 700 min.dva vodící plechy | [14 empty] | P | 1
36 | K | -180 .1 | Hlukově izolované ohebné potrubí DN100 až DN250 | bm | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | -401 .1 | Tepelná izolace samolepící ze syntetického kaučuku 20 mm s Al polepem | m2 | 1438.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | -401 .2 | Tepelná a protihluková minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 224 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: vč. Navařovacích trnů | [14 empty] | P | 1
39 | K | -401 .3 | Protipožární minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: vč. Navařovacích trnů | [14 empty] | P | 1
40 | K | -401 .4 | Protipožární lamelová minerální izolace na kruhové potrubí s Al polepem, 65 kg/m3, 50mm | m2 | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: vč. Navařovacích trnů | [14 empty] | P | 1
41 | K | -501 .1 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | D2 | IQ, Zaregulování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | -1 .1 | Instalační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | -1 .1.1 | Uvedení do provozu a zaregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | D3 | zařízení 2 - klimatizace JIP pokojů ve 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | -11 .1.1 | Cirkulační VZT jednotka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: jednotka lakovaná vnější/vnitřní RAL 9002, vnitřní, hygienické provedení pro nemocnice mezní rozměry jednotky (š x h x v) 3670 x 1850 x 1330 mm, tloušťka stěny pláště min 50mm mechanická pevnost D2, těsnost pláště L2, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB2, jednotka splňuje certifikaci EUROVENT, strana obsluhy levá, jednotka ve složení: přívod: manžeta, klapka na servo (servopohon dodávka MaR) kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr vodní chladič, 49kW, voda 6/12°C 7 m3/h, sifon na odvod kondenzátu ventilátor 11.000 m3/h, 600Pa, motor 5,5kW, 11A, 400V, FM vodní ohřívač, 59,2kW, voda 80/60°C 2,6 m3/h kompaktní filtr ePM1 80%, šikmý trubicový manometr manžeta, klapka na servo (servopohon dodávka MaR) manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
45 | K | -14 .1.1 | Elektrický odporový parní zvlhčovač s varnou nádobou 20kg/h, 14,9kW | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Chlazení odpadní vody pro Condair RS-DWC-B-M Parní trubice DV81-1500 Parní hadice Condair DS80 4m Kondenzační hadice KS10 4m | [14 empty] | P | 1
46 | K | -17 .1.1 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
47 | K | -17 .2.1 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN200 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
48 | K | -17 .3.1 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
49 | K | -18 .1.1 | Buňkový tlumič 1800x500/1000 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: 9x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
50 | K | -18 .2 | Buňkový tlumič 1000x1000/1000 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: 10x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
51 | K | -18 .3.1 | Buňkový tlumič 400x500/1000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: 2x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
52 | K | -18 .4.1 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN250 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | -18 .5.1 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | -18 .6 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | -27 .1.1 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 630x800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | -27 .2.1 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | -29 .1.1 | Regulační klapka hranatá pro servopohon 450x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
58 | K | -29 .2 | Regulační klapka kruhová pro servopohon DN250 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
59 | K | -29 .3 | Regulační klapka kruhová pro servopohon DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | -29 .4 | Regulační klapka hranatá těsná pro servopohon 450x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
61 | K | -31 .1 | Vířivý anemostat 625x16 s přívodním plenum boxem 400 s horizontálním připojením DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | -31 .2 | Vířivý anemostat 625x24 s přívodním plenum boxem 400 s horizontálním připojením DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | -31 .3.1 | Vířivý anemostat 625x32 s přívodním plenum boxem 625 s horizontálním připojením DN250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | -31 .4 | Vířivý anemostat 625x54 s přívodním plenum boxem 625 s horizontálním připojením DN250 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | -33 .1.1 | Odsávací stropní vyúsť s perforovaným plechem 623 mm, s vertikálním připojením DN250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | -35 .1 | Odsávací čistoprostorová mřížka, RAL 9002 300x650 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | -35 .2 | Odsávací čistoprostorová mřížka, RAL 9002 400x750 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | -35 .3 | Odsávací čistoprostorová mřížka, RAL 9002 300x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | -40 .1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x1000 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | -53 .1 | Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | -101 .1.1 | Spiro potrubí DN160 až DN400, z toho 25% tvarovek | m2 | 441 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | -151 .1 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 387 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | -151 .2 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené tvarovky sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 234 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: oblouky od rozměru 400 s vodícími plechy, od rozměru 700 min.dva vodící plechy | [14 empty] | P | 1
74 | K | -180 .1.1 | Ohebné potrubí DN200 až DN250 | bm | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | -401 .1 | Tepelná izolace samolepící ze syntetického kaučuku 20 mm s Al polepem | m2 | 1210.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | -401 .2 | Tepelná a protihluková minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | -501 .1 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | D4 | IQ, OQ zařízění 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | -2 .1 | Instalační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | -2 .2 | operační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: operační kvalifikace budou provedeny v rozsahu stanoveným VYR 36 a ISO 14644 - čisté prostory, dále v rámci OQ bude provedeno měření hluku Validační měření Měření výkonu ventilátoru Množství přiváděného vzduchu Vzduchová bilance v místnostech Tlakové poměry v místnostech Zviditelnění obrazu proudění Počet částic ve vznosu Doba regenerace Rezerva statického tlaku ventilátoru Měření teploty a vlhkosti Měření hluku Ověření funkčnosti systému MaR Kalibrace monitorovacích čidel Pro umožnění snímání přetlaků v čistých prostorech bude proveden rozvod tlakových hadiček (DN6), bude zakončen nerezovým odběrem, ve strojovně VZT budou jednotlivé hadičky zakončeny v plastové krabici s popisem jednotlivých místností | [14 empty] | P | 2
| D | D5 | zařízení 3 - větrání 2.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | -11 .1.2 | Čerstvovzdušná rekuperační VZT jednotka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: jednotka lakovaná vnější/vnitřní RAL 9002, vnitřní, hygienické provedení pro nemocnice, mezní rozměry jednotky (š x h x v) 4790 x 1200 x 1700 mm, tloušťka stěny pláště min 50mm mechanická pevnost D2, těsnost pláště L2, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB2, jednotka splňuje certifikaci EUROVENT, strana obsluhy pravá, jednotka ve složení: přívod: manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr deskový protiproudý rekuperační výměník s bypassem, tepelný zisk 47,4 kW, sifon na odvod kondenzátu vodní ohřívač, 47,2kW, voda 80/60°C 2.08 m3/h, protimrazová ochrana vodní chladič, 49,8kW, voda 6/12°C 7,13 m3/h, sifon na odvod kondenzátu ventilátor 4.500 m3/h, 600Pa, motor 3kW, 11,1A, 400V, FM vodní ohřívač, 20kW, voda 80/60°C 0,88 m3/h kompaktní filtr ePM1 80%, šikmý trubicový manometr manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V odvod: manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr ventilátor 4.500 m3/h, 600Pa, motor 3kW, 11,1A, 400V, FM deskový protiproudý rekuperační výměník volná komora 660 mm manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
81 | K | -14 .1.2 | Elektrický odporový parní zvlhčovač s varnou nádobou 30kg/h, 22,3kW | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Chlazení odpadní vody pro Condair RS-DWC-B-M Parní trubice DV81-650 Parní hadice Condair DS80 4m Kondenzační hadice KS10 4m | [14 empty] | P | 1
82 | K | -17 .1 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
83 | K | -17 .2 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
84 | K | -17 .3 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN160 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
85 | K | -17 .4 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
86 | K | -17 .5.1 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | -17 .6.1 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | -17 .7 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN180 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
89 | K | -17 .8 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
90 | K | -18 .1.2 | Buňkový tlumič 800x500/1000 | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: 4x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
91 | K | -18 .2.1 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | -18 .3.2 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN200 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | -18 .4.2 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN160 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | -18 .5.2 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | -18 .6.1 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | -27 .1.2 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 500x400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | -27 .2.2 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 400x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | -27 .3.1 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN200 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | -27 .4.1 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | -31 .1 | Vířivý anemostat 625x16 s přívodním plenum boxem 400 s horizontálním připojením DN200 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | -31 .2 | Vířivý anemostat 625x24 s přívodním plenum boxem 400 s horizontálním připojením DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | -31 .3.2 | Vířivý anemostat 625x16 s přívodním plenum boxem 400 s vertikálním připojením DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | -31 .4.1 | Vířivý anemostat 625x24 s přívodním plenum boxem 400 s vertikálním připojením DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | -33 .1 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | -33 .2 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN160 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | -33 .3 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN200 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | -33 .4.1 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | -40 .1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x1000 včetně síta proti ptactvu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | -53 .1 | Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | -101 .1 | Spiro potrubí DN100 až DN250, z toho 25% tvarovek | m2 | 468 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | -151 .1 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 419.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | -151 .2 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené tvarovky sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 192.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: oblouky od rozměru 400 s vodícími plechy, od rozměru 700 min.dva vodící plechy | [14 empty] | P | 1
113 | K | -180 .1.2 | Hlukově izolované ohebné potrubí DN100 až DN200 | bm | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | -401 .1 | Tepelná izolace samolepící ze syntetického kaučuku 20 mm s Al polepem | m2 | 1117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | -401 .2 | Tepelná a protihluková minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | -401 .3 | Protipožární minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | -401 .4 | Protipožární lamelová minerální izolace na kruhové potrubí s Al polepem, 65 kg/m3, 50mm | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | -501 .1 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| D | D2 | IQ, Zaregulování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | -3 .1 | Instalační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | -3 .1.1 | Uvedení do provozu a zaregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| D | D6 | zařízení 4 - klimatizace superaseptického operačního sálu ve 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | -11 .1.3 | Čerstvovzdušná rekuperační VZT jednotka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: jednotka lakovaná vnější/vnitřní RAL 9002, vnitřní, hygienické provedení pro nemocnice, mezní rozměry jednotky (š x h x v) 6005 x 1500 x 2000 mm, tloušťka stěny pláště min 50mm mechanická pevnost D2, těsnost pláště L2, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB2, jednotka splňuje certifikaci EUROVENT, strana obsluhy pravá, jednotka ve složení: přívod: manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr deskový protiproudý rekuperační výměník s bypassem, tepelný zisk 77.8 kW, sifon na odvod kondenzátu směšovací komora, těsná klapka na servo (servopohon dodávka MaR) vodní ohřívač, 77.8kW, voda 80/60°C 3.421 m3/h, protimrazová ochrana vodní chladič, 105.2kW, voda 6/12°C 15.052 m3/h, sifon na odvod kondenzátu ventilátor 7.300 m3/h, 1.000Pa, motor 7,5kW, 14.6A, 400V, FM vodní ohřívač, 35.3kW, voda 80/60°C 1.555 m3/h kompaktní filtr ePM1 80%, šikmý trubicový manometr manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V odvod: manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr ventilátor 7.000 m3/h, 600Pa, motor 3kW, 11.06A, 400V, FM volná směšovací komora 535 mm deskový protiproudý rekuperační výměník manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
122 | K | -14 .1.3 | Elektrický odporový parní zvlhčovač s varnou nádobou 60kg/h, 44,6kW | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: 2x Chlazení odpadní vody pro Condair RS-DWC-B-M 2x Parní trubice DV81-1000 Parní hadice Condair DS80 8m Kondenzační hadice KS10 8m | [14 empty] | P | 1
123 | K | -17 .1.2 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací 500x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
124 | K | -17 .2.2 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
125 | K | -17 .3.2 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
126 | K | -18 .1.3 | Buňkový tlumič 1400x500/1000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: 7x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
127 | K | -18 .2.2 | Buňkový tlumič 1200x500/2000 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: 3x buňka GH 400x500x2000.1 | [14 empty] | P | 1
128 | K | -18 .3.3 | Buňkový tlumič 1000x500/1000 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: 5x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
129 | K | -18 .4.3 | Buňkový tlumič 1400x500/1000 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: 7x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
130 | K | -18 .5.3 | Buňkový tlumič 400x500/1000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: 2x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
131 | K | -18 .6.2 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | -18 .7 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | -27 .1.3 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 500x500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | -27 .2.3 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 315x315 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | -27 .3.2 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | -29 .1.2 | Regulační klapka hranatá pro servopohon 500x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
137 | K | -29 .2.1 | Regulační klapka hranatá pro servopohon 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
138 | K | -29 .3.1 | Regulační klapka kruhová pro servopohon DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
139 | K | -29 .4.1 | Ruční regulační klapka hranatá 500x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
140 | K | -31 .1.1 | Přívodní kombinovaný laminární operační strop velikosti 2800x2800x480 mm, s bočními tryskami | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: pod podhledem, plénum - celosvařovaná hliníková konstrukce, povrchová úprava práškovým lakem průtok celkem 4.500 m3/h, z toho bočními tryskami 450 m3/h, celková tlaková ztráta do 110 Pa boční seřiditelné trysky 160 mm pod podhledem vytvářející horizontální proudění pro dodržení provětrávání celé místnosti OS a blokující indukci částic v pracovním prostoru, filtry H14 s gelovým těsněním AL rám, 1125 m3/h jedním filtrem, laminarizátor s dvojitě napnutou laminarizační tkaninou a kruhovým prstencem těsně obepínající stativ operačního svítidla, Styčné profily obou polovin laminariátoru s maximální šířkou 25 mm, montáž laminarizátoru s možným horizontálním posunem vůči plénu ± 5 mm průměr stativu svítidla 110 mm, revizní poklop pro stativ, integrované stmívatelné osvětlení LED 6500 K, CRI >90%, min. 800 lx, řízení osvětlení sD nebo DSI příprava pro senzor T/RH, odběr pro snímač tlakové ztráty HEPA filtru | [14 empty] | P | 1
141 | K | -31 .2.1 | Čistý nástavec pro přívod vzduchu s HEPA filtrem | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Čistý nástavec RHB 623 H 250 Z0 Kazeta boxu RHB 675 s otvorem 625, vyústka VRHB 623R HEPA filtr M13FS-1200AG-610/610/78 (600m3/h při 125Pa) | [14 empty] | P | 1
142 | K | -35 .1.1 | Odsávací mřížka pro čisté prostory s vláknovým filtrem, nerezová 650x500 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | -35 .2.1 | Odsávací mřížka pro čisté prostory s regulací, nerezová 650x300 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | -35 .3.1 | Odsávací mřížka pro čisté prostory lakovaná 400x750 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | -40 .1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x1000 včetně síta proti ptactvu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | -53 .1 | Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | -101 .1 | Spiro potrubí DN100 až DN250, z toho 25% tvarovek | m2 | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | -151 .1 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | -151 .2 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené tvarovky sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: oblouky od rozměru 400 s vodícími plechy, od rozměru 700 min.dva vodící plechy | [14 empty] | P | 1
150 | K | -180 .1.3 | Ohebné potrubí DN250 až DN315 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | -401 .1 | Tepelná izolace samolepící ze syntetického kaučuku 20 mm s Al polepem | m2 | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | -401 .2 | Tepelná a protihluková minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | -501 .1 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| D | D7 | IQ, OQ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | -4 .1 | Instalační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | -4 .2 | operační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: operační kvalifikace budou provedeny v rozsahu stanoveným VYR 36 a ISO 14644 - čisté prostory, dále v rámci OQ bude provedeno měření hluku Validační měření Měření výkonu ventilátoru Test integrity a test těsnosti montáže hepa filtrů Množství přiváděného vzduchu Vzduchová bilance v místnostech Tlakové poměry v místnostech Zviditelnění obrazu proudění Počet částic ve vznosu Doba regenerace Rezerva statického tlaku ventilátoru Měření teploty a vlhkosti Měření hluku Ověření funkčnosti systému MaR Tlaková ztráta na HEPA filtrech Kalibrace monitorovacích čidel Měření na operačním laminárním stropu Rychlost proudění vzduchu Kouřový test Test laminarity proudění Pro umožnění snímání přetlaků v čistých prostorech bude proveden rozvod tlakových hadiček (DN6), bude zakončen nerezovým odběrem, ve strojovně VZT budou jednotlivé hadičky zakončeny v plastové krabici s popisem jednotlivých místností | [14 empty] | P | 2
| D | D8 | zařízení 5 - klimatizace zázemí superaseptického OS ve 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | -11 .1.4 | Cirkulační VZT jednotka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: jednotka lakovaná vnější/vnitřní RAL 9002, vnitřní, hygienické provedení pro nemocnice mezní rozměry jednotky (š x h x v) 3980 x 1650 x 1780 mm, tloušťka stěny pláště min 50mm mechanická pevnost D1, těsnost pláště L1, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB2, jednotka splňuje certifikaci EUROVENT, strana obsluhy pravá, jednotka ve složení: přívod: manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr vodní chladič, 62.6kW, voda 6/12°C 8.964 m3/h, sifon na odvod kondenzátu ventilátor 13.500 m3/h, 1.300Pa, motor 11kW, 21A, 400V, FM vodní ohřívač, 72.7kW, voda 80/60°C 3.199 m3/h kompaktní filtr ePM1 80%, šikmý trubicový manometr manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
157 | K | -14 .1.4 | Elektrický odporový parní zvlhčovač s varnou nádobou 24kg/h, 18,1kW | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Chlazení odpadní vody pro Condair RS-DWC-B-M Parní trubice DV81-1200 Parní hadice Condair DS80 4m Kondenzační hadice KS10 4m | [14 empty] | P | 1
158 | K | -17 .1.3 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN125 | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
159 | K | -17 .2.3 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
160 | K | -17 .3.3 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN200 | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
161 | K | -17 .4.1 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
162 | K | -17 .5.2 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
163 | K | -17 .6.2 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací 400x300 | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
164 | K | -17 .7 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN180 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
165 | K | -18 .1.4 | Buňkový tlumič 1600x500/2000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: 4x buňka GH 400x500x2000.1 | [14 empty] | P | 1
166 | K | -18 .2.3 | Buňkový tlumič 1400x1000/1000 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: 14x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
167 | K | -18 .3.4 | Buňkový tlumič 600x500/1000 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: 3x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
168 | K | -18 .4.4 | Buňkový tlumič 400x500/1000 | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: 2x buňka GH 200x500x1000.1 | [14 empty] | P | 1
169 | K | -18 .5.4 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN315 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | -18 .6.3 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN250 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | -18 .7.1 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN200 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | -18 .8 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | -18 .9 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN355 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | -27 .1.1 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 630x800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | -27 .2.4 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 400x315 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | -27 .3.2 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | -27 .4.2 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | -27 .5.1 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 315x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | -27 .6.1 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN355 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | -27 .7.1 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN180 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | -27 .8 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | -29 .1.3 | Regulační klapka hranatá pro servopohon 315x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
183 | K | -29 .2.2 | Regulační klapka hranatá pro servopohon 315x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
184 | K | -29 .3.2 | Regulační klapka kruhová pro servopohon DN315 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
185 | K | -29 4. | Regulační klapka kruhová pro servopohon DN250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
186 | K | -29 .5 | Regulační klapka kruhová pro servopohon DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
187 | K | -29 .6 | Regulační klapka hranatá těsná pro servopohon 400x450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
188 | K | -29 .7 | Regulační klapka kruhová pro servopohon DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: servophon s plynulou regulaci, ovladani ModBus | [14 empty] | P | 1
189 | K | -31 .1.2 | Čistý nástavec pro přívod vzduchu s HEPA filtrem | kpl | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: Čistý nástavec RHB 623 H 250 Z0 Kazeta boxu RHB 675 s otvorem 625, vyústka VRHB 623R HEPA filtr M13FS-1200AG-610/610/78 (600m3/h při 125Pa) | [14 empty] | P | 1
190 | K | -31 .2.1 | Čistý nástavec pro přívod vzduchu s HEPA filtrem | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: Čistý nástavec RHB 470 H 200 Z0 Kazeta boxu RHB 675 s otvorem 470, vyústka VRHB 470R HEPA filtr M13FS-640AG-457/457/78 (300m3/h při 125Pa) | [14 empty] | P | 1
191 | K | -31 .3.3 | Čistý nástavec pro přívod vzduchu s HEPA filtrem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: Čistý nástavec RHB 318 H 160 Z0 Kazeta boxu RHB 675 s otvorem 318, vyústka VRHB 318R HEPA filtr M13FS-260AG-305/305/78 (150m3/h při 150Pa) | [14 empty] | P | 1
192 | K | -31 .4.2 | Vířivý anemostat 625x54 s přívodním plenum boxem 600 s horizontálním připojením DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | -35 .1.2 | Odsávací mřížka pro čisté prostory lakovaná 400x750 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | -35 .2.2 | Odsávací mřížka pro čisté prostory lakovaná 400x650 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | -35 .3.2 | Odsávací mřížka pro čisté prostory lakovaná 300x650 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | -35 .4 | Odsávací mřížka pro čisté prostory lakovaná 300x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | -35 .5 | Odsávací mřížka pro čisté prostory lakovaná 300x400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | -35 .6 | Vířivý anemostat 500x24 s odvodním plenum boxem 500 s vertikálním připojením DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | -40 .1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x1000 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | -53 .1 | Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | -101 .1 | Spiro potrubí DN100 až DN250, z toho 25% tvarovek | m2 | 630 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | -151 .1 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | -151 .2 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené tvarovky sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: oblouky od rozměru 400 s vodícími plechy, od rozměru 700 min.dva vodící plechy | [14 empty] | P | 1
204 | K | -180 .1.4 | Ohebné potrubí DN160 až DN315 | bm | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | -401 .1 | Tepelná izolace samolepící ze syntetického kaučuku 20 mm s Al polepem | m2 | 1454 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | -401 .2 | Tepelná a protihluková minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | -401 .3 | Protipožární minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | -401 .4 | Protipožární lamelová minerální izolace na kruhové potrubí s Al polepem, 65 kg/m3, 50mm | m2 | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | -501 .1 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| D | D7 | IQ, OQ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
210 | K | -5 .1 | Instalační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | -5 .2 | operační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: operační kvalifikace budou provedeny v rozsahu stanoveným VYR 36 a ISO 14644 - čisté prostory, dále v rámci OQ bude provedeno měření hluku Validační měření Měření výkonu ventilátoru Test integrity a test těsnosti montáže hepa filtrů Množství přiváděného vzduchu Vzduchová bilance v místnostech Tlakové poměry v místnostech Zviditelnění obrazu proudění Počet částic ve vznosu Doba regenerace Rezerva statického tlaku ventilátoru Měření teploty a vlhkosti Měření hluku Ověření funkčnosti systému MaR Tlaková ztráta na HEPA filtrech Kalibrace monitorovacích čidel Pro umožnění snímání přetlaků v čistých prostorech bude proveden rozvod tlakových hadiček (DN6), bude zakončen nerezovým odběrem, ve strojovně VZT budou jednotlivé hadičky zakončeny v plastové krabici s popisem jednotlivých místností | [14 empty] | P | 2
| D | D9 | zařízení 6 - větrání 3.NP a 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | -11 .1 | Čerstvovzdušná rekuperační VZT jednotka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: jednotka lakovaná vnější/vnitřní RAL 9002, vnitřní, hygienické provedení pro nemocnice, mezní rozměry jednotky (š x h x v) 5835 x 1050 x 2200 mm, tloušťka stěny pláště min 50mm mechanická pevnost D2, těsnost pláště L2, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB2, jednotka splňuje certifikaci EUROVENT, strana obsluhy pravá, jednotka ve složení: přívod: manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr deskový protiproudý rekuperační výměník s bypassem, tepelný zisk 59.0 kW, sifon na odvod kondenzátu vodní ohřívač, 58.9 kW, voda 80/60°C 2.590 m3/h, protimrazová ochrana vodní chladič, 58.3 kW, voda 6/12°C 8.344 m3/h, sifon na odvod kondenzátu ventilátor 5.300 m3/h, 600Pa, motor 4kW, 7.78 A, 400V, FM vodní ohřívač, 25.0 kW, voda 80/60°C 1.099 m3/h kompaktní filtr ePM1 80%, šikmý trubicový manometr manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V ) odvod: manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V kapsový filtr ePM10 65%, šikmý trubicový manometr ventilátor 5.300 m3/h, 600Pa, motor 3kW, 11.06 A, 400V, FM deskový protiproudý rekuperační výměník volná komora 660 mm manžeta, klapka na servo se servopohonem servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
213 | K | -14 .1.2 | Elektrický odporový parní zvlhčovač s varnou nádobou 30kg/h, 22,3kW | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Chlazení odpadní vody pro Condair RS-DWC-B-M Parní trubice DV81-650 Parní hadice Condair DS80 4m Kondenzační hadice KS10 4m | [14 empty] | P | 1
214 | K | -17 .1 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
215 | K | -17 .2 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
216 | K | -17 .3 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN160 | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
217 | K | -17 .4.2 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu pro malé rychlosti DN100 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | -17 .5.3 | Elektronický regulátor průtoku s plynulou regulací DN180 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: řízení ModBus 0-10V, se zpětnou vazbou: skutečný průtok vzduchu, pozice klapky, pracovní tlak | [14 empty] | P | 1
219 | K | -18 .1 | Buňkový tlumič 1000x500/1000 | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | -18 .2.4 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN200 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | -18 .3.5 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN160 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | -18 .4.5 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | -18 .5.2 | Kruhový tlumič hluku GD dl. 900 mm DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | -27 .1.4 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 400x500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | -27 .2.5 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 250x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | -27 .3.3 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 500x315 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | -27 .4.3 | Požární klapka hranatá se servopohonem 230V 315x315 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | -27 .5.2 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | -27 .6.2 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | -27 .7.2 | Požární klapka kruhová se servopohonem 230V DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | -31 .1.3 | Vířivý anemostat 625x16 s přívodním plenum boxem 400 s vertikálním připojením DN200 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | -31 .2.2 | Vířivý anemostat 625x16 s přívodním plenum boxem 400 s horizontálním připojením DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | -31 .3.4 | Vířivý anemostat 625x24 s přívodním plenum boxem 400 s vertikálním připojením DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | -31 .4.3 | Vířivý anemostat 625x24 s přívodním plenum boxem 400 s horizontálním připojením DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | -33 .1 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN100 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | -33 .2 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN160 | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | -33 .3 | Talířový ventil odvodní, RAL 9010 DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | -33 .4.2 | Talířový ventil přívodní, RAL 9010 DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | -40 .1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 800x1000 včetně síta proti ptactvu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | -53 .1 | Revizní dvířka pro čtyřhranné potrubí RD 400x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | -101 .1 | Spiro potrubí DN100 až DN250, z toho 25% tvarovek | m2 | 576 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | -151 .1 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | -151 .2 | Vzduchotechnické potrubí celotmelené tvarovky sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: oblouky od rozměru 400 s vodícími plechy, od rozměru 700 min.dva vodící plechy | [14 empty] | P | 1
244 | K | -180 .1.2 | Hlukově izolované ohebné potrubí DN100 až DN200 | bm | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | -401 .1 | Tepelná izolace samolepící ze syntetického kaučuku 20 mm s Al polepem | m2 | 1327.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | -401 .2 | Tepelná a protihluková minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | -401 .3 | Protipožární minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | -401 .4 | Protipožární lamelová minerální izolace na kruhové potrubí s Al polepem, 65 kg/m3, 50mm | m2 | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | -501 .1 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| D | D2 | IQ, Zaregulování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
250 | K | -6 .1 | Instalační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | -6 .1.1 | Uvedení do provozu a zaregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| D | D10 | zařízení 7 - větrání CHÚC B – únikové schodiště 1.34, 2.48 a 3.42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
252 | K | -11 .1.5 | Ventilátor 4.900 m3/h, 300 Pa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: motor 1 kW, 1.48 A, 400V, vč. plynulého regulátoru 0-10V, pružná manžeta 2x | [14 empty] | P | 1
253 | K | -29 .1.4 | Ruční regulační klapka hranatá 400x355 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
254 | K | -29 .2.3 | Regulační klapka hranatá pro servopohon 400x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
255 | K | -29 .3.3 | Přetlaková klapka hranatá do potrubí, 4900m3/h - 40Pa 630x750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
256 | K | -29 .4.2 | Uzavírací klapka těsná,tepelně izolovaná servopohon 630x750 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
257 | K | -31 .1.4 | Vyústka do čtyřhranného potrubí 825x325 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | -40 .1.1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1120x500 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | -40 .2.1 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 630x800 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | -151 .1.1 | Vzduchotechnické potrubí rovné sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 57.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | -151 .2.1 | Vzduchotechnické potrubí tvarovky sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 37.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: oblouky od rozměru 400 s vodícími plechy, od rozměru 700 min.dva vodící plechy | [14 empty] | P | 1
262 | K | -401 .1.1 | Protipožární minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | -501 .1 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| D | D2 | IQ, Zaregulování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
264 | K | -7 .1 | Instalační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | -7 .1.1 | Uvedení do provozu a zaregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
| D | D11 | zařízení 8 - větrání CHÚC B – únikové schodiště 1.41, 2.51, 3.53 a 4.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
266 | K | -11 .1.6 | Čerstvovzdušná VZT jednotka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| P |  | Poznámka k položce: jednotka ve venkovním provedené se stříškou mezní rozměry jednotky (š x h x v) 1870 x 1500 x 1630 mm, tloušťka stěny pláště min 50mm mechanická pevnost D1, těsnost pláště L1, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB2, jednotka splňuje certifikaci EUROVENT, strana obsluhy levá, jednotka ve složení: přívod: manžeta, klapka na servo (servopohon dodávka MaR) ventilátor 25.000 m3/h, 300Pa, motor 7,5 kW, 15.9 A, 400V, FM manžeta | [14 empty] | P | 1
267 | K | -29 .1.5 | Regulační klapka hranatá pro servopohon 1120x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | -29 .2.4 | Ruční regulační klapka hranatá 710x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | -29 .3.4 | Ruční regulační klapka hranatá 630x630 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| P |  | Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
270 | K | -29 .4.3 | Přetlaková klapka hranatá do potrubí, 8000m3/h - 40Pa 710x1000 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | -29 .5.1 | Regulační klapka hranatá pro servopohon 710x1000 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: servopohon s havarijní funkcí otevřeno,zavřeno 24V | [14 empty] | P | 1
272 | K | -31 .1.5 | Vyústka do čtyřhranného potrubí 1300x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | -31 .2.3 | Krycí mřížka 630x630 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | -31 .3.5 | Krycí mřížka 500x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | -31 .4.4 | Krycí mřížka 600x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | -31 .5 | Vyústka do čtyřhranného potrubí 600x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | -40 .1.2 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 1500x500 včetně síta proti ptactvu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | -40 .2.2 | Protidešťová žaluzie PZ-AL 710x1000 včetně síta proti ptactvu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | -151 .1.1 | Vzduchotechnické potrubí rovné sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | -151 .2.1 | Vzduchotechnické potrubí tvarovky sk. I z pozink. plechu čtyřhranné, třída těsnosti III | m2 | 77.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: oblouky od rozměru 400 s vodícími plechy, od rozměru 700 min.dva vodící plechy | [14 empty] | P | 1
281 | K | -401 .1.1 | Protipožární minerální izolace s Al polepem, 65 kg/m3, 60mm | m2 | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: vč. Navařovacích trnů | [14 empty] | P | 1
282 | K | -401 .2.1 | Protipožární obklad VZT jednotky se servisním otvorem pro přístup k ventilátoru, | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: ve venkovním provedení s požární odolností min. 45 minut | [14 empty] | P | 1
283 | K | -501 .1 | Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál | kg | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| D | D2 | IQ, Zaregulování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | K | -8 .1 | Instalační kvalifikace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | -8 .1.1 | Uvedení do provozu a zaregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| D | D12 | Ostatní + VRN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
286 | K | 070001000 | Doprava, režie, zařízení staveniště, značení komponent, VZTpotrubí | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -296961499
287 | K | 010001000 | Projekt skutečného provedení , dokumentace, vč. osvědčení , certifikátů a prohlášení o shodě | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1157571466

## 05 - Chlazení
{e90cb860-44af-4c8a-94c4-870a6c8828a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
05 - Chlazení - zařízení CHL1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
05 - Chlazení - zařízení CHL1
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - zařízení CHL 1 | [5 empty] | 0
| D1a - Centrální zdroj chladu | [5 empty] | 0
| D2 - Chladivový okruh | [5 empty] | 0
| D4 - Split chlazení UPS | [5 empty] | 0
| .31 - UZEL CHLADIČ AHU1 | [5 empty] | 0
| .32 - UZEL CHLADIČ AHU2 | [5 empty] | 0
| .33 - UZEL CHLADIČ AHU3 | [5 empty] | 0
| .34 - UZEL CHLADIČ AHU4 | [5 empty] | 0
| .35 - UZEL CHLADIČ AHU5 | [5 empty] | 0
| .36 - UZEL CHLADIČ AHU6 | [5 empty] | 0
| D5 - Fancoil jednotky | [5 empty] | 0
| D6 - Okruh zpětného získávání tepla | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní + VRN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
05 - Chlazení - zařízení CHL1
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | zařízení CHL 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1a | Centrální zdroj chladu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | .1 | Chladič kapalin s částečným zpětným získáváním tepla, s odděleným kondenzátorem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Chladič kapalin s odděleným kondenzátorem určen pro vnitřní instalaci, pracuje s chladivem R410A "L" - Standardní účinnost s nízkým hlukem "E" - jednotka bez kondenzátoru "D" - desuperheater, S částečnou rekuperací tepla 2 chladivové okruhy / 4 scroll kompresory, regulace výkonu 0/25/50/75/100 % Qch = 252,3 kW, Pe = 70,2 kW, 145 A, EER = 3,60 při podmínkách: EVP 6/12°C - voda, tk = 49 °C Qzzt = 44,2 kW při výstupní teplotě 55 °C hladina akustického výkonu: Lw= 82,0 dB(A) hladina akustického tlaku v 10 m: Lp,10m= 50,3 dB(A) rozměry 2420 x 800 x 1820 mm (d x š x v) hmotnost 1209 kg Komunikační karta RS485 - Modbus RTU | [14 empty] | P | 2
2 | K | .1a | Akustické rozebíratelné kryty pro chillery vč. ventilace, neprůzvučnost Rw = 30 dB | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Vnější rozměry krytu – délka 2720 mm, šířka 1100 mm, výška 2190 mm (bez ventilace) Tloušťka stěny – celkem 100 mm. Vnější část tvoří hladký plech. Skladba stěny krytu – stěna krytu je navržena pro neprůzvučnost Rw = 30 dB. Provedení stěn krytu – kryt je položen na rovné pevné podlaze strojovny, součástí krytu není dno. Kryt je tvořen samonosnými panely z jeklového rámu a výplně. Vnitřní strana je zvukopohltivá s krytím děrovaným plechem. Všechny stěny jsou kompletně demontovatelné na šroubové spoje. Revizní vstupy - 3x vstupní revizní otvor o vstupním rozměru 1x1 m Ventilace – součástí je nucená ventilace pro odvedení ztrátového tepla 3,5 kW pro rozdíl teploty 7K uvnitř krytu oproti teplotě okolí. Pro přívod a odvod vzduchu slouží potrubní VZT prvky s tlumiči hluku vedené vně krytu, zakončené mřížkou. Povrchová úprava – lakování pro interiérové umístění v barevném odstínu RAL dle upřesnění. Izolace průchodů potrubí a kabelů, prostupka pro kabely napájení nucené ventilace. | [14 empty] | P | 2
3 | K | .2 | Vzduchem chlazený oddělený kondenzátor | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Oddělený kondenzátor s axiálními EC ventilátory, ve stolovém provedení, chladivo R410A Qch = 325,5 kW, Pe = 3,9 kW, 735 rpm při podmínkách: tk = 49 °C, Te= +35°C hladina akustického výkonu: Lw= 75,6 dB(A) hladina akustického tlaku v 10 m(Q=2): Lp,10m= 47,2 dB(A) rozměry: 5 250 x 1 100 x 1 590 mm (d x š x v) hmotnost 956 kg Včetně příslušenství: - regulace otáček ventilátorů vč. tlakového čidla - rozvaděč včetně hlavního vypínače a prokabelování - antivibrační podložky - servisní spínače pro jednotlivé ventilátory | [14 empty] | P | 2
4 | K | .3 | Kondenzátorový okruh - Cu potrubí 35/28 včetně pružného napojení, uzavíracích ventilů, | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: filtrdehydrátoru, průhledítka, servisních a pojistných ventilů, nátěr, izolace Montáž kondenzátorového okruhu dle podkladů a návodu od dodavatele chladiče kapalin | [14 empty] | P | 2
5 | K | .4 | Vypracování prováděcí dokumentace kondenzátorového okruhu dle dodaných chladících jednotek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | D2 | Chladivový okruh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | .5 | Přírubový pryžový kompenzátor DN65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | .6 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN65 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | .7 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | .8 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | .9 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN125 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | .10 | Zpětná klapka vč. Přírub DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | .11 | Zpětná klapka vč. Přírub DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | .12 | Filtr do potrubí přírubový, PN6, nerez. sítko DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | .13 | Filtr do potrubí přírubový, PN6, nerez. sítko DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | .14 | Oběhové čerpadlo do potrubí vč. Integrovaného frekvenčního měniče; 36 m3/h, 50 kPa, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). | [14 empty] | P | 2
16 | K | .15 | Oběhové čerpadlo vč. Integrovaného frekvenčního měniče 72 m3/h, 120 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: stojící na zemi, s horizontálním sáním a vertikálním výtlakem chladící kapaliny čerpadlo má axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodor. hřídel a kci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí | [14 empty] | P | 2
17 | K | .16 | Tlaková expanzní nádoba objem 100l, 10 bar Reflex G 100/10 včetně pojist.ventilu 3 bary | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | .17 | Akumulační zásobník chlazené vody z uhlíkové oceli - 1000l vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: atypická výroba zásobníku dle umístění a dimenzí připojovacích přírub | [14 empty] | P | 2
19 | K | .18 | Kulový vypouštěcí kohout DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol35 | DN15 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | .19 | Tlakoměr | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | .20 | Teploměr SUKU -20/+60°C, DN 100/60, vč.návarku a jímky L60 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | .21 | Dvoucestný uzavírací ventil včetně servopohonu DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | .22 | Kulový kohout DN25 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol165 | DN15 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | .23 | Smyčkový regulační ventil DN65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
28 | K | Pol167 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. izolace Armaflex AF-H včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním DN 125 30% tvarovek | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
29 | K | Pol168 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. izolace Armaflex AF-H včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním DN 100 30% tvarovek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
30 | K | Pol169a | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. izolace Armaflex AF-H včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním DN 80 30% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
31 | K | Pol170 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. izolace Armaflex AF-H včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním DN 65 30% tvarovek | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
32 | K | Pol171 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. izolace Armaflex AF-H včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním DN 50 30% tvarovek | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
33 | K | Pol172 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. izolace Armaflex AF-H včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním DN 40 30% tvarovek | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
34 | K | Pol173 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. izolace Armaflex AF-H včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním DN 32 30% tvarovek | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním | [14 empty] | P | 2
35 | K | Pol174 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. izolace Armaflex AF-H včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním DN 20 30% tvarovek | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
36 | K | Pol175 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. (30% tvarovek) DN 15 30% tvarovek | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním | [14 empty] | P | 2
37 | K | Pol176 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. izolace Armaflex AF-H, včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním 42x1,5 30% tvarovek | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
38 | K | Pol177 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. izolace Armaflex AF-H, včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním 35x1,5 30% tvarovek | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
39 | K | Pol178 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. izolace Armaflex AF-H, včetně objímek PH, ve venkovním prostoru s Al oplechováním 22x1 30% tvarovek | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | D4 | Split chlazení UPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | .26 | Vnitřní podstropní jednotka, vč. nástěnného ovladače | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Q,ch = 5,6 (1,1-6,3) kW, Q,t = 6,7 (0,6-7,1) kW, 1f-230V,chladivo R32 | [14 empty] | P | 2
41 | K | .27 | Venkovní SingleSplit jednotka s invertorovým kompresorem pro celoroční provoz | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Q,ch = 5,6 (1,1-6,3) kW, Q,t = 6,7 (0,6-7,1) kW, 1f-230V,chladivo R32 | [14 empty] | P | 2
42 | K | .28 | Cu potrubí Double 6 - 12 mm předizolované , odolné vůči UV zření, včetně kabelů | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: ve venkovním prostoru oplechováno | [14 empty] | P | 2
43 | K | .29 | Freon R32 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| D | .31 | UZEL CHLADIČ AHU1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol179 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN50, vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | [14 empty] | P | 2
45 | K | Pol180 | Kulový kohout DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
46 | K | Pol181 | Smyčkový regulační ventil DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
47 | K | Pol182 | Třícestný ventil vč.pohonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
48 | K | Pol183 | Vypouštěcí kohout , DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
49 | K | Pol184 | Měřící adaptér TA IMI 3/8"vč. návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
50 | K | Pol185 | Teploměr -20/+60°C, DN 100/60, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
51 | K | Pol186 | Sada protipřírub vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | .32 | UZEL CHLADIČ AHU2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol179 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN50, vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | [14 empty] | P | 2
53 | K | Pol180 | Kulový kohout DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
54 | K | Pol181 | Smyčkový regulační ventil DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
55 | K | Pol182 | Třícestný ventil vč.pohonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
56 | K | Pol183 | Vypouštěcí kohout , DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
57 | K | Pol184 | Měřící adaptér TA IMI 3/8"vč. návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
58 | K | Pol185 | Teploměr -20/+60°C, DN 100/60, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
59 | K | Pol186 | Sada protipřírub vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | .33 | UZEL CHLADIČ AHU3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | Pol179 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN50, vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | [14 empty] | P | 2
61 | K | Pol187 | Kulový kohout DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
62 | K | Pol188 | Smyčkový regulační ventil DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
63 | K | Pol182 | Třícestný ventil vč.pohonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
64 | K | Pol183 | Vypouštěcí kohout , DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
65 | K | Pol184 | Měřící adaptér TA IMI 3/8"vč. návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
66 | K | Pol185 | Teploměr -20/+60°C, DN 100/60, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
67 | K | Pol189 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| D | .34 | UZEL CHLADIČ AHU4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | Pol179a | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN65, vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | [14 empty] | P | 2
69 | K | Pol190 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
70 | K | Pol191 | Smyčkový regulační ventil DN65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
71 | K | Pol192 | Třícestný ventil vč.pohonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
72 | K | Pol193 | Vypouštěcí kohout , DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
73 | K | Pol184 | Měřící adaptér TA IMI 3/8"vč. návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
74 | K | Pol185 | Teploměr -20/+60°C, DN 100/60, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
75 | K | Pol194 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | .35 | UZEL CHLADIČ AHU5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol179a | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN65, vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | [14 empty] | P | 2
77 | K | Pol190 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
78 | K | Pol191 | Smyčkový regulační ventil DN65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
79 | K | Pol182 | Třícestný ventil vč.pohonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
80 | K | Pol183 | Vypouštěcí kohout , DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
81 | K | Pol184 | Měřící adaptér TA IMI 3/8"vč. návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
82 | K | Pol185 | Teploměr -20/+60°C, DN 100/60, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
83 | K | Pol186 | Sada protipřírub vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | .36 | UZEL CHLADIČ AHU6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | Pol179 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN50, vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | [14 empty] | P | 2
85 | K | Pol180 | Kulový kohout DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
86 | K | Pol181 | Smyčkový regulační ventil DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
87 | K | Pol182 | Třícestný ventil vč.pohonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
88 | K | Pol183 | Vypouštěcí kohout , DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
89 | K | Pol184 | Měřící adaptér TA IMI 3/8"vč. návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
90 | K | Pol185 | Teploměr -20/+60°C, DN 100/60, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
91 | K | Pol186 | Sada protipřírub vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| D | D5 | Fancoil jednotky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | .50 | Kazetový fancoil, EC motor, registr 600x600, 2-trubkové provedení | kpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: regulace teploty dle čidla umístěného ve fancoilu Q,ch, max = 4,890 kW při podmínkách 6/12 °C, t,in = 26 °C, RH 50%, ot. V4 vč.: Dekoračního panelu pro připojení jednotky k VMF systému Kabelový nástěnný ovladač 2-cestný reg.ventil, tlakově nezávislý, 24V Rozšiřující modul pro ovládání ventilu 0 -10 V 2x Kulový kohout (Např.: GIACOMINI R250) DN20 čerpadla kondenzátu | [14 empty] | P | 2
93 | K | .51 | Kazetový fancoil, EC motor, registr 840x840, 2-trubkové provedení | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: regulace teploty dle čidla umístěného ve fancoilu Q,ch, max = 8,836 kW při podmínkách 6/12 °C, t,in = 26 °C, RH 50%, ot. V4 vč.: Dekoračního panelu pro připojení jednotky k VMF systému Kabelový nástěnný ovladač 2-cestný reg.ventil, tlakově nezávislý, 24V Rozšiřující modul pro ovládání ventilu 0 -10 V 2x Kulový kohout (Např.: GIACOMINI R250) DN20 čerpadla kondenzátu | [14 empty] | P | 2
| D | D6 | Okruh zpětného získávání tepla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | .1.1 | Přírubový pryžový kompenzátor DN65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
95 | K | .2.1 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN65 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
96 | K | .3.1 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN80 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
97 | K | .4.1 | Zpětná klapka vč. přírub DN65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
98 | K | .5.1 | Zpětná klapka vč. přírub DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
99 | K | .6.1 | Filtr do potrubí přírubový, PN6, nerez. sítko DN65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
100 | K | .7.1 | Filtr do potrubí přírubový, PN6, nerez. sítko DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
101 | K | .8.1 | Oběhové čerpadlo do potrubí vč. Integrovaného frekvenčního měniče; 16 m3/h, 50 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). | [14 empty] | P | 2
102 | K | .9.1 | Oběhové čerpadlo do potrubí vč. Integrovaného frekvenčního měniče; 8 m3/h, 20 kPa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). | [14 empty] | P | 2
103 | K | .10.1 | Tlaková expanzní nádoba objem 100l, 10 bar Reflex G 100/10 včetně pojist.ventilu 3 bary | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
104 | K | .11.1 | Akumulační zásobník chlazené vody z uhlíkové oceli - 1000l vč. izolace Armaflex AF-H 25 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
105 | K | .12.1 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
106 | K | .13.1 | Kulový kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
107 | K | Pol195 | DN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
108 | K | .13.2 | Tlakoměr | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
109 | K | .14.1 | Teploměr -20/+60°C, DN 100/60, vč.návarku a jímky L60 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
110 | K | .15.1 | Dvoucestný uzavírací ventil včetně servopohonu DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
111 | K | .17.1 | Dvoucestný uzavírací ventil včetně servopohonu DN80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
112 | K | Pol169 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. (30% tvarovek) DN 80 30% tvarovek | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
113 | K | Pol196 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. (30% tvarovek) DN 65 30% tvarovek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
114 | K | Pol175 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. (30% tvarovek) DN 15 30% tvarovek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
115 | K | .30 | Třícestný směšovací ventil včetně servopohonu DN65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
116 | K | .30.1 | Třícestný směšovací ventil včetně servopohonu DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
117 | K | .30.2 | Třícestný rozdělovací ventil včetně servopohonu DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| D | D7 | Ostatní + VRN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | .105 | Prostup protipožární potrubí DN20 až DN125 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: vč. protipožární manžety, štítku a revizního listu | [14 empty] | P | 2
119 | K | .106 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
120 | K | .107 | Sada přírub vč.těsnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
121 | K | .108 | sada jímek pro senzory MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
122 | K | .109 | Montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
123 | K | .110 | Dvojnásobný nátěr všech potrubních rozvodů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
124 | K | .111 | Tlakové zkoušky, zaregulování, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
125 | K | .112 | Pomocné lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
126 | K | .113 | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
127 | K | .114 | Hydraulické zaregulování sítí měřením průtoku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
128 | K | .115 | Pomocné ocelové úložné konstrukce. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
129 | K | .116 | Zkoušky těsnosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
130 | K | .117 | Zkouška topná | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
131 | K | .118 | Provozní dokumentace a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Provozní řád strojovny revize tlakových nádob výchozí revize elektro protokol o provedené tlakové zkoušce svářečská oprávnění atesty materiálů Technická dokumentace instalační a operační manuály k chillerům, čerpadlům… automatické expanzní stanici… | [14 empty] | P | 2
132 | K | .119 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
133 | K | -1 .1 | Doprava, režie, zařízení staveniště, značení komponent | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | -1 .4 | Projekt skutečného provedení , dokumentace, vč. osvědčení , certifikátů a prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276

## 06 - ÚT
{2d517a53-b617-40c7-9fd9-4794065ac493}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
06 - Ústřední topení - zařízení ÚT1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
06 - Ústřední topení - zařízení ÚT1
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - zařízení UT 1 - vytápění objektu | [5 empty] | 0
| D2 - vytápění objektu | [5 empty] | 0
| D3 - OKRUH VZT | [5 empty] | 0
| D5 - VZDUCHOVÉ CLONY | [5 empty] | 0
| .31 - UZEL PŘEDEHŘÍVAČ AHU1 | [5 empty] | 0
| .41 - UZEL DOHŘÍVAČ AHU1 | [5 empty] | 0
| D6 - UZEL OHŘÍVAČ AHU2 | [5 empty] | 0
| .33 - UZEL PŘEDEHŘÍVAČ AHU3 | [5 empty] | 0
| .43 - UZEL DOHŘÍVAČ AHU3 | [5 empty] | 0
| .34 - UZEL PŘEDEHŘÍVAČ AHU4 | [5 empty] | 0
| .44 - UZEL DOHŘÍVAČ AHU4 | [5 empty] | 0
| .35 - UZEL OHŘÍVAČ AHU5 | [5 empty] | 0
| .36 - UZEL PŘEDEHŘÍVAČ AHU6 | [5 empty] | 0
| .46 - UZEL DOHŘÍVAČ AHU6 | [5 empty] | 0
| D7 - OKRUH RADIÁTORY | [5 empty] | 0
| 20 - otopné těleso | [5 empty] | 0
| D8 - OKRUH TUV | [5 empty] | 0
| D9 - OKRUH REZERVA | [5 empty] | 0
| D10 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D11 - Ostatní práce a náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
06 - Ústřední topení - zařízení ÚT1
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | zařízení UT 1 - vytápění objektu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | vytápění objektu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | .1 | Kompaktní rozdělovač/sběrač 300/200 L=3230 - včetně Izolace 50 PUR+AL | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: rozdělovač/sběrač ocelový s hrdly (DN80, DN65, DN80, DN65, DN100) včetně vypouštění - 2xKK DN20 Držák stojanu H=405-600, nahrávky pro konzole | [14 empty] | P | 2
2 | K | .3 | Oběhové čerpadlo do potrubí vč. Integrovaného frekvenčního měniče; 42 m3/h, 50 kPa, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). | [14 empty] | P | 2
3 | K | .4 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN150 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | .5 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | .6 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | .7 | Přírubový filtr vč. Přírub PN16 DN150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | .8 | Manometr, včetně smyčky, měřící rozsah 0-1,0 Mpa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | .9 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 160°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | .10 | Kulový kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení | [14 empty] | P | 2
10 | K | .11 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol197 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, ve venkovním prostoru oplechováno, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 150 30% tvarovek | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol198 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, ve venkovním prostoru oplechováno, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 125 30% tvarovek | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol199 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, ve venkovním prostoru oplechováno, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 100 30% tvarovek | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol200 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, ve venkovním prostoru oplechováno, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 80 30% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol201a | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, ve venkovním prostoru oplechováno, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 15 30% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D3 | OKRUH VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | .1.1 | Oběhové čerpadlo do potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo do potrubí GRUNDFOS MAGNA3 80-60F; Q=23 m3/h, 50kPa integrovaný frekvenční měnič | [14 empty] | P | 2
17 | K | .4.1 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN80 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | .5.1 | Přírubový filtr vč. Přírub PN16 DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | .6.1 | Teploměr kruhový DN 100/60 rozsah 0 - 160°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | .7.1 | Kulový kohout (Např. Giacomini R250) DN15 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení | [14 empty] | P | 2
21 | K | .8.1 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | .9.1 | Třícestný směšovací ventil - přírubový DN80 včetně protipřírub | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | .10.1 | Třícestný rozdělovací ventil - přírubový DN80 včetně protipřírub | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol202 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 80 30% tvarovek | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol203 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 65 30% tvarovek | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol204 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 50 30% tvarovek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol205 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 40 30% tvarovek | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol206 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 32 30% tvarovek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol201 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 15 30% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D5 | VZDUCHOVÉ CLONY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | .21 | Dveřní vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu, dlouhá 1567 mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Topný výkon 12 kW, průtok vzduchu 1500/2800 m3/h Spodní rám a servisní kryt RAL9016, mřížka a boční díly RAL7046 vč.: Komplexní řídicí systém pro budovy s možností ovládání přes 0-10V nebo protokol Modbus, dvoucestný regulační a vyvažovací ventil, modulovaný servopohon (0-10V) a uzavírací ventil, čidlo teploty vratné vody. | [14 empty] | P | 2
31 | K | Pol207 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. 42x1,5 30% tvarovek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol208 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. 35x1,5 30% tvarovek | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol209 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. 16x1 30% tvarovek | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol210 | Kulový kohout DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol211 | DN32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol212 | Smyčkový regulační ventil DN32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol213 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol214 | Měřící adaptér TA IMI 3/8"vč. návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol215 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol216 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | .31 | UZEL PŘEDEHŘÍVAČ AHU1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol217 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN32, 40% tvarovek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. | [14 empty] | P | 2
42 | K | Pol218 | Oběhové čerpadlo do potrubí ; Q=3 m3/h, 10 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol219 | Kulový kohout DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol220 | DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol212 | Smyčkový regulační ventil DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol221 | Třícestný ventil vč.pohonu DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol222 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol223 | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku ( | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol215 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol216 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | .41 | UZEL DOHŘÍVAČ AHU1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol224 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN32 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: vč. izolace | [14 empty] | P | 2
52 | K | Pol225 | Kulový kohout DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol226 | Smyčkový regulační ventil DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol227 | Třícestný ventil vč.pohonu DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol228a | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol214a | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol229a | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol230 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | D6 | UZEL OHŘÍVAČ AHU2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol231 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN40 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: vč. izolace | [14 empty] | P | 2
60 | K | Pol232 | Kulový kohout DN40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol233 | Smyčkový regulační ventil DN40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol234 | Třícestný ventil vč.pohonu DN32 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol228 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol214b | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol229 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol235 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | .33 | UZEL PŘEDEHŘÍVAČ AHU3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol236 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN32, 40% tvarovek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. | [14 empty] | P | 2
68 | K | Pol237 | Oběhové čerpadlo do potrubí ; Q=2,5 m3/h, 10 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol238 | Kulový kohout DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol239 | DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol240 | Smyčkový regulační ventil DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol241 | Třícestný ventil vč.pohonu DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol222 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol223 | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol215 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol216 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | .43 | UZEL DOHŘÍVAČ AHU3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | Pol236 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN32, 40% tvarovek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. | [14 empty] | P | 2
78 | K | Pol238 | Kulový kohout DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol242 | Smyčkový regulační ventil DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol221 | Třícestný ventil vč.pohonu DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol222 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol223 | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol215 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol216 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | .34 | UZEL PŘEDEHŘÍVAČ AHU4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | Pol243 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN40, 40% tvarovek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. | [14 empty] | P | 2
86 | K | Pol244 | Oběhové čerpadlo do potrubí ; Q=3,5 m3/h, 10 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol210 | Kulový kohout DN40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol239 | DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol245 | Smyčkový regulační ventil DN40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol246 | Třícestný ventil vč.pohonu DN32 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol222 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol223 | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol215 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol216 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| D | .44 | UZEL DOHŘÍVAČ AHU4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | Pol236 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN32, 40% tvarovek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. | [14 empty] | P | 2
96 | K | Pol238 | Kulový kohout DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol242 | Smyčkový regulační ventil DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol221 | Třícestný ventil vč.pohonu DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol222 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol223 | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol215 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol216 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| D | .35 | UZEL OHŘÍVAČ AHU5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | Pol247 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN40, 40% tvarovek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. | [14 empty] | P | 2
104 | K | Pol248 | Kulový kohout DN40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol249 | Smyčkový regulační ventil DN40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol250 | Třícestný ventil vč.pohonu DN32 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol222 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol223 | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol215 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol235 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| D | .36 | UZEL PŘEDEHŘÍVAČ AHU6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol217 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN32, 40% tvarovek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. | [14 empty] | P | 2
112 | K | Pol251 | Oběhové čerpadlo do potrubí ; Q=2,6 m3/h, 10 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol219 | Kulový kohout DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol239 | DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol212 | Smyčkový regulační ventil DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol221 | Třícestný ventil vč.pohonu DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol222 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol223 | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol215 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol216 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| D | .46 | UZEL DOHŘÍVAČ AHU6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | Pol252 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0 DN32, 40% tvarovek | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. | [14 empty] | P | 2
122 | K | Pol253 | Kulový kohout DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol254 | Smyčkový regulační ventil DN32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol255 | Třícestný ventil vč.pohonu DN25 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol222 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol223 | Měřící adaptér 3/8"vč. Návarku | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol215 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 100°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol230 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| D | D7 | OKRUH RADIÁTORY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | .1.2 | Oběhové čerpadlo do potrubí vč. Integrovaného frekvenčního měniče; 8 m3/h, 50 kPa, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). | [14 empty] | P | 2
130 | K | .2 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | .3.1 | Závitový filtr včetně šroubení, PN16 DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | .4.2 | Manometr, včetně smyčky, měřící rozsah 0-1,0 Mpa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | .5.2 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 160°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol256a | Kulový kohout závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
135 | K | Pol257 | Kulový kohout závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení DN40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
136 | K | Pol258 | Kulový kohout závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení DN32 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
137 | K | Pol259 | Kulový kohout závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení DN25 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
138 | K | Pol260 | Kulový kohout závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
139 | K | .7.2 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
140 | K | .8.2 | Třícestný ventil vč.pohonu DN32 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
141 | K | .9.2 | Smyčkový regulační ventil DN32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
142 | K | Pol261 | DN25 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
143 | K | .10.2 | Regulační ventil tlakové diference DN32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
144 | K | Pol261 | DN25 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
145 | K | Pol262a | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 65 30% tvarovek | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
146 | K | Pol263a | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 50 30% tvarovek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
147 | K | Pol264a | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 15 30% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
148 | K | Pol265 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., v podlaze návleková izolace tl. 25 mm, s oblepenými spoji 42x1,5 30% tvarovek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
149 | K | Pol266 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., v podlaze návleková izolace tl. 25 mm, s oblepenými spoji 35x1,5 30% tvarovek | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
150 | K | Pol267 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., v podlaze návleková izolace tl. 25 mm, s oblepenými spoji 28x1,5 30% tvarovek | m | 620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
151 | K | Pol268 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., v podlaze návleková izolace tl. 25 mm, s oblepenými spoji 22x1 30% tvarovek | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
152 | K | Pol269 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., v podlaze návleková izolace tl. 25 mm, s oblepenými spoji 18x1 30% tvarovek | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
153 | K | Pol270 | Potrubí měděné pájené, tvrdá trubka, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., v podlaze návleková izolace tl. 25 mm, s oblepenými spoji 15x1 30% tvarovek | m | 2160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| D | 20 | otopné těleso |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | .1.3 | Otopný lavicový konvektor 400 × 900 × 180 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 739 W, voda 70/55°C vč. termostatického připojovacího ventilu s termostatickou hlavicí a regulačního šroubení | [14 empty] | P | 2
155 | K | .2.1 | Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením 1220 x 450 | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 504 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
156 | K | .3.2 | Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením 1500 x 500 | kpl | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 687 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
157 | K | .4.3 | Vertikální otopné těleso se spodním středovým připojením 1400 × 144 × 72 | kpl | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 241 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
158 | K | .5.3 | Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením 600 x 400 topný výkon 380 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
159 | K | .6.3 | Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením 600 x 600 topný výkon 568 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
160 | K | .7.3 | Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením 600 x 700 topný výkon 662 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
161 | K | .8.3 | Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením 600 x 800 topný výkon 757 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s | [14 empty] | P | 2
162 | K | .9.3 | Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením 600 x 1000 topný výkon 945 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
163 | K | .10.3 | Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením 600 x 1100 topný výkon 1039 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
164 | K | .11.1 | Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením 600 x 1400 topný výkon 1321 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
165 | K | .12 | Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením 600 x 1800 topný výkon 1698 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
166 | K | .13 | Deskové otopné těleso do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: s hladkou čelní deskou, s pravým spodním připojením 700 x 800 topný výkon 1208 W, voda 70/55°C vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
167 | K | .14 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a bočním připojením | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1957 W, voda 70/55°C 600 x 1200 vč. přímého termostatického přip. ventilu s termostatickou hlavicí, přímé regulační šroubení | [14 empty] | P | 2
168 | K | .15 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 150 W, voda 70/55°C 300 x 400 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
169 | K | .16 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 265 W, voda 70/55°C 300 x 500 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
170 | K | .17 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 315 W, voda 70/55°C 600 x 400 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
171 | K | .18 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 364 W, voda 70/55°C 600 x 500 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
172 | K | .19 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 408 W, voda 70/55°C 600 x 600 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
173 | K | .20.1 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 476 W, voda 70/55°C 600 x 700 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
174 | K | .21.2 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 582 W, voda 70/55°C 600 x 800 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
175 | K | .22 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 872 W, voda 70/55°C 600 x 900 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
176 | K | .23 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 969 W, voda 70/55°C 600 x 1000 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
177 | K | .24 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 748 W, voda 70/55°C 600 x 1100 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
178 | K | .25 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1163 W, voda 70/55°C 600 x 1200 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
179 | K | .26 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1018 W, voda 70/55°C 600 x 1400 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
180 | K | .27 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1550 W, voda 70/55°C 600 x 1600 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
181 | K | .28 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1744 W, voda 70/55°C 600 x 1800 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
182 | K | .29 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1455 W, voda 70/55°C 900 x 900 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
183 | K | .30 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1359 W, voda 70/55°C 600 x 1600 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
184 | K | .31 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1933 W, voda 70/55°C 600 x 1600 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
185 | K | .32 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 966 W, voda 70/55°C 600 x 800 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
186 | K | .33 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 789 W, voda 70/55°C 600 x 800 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
187 | K | .34 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1274 W, voda 70/55°C 600 x 1400 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
188 | K | .35 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 233 W, voda 70/55°C 300 x 400 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
189 | K | .36 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1568 W, voda 70/55°C 600 x 1200 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
190 | K | .37 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1821 W, voda 70/55°C 600 x 2000 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
191 | K | .38 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1307 W, voda 70/55°C 600 x 1000 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
192 | K | .39 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 493 W, voda 70/55°C 600 x 500 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
193 | K | .40 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 493 W, voda 70/55°C 600 x 600 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
194 | K | .41 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 1639 W, voda 70/55°C 600 x 1800 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
195 | K | .42 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 910 W, voda 70/55°C 600 x 1000 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
196 | K | .43 | Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou a spodním středním připojením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: topný výkon 910 W, voda 70/55°C 600 x 1400 vč. kompaktní rohové připojovací armatury, ventil kompakt s termostatickou hlavicí | [14 empty] | P | 2
| D | D8 | OKRUH TUV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | .1.4 | Nerezový nepřímo ohřívaný zásobník TANK-IN-TANK, 800L, pro ohřev TV | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: vč. Odnímatelné izolace z měkčené pěny tl. 70mm Stacionární instalace, samoodstraňování vodního kamene výška 1912 mm, průměr 920/1020 mm, výkon 100 kW vstup/výstup studené, teplé a cirkulační vody z horní strany vstup/výstup topné vody z boční strany | [14 empty] | P | 2
198 | K | .2.2 | Nerezový nepřímo ohřívaný zásobník TANK-IN-TANK, 600L, pro předehřev TV pomocí ZZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: vč. Odnímatelné izolace z měkčené pěny tl. 70mm Stacionární instalace, samoodstraňování vodního kamene výška 1895 mm, průměr 845 mm, výkon 88 kW vstup/výstup studené, teplé a cirkulační vody z horní strany vstup/výstup topné vody z boční strany | [14 empty] | P | 2
199 | K | .3.3 | Oběhové čerpadlo do potrubí vč. Integrovaného frekvenčního měniče; 15 m3/h, 30 kPa, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). | [14 empty] | P | 2
200 | K | .4.4 | Mezipřírubová těsná, uzavírací klapka vč. přírub DN65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
201 | K | .5.4 | Závitový mosazný filtr včetně šroubení, PN16 DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
202 | K | .6.4 | Manometr, včetně smyčky, měřící rozsah 0-1,0 Mpa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
203 | K | .7.4 | Teploměr kruhový DN 100/60 , rozsah 0 - 160°C, vč.návarku a jímky L60 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
204 | K | Pol256 | Kulový kohout závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení DN50 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
205 | K | Pol271 | Kulový kohout závitový, mosazný s ruční pákou, včetně šroubení DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
206 | K | .9.4 | Vypouštěcí kohout DN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
207 | K | .10.4 | Smyčkový regulační ventil DN50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
208 | K | Pol262 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 65 30% tvarovek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
209 | K | Pol263 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 50 30% tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
210 | K | Pol264 | Potrubí z ocelových trubek svařovaných ČSN 425715.0 jakkost 11353.0, vč. mineralní izolace s Al polepem, tl. dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. DN 15 30% tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| D | D9 | OKRUH REZERVA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
211 | K | .1.5 | Klapka uzavírací KSB DN80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| D | D10 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | .105 | Prostup protipožární potrubí DN15 až DN150 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: vč. protipožární manžety, štítku a revizního listu | [14 empty] | P | 2
213 | K | .106 | Sada šroubení vč.těsnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
214 | K | .107 | Sada přírub vč.těsnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
215 | K | .108 | sada jímek pro senzory MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
216 | K | .109 | Montážní a závěsný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
217 | K | .110 | Dvojnásobný nátěr všech potrubních rozvodů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
218 | K | .111 | Tlakové zkoušky, zaregulování, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
219 | K | .112 | Pomocné lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
220 | K | .113 | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
221 | K | .114 | Hydraulické zaregulování sítí měřením průtoku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
222 | K | .115 | Pomocné ocelové úložné konstrukce. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
223 | K | .116 | Zkoušky těsnosti | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
224 | K | .117 | Zkouška topná | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
225 | K | .118 | Provozní dokumentace a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
226 | K | .119 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| D | D11 | Ostatní práce a náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
227 | K | -1 .1 | Doprava, režie, zařízení staveniště, značení komponent | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
230 | K | -1 .4 | Projekt skutečného provedení , dokumentace, vč. osvědčení , certifikátů a prohlášení o shodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470

## 07 - Požární systém HEMS
{eaec3652-d8c7-469c-84fa-7e75cb7362e9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
07 - Požární systém HEMS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Jilemnice |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN, a.s |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | FW2S a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
07 - Požární systém HEMS
Místo: |  |  | Jilemnice |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | MMN, a.s
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | FW2S a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PS - Práce a dodávky PS | [5 empty] | 0
| D1 - | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
07 - Požární systém HEMS
Místo: |  |  | Jilemnice |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | MMN, a.s
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | FW2S a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PS | Práce a dodávky PS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D201300301 | Nádrž na vodu, V = 3 m3 vody | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | D201300302 | Hlavní čerpadlo s elektro pohonem, Q = 600 l/min; p = 1,1 Mpa, včetně elektro částí | ks | 2 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | D201300303 | Doplňovací čerpadlo s elektro pohonem, Q = 30 l/min; p = 1,2 Mpa, včetně elektro částí | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | D201300304 | Zaplavovací ventilová stanice DN 80 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | D201300305 | Hlavní armatura DN 80 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | D201300306 | Nádrž na pěnidlo V = 0,1 m3 | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | D201300307 | Systém přiměšování | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | D201300308 | Potrubí DN 80, vč. tvarovek a kotvení | m | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | D201300309 | Potrubí DN 65, vč. tvarovek a kotvení | m | 30 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | D201300310 | Potrubí DN 50, vč. tvarovek a kotvení | m | 66 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | D201300311 | Potrubí DN 32, vč. tvarovek a kotvení | m | 12 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | D201300312 | Tvarově stálá hadice DN 50, PN 16 | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | D201300313 | Pěnová proudnice, Qmin = 250 l/min, pmin = 0,3 Mpa | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | D201300314 | Ostatní kotvící, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | D201300315 | Plamenná čidla | ks | 3 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | D201300316 | Ústředna SHZ | ks | 1 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | D201300317 | Kabeláž detekčního a monitorovacího systému vč. uložení | m | 480 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | D201300318 | Kabeláž silnoproudu vč. uložení | m | 180 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36

## 08a - Elektro silno
{3228ae86-fd1d-42b9-8111-7cd73d9fe272}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
08 - Elektroinstalace - silnoproud
Úroveň 3:
08a - Elektro silno
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
08 - Elektroinstalace - silnoproud
Úroveň 3:
08a - Elektro silno
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| D2 - Záložní zdroj UPS | [5 empty] | 0
| D3 - Monitoring zdravotnické sítě ZIS a VDO | [5 empty] | 0
| D4 - Dálkový dohled nouzového osvtělení | [5 empty] | 0
| D5 - Hlavní ochr. přípojnice HOP-1 | [5 empty] | 0
| D6 - Svorková skříň MX | [5 empty] | 0
| D7 - Svorková skříň KX | [5 empty] | 0
| D8 - Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby | [5 empty] | 0
| D9 - Úložný materiál | [5 empty] | 0
| D10 - Vodiče a kabely | [5 empty] | 0
| D11 - Instalační přístroje | [5 empty] | 0
| D12 - Svítidla a světelné zdroje | [5 empty] | 0
| D13 - Revize a ostatní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
08 - Elektroinstalace - silnoproud
Úroveň 3:
08a - Elektro silno
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Rozvaděč RHX komplet, 3x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | Rozvaděč RDA komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | Rozvaděč RUPS komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | Rozvaděč R0.1 komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | Rozvaděč R0.2 komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | Rozvaděč R1P komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Rozvaděč R1.1 komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | Rozvaděč R1.2 komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | Rozvaděč R1.3 komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Rozvaděč R2P komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Rozvaděč R2.1 komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Rozvaděč R3P komplet, 1x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Protipožární skříň s ochrannými transformátory: 1x skříň 2010x960x608 EI 60 DP1 / EW 30 DP1 s ventilátorem (ref. Typ Celsion Violution S12.3-90/500 DT s vnějším ventilátorem LLG1) 1x jednofázový ochranný transformátor 4000VA s primárním napětím 400 V pro napájení zdravotnických prostor (tepelná ztráta trafa max. 165W), 1x jednofázový ochranný transformátor 3150VA s primárním napětím 400 V pro napájení zdravotnických prostor (tepelná ztráta trafa max. 165W) | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D2 | Záložní zdroj UPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 14 | Záložní zdroj UPS, 150 kW, 3/3fáze, online s dvojí konverzí <viz TP UPS> | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
14 | K | 15 | Doprava a stěhování záložního zdroje a bateriových stojanů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | K | 16 | První start UPS, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
16 | K | 17 | UPOL - zálohování operačního svítidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D3 | Monitoring zdravotnické sítě ZIS a VDO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 19 | "MP1 EXT" PANEL PRO DÁLK. SIGNALIZACI ALARMU, montáž na povrch, na zeď, AC 18-28 V/DC 18-30 V <viz TP ZIS> | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | K | 20 | "MONITOR_COM-IP" Dotykový panel s komunikací BMS, Ethernet TCP/IP, Modbus/TCP, Modbus/RTU, 24V DC <viz TP ZIS> | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | K | 21 | Montáž nástěnného monitorovacího panelu ZIS a UPS | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
20 | K | 22 | "COM-IP" Převodník rozhraní BMS-Ethernet, DC 24 V 50…60 Hz, vč. skříňky pro nástěnnou montáž <viz TP ZIS> | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
21 | K | 23 | "REP" ZESILOVAČ ROZHRANÍ RS485, , AC 80…230V <viz TP ZIS> | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | K | 24 | Montáž převodník bez zapojení vodičů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
23 | K | 25 | BMS-RT, Oživení a naprogramování přepínače sítí s vestavěným hlídačem izolace a generátorem pro monitorování unikajícíh proudů | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
24 | K | 26 | BMS-RZ, Oživení / konfigurace vyhodnocovací jednotky s integrovanými měřícími transformátory | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
25 | K | 27 | Oživení / naprogramování monitorovacího panelu MP1 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
26 | K | 28 | Oživení / naprogramování monitorovacího panelu MP2+MP3 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
27 | K | 29 | Oživení / naprogramování dotykového panelu MONITOR_COM-IP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
28 | K | 30 | Funkční modul (software), Vlastní popis všech zařízení/kanálů, monitorování výpadku zařízení, e-mailová hlášení alarmu, Modbus TCP, nastavení zařízení BMS, vizualiace přístrojů a sítě, virtuální zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
29 | K | 31 | Uvedení systému do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D4 | Dálkový dohled nouzového osvtělení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 32 | Řídící jednotka | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
31 | K | 33 | Modul do NZ | ks | 478 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
32 | K | 34 | Zprovoznění, zaškolení, nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D5 | Hlavní ochr. přípojnice HOP-1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 35 | Páska 30x4 m, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg, provedení FeZn | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
34 | K | 36 | Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
35 | K | 37 | Smršťovací návlek na pásek FeZn, barva žlutozelená | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
36 | K | 38 | PV 44, podpěra vedení na konstrukce, provedení FeZn | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
37 | K | 39 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
38 | K | 40 | SP, svorka připojovací, CY16/25 na pásek FeZn 30x4 | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| D | D6 | Svorková skříň MX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 41 | Rozvodnicová skříň 1x8m, 250x250x100mm, pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů 8. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
40 | K | 42 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
41 | K | 43 | EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | D7 | Svorková skříň KX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 44 | KT 250 E, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
43 | K | 45 | EPS 2, SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ, BEZ KRYTU | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
44 | K | 46 | KT 250 V, VÍČKO KRABICE, BÍLÁ | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
45 | K | 47 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | D8 | Hlavní trasy - Kabelové žebříky a žlaby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 48 | KL 50X500, žlab kabelový, POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
47 | K | 49 | Montáž kabelový žlab š. 500mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
48 | K | 50 | KLP 50X400, kabelový žlab, POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
49 | K | 51 | Montáž kabelový žlab š. 400mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
50 | K | 52 | KLP 50X300, kabelový žlab, POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
51 | K | 53 | Montáž kabelový žlab š. 300mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
52 | K | 54 | KLP 50X250, kabelový žlab, POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
53 | K | 55 | Montáž kabelový žlab š. 250mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
54 | K | 56 | KLP 50X200, kabelový žlab, POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
55 | K | 57 | Montáž kabelový žlab š. 200mm, vodorovně nebo svisle, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
56 | K | 58 | KLP 50X150, kabelový žlab, POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
57 | K | 59 | Montáž kabelového žlabu š. 150mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
58 | K | 60 | KLP 50X100, kabelový žlab, POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
59 | K | 61 | Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
60 | K | 62 | KLP 50X50, kabelový žlab, POZINKOVÁNO, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 264 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
61 | K | 63 | Montáž kabelového žlabu š. 50mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 264 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
62 | K | 64 | 60x250, kabelový žebřík, pozinkováno, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
63 | K | 65 | Montáž kabelového žebríku š. 250mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
64 | K | 66 | 60x200, kabelový žebřík, pozinkováno, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
65 | K | 67 | Montáž kabelového žebríku š. 200mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
66 | K | 68 | 60x150, kabelový žebřík, pozinkováno, kompletní, vč. konzol, spojek a úchytů | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
67 | K | 69 | Montáž kabelového žebríku š. 150mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.) | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
68 | K | 70 | příchytka kabelová 14-28mm | ks | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
69 | K | 71 | příchytka kabelová 29-40mm | ks | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
70 | K | 72 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm | ks | 1700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
71 | K | 73 | příchytka kabelová 41-54mm | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
72 | K | 74 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 54 mm | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | D9 | Úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 75 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 | m | 13750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
74 | K | 76 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku | m | 13750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
75 | K | 77 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 8550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
76 | K | 78 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 | m | 3600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
77 | K | 79 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku | m | 12150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
78 | K | 80 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 | m | 3280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
79 | K | 81 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 | m | 1980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
80 | K | 82 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně | m | 5260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
81 | K | 83 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm | ks | 2050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
82 | K | 84 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 2050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
83 | K | 85 | KO 125, KRABICE ODBOČNÁ, ŠEDÁ | ks | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
84 | K | 86 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | ks | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
85 | K | 87 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ 68mm S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ | ks | 830 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
86 | K | 88 | KRABICE ROZVODNÁ 97mm, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ | ks | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
87 | K | 89 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | ks | 1230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
88 | K | 90 | KRABICE S KRYTÍM IP 66, 177x126x92 bez svorkovnice | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
89 | K | 91 | SVORKOVNICE 5-PÓLOVÁ, (1 svorka až 3vodiče 6mm2) | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
90 | K | 92 | Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 167x167 mm | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
91 | K | 93 | Svazkový kabelový držák (60x30mm) včetně kotvy | ks | 12500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
92 | K | 94 | PŘÍCHYTKA KABELOVÁ TYP OMEGA14÷17MM, POZINKOVÁNO, vč. kotvy | ks | 29800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
93 | K | 95 | Montáž příchytka kovová | ks | 29800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
94 | K | 96 | Samořezný šroub M6 | ks | 4240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
95 | K | 97 | Vějířová podložka pro šroub M6 | ks | 4240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
96 | K | 98 | Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka) | ks | 740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
97 | K | 99 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | ks | 740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
98 | K | 100 | Zemnicí svorka ZSA 16 | ks | 690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
99 | K | 101 | Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m | ks | 690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
100 | K | 102 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | ks | 690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| D | D10 | Vodiče a kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 103 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 1828 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
102 | K | 104 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
103 | K | 105 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
104 | K | 106 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 138 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
105 | K | 107 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
106 | K | 108 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
107 | K | 109 | Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
108 | K | 110 | Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
109 | M | 111 | 1-AYKY 4x240 SM | m | 1238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
110 | K | 112 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x240 mm2 uložený pevně (AYKY) | m | 1706 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
111 | M | 113 | 1-CXKH-R(J) 5X4 RE B2s1d0 | m | 741 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
112 | M | 114 | 1-CXKH-R(J) 5X6 RE B2s1d0 | m | 635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
113 | K | 115 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 1376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
114 | M | 116 | 1-CXKH-R(J) 5X10 RE B2s1d0 | m | 638 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
115 | K | 117 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 638 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
116 | M | 118 | 1-CXKH-R(J) 5X25 RMV B2s1d0 | m | 279 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
117 | K | 119 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 279 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
118 | M | 120 | 1-CXKH-R(J) 5X35 RMV B2s1d0 | m | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
119 | K | 121 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
120 | M | 122 | 1-CXKH-R(J) 5x70 SM B2s1d0 | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
121 | M | 123 | 1-CXKH-R(J) 5x95 SM B2s1d0 | m | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
122 | K | 124 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 až 5x95 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
123 | M | 125 | 1-CXKH-R(J) 5x120 SM B2s1d0 | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
124 | K | 126 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x120mm 2 uložený pevně (CYKY) | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
125 | M | 127 | 1-CXKH-R(J) 5x185 SM B2s1d0 | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
126 | K | 128 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x185 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
127 | M | 129 | H07V-U 4,0 | m | 23276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
128 | M | 130 | H07V-U 6,0 | m | 16248 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
129 | K | 131 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 39524 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
130 | M | 132 | H07V-U 10 | m | 12191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
131 | M | 133 | H07V-R 16 | m | 6165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
132 | K | 134 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 18356 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
133 | M | 135 | H07V-R 25 | m | 504 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
134 | K | 136 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 504 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
135 | M | 137 | H07V-R 50 | m | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
136 | K | 138 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 volně (CY, CHAH-R(V)) | m | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
137 | M | 139 | CYKY-O Dca 3x1,5 | m | 4897 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
138 | M | 140 | CYKY-J Dca 3x1,5 | m | 7375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
139 | M | 141 | CYKY-J Dca 3x2,5 | m | 16298 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
140 | K | 142 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 28570 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
141 | M | 143 | CYKY-J Dca 5x1,5 | m | 2950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
142 | M | 144 | 1-CXKH-R(J) 5x2,5 RE B2s1d0 | m | 259 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
143 | K | 145 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 3209 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
144 | M | 146 | J-H(St)H 2x2x0,80 | m | 1995 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
145 | K | 147 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) | m | 1995 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| D | D11 | Instalační přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | M | 148 | Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, barva alpská bílá | ks | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
147 | M | 149 | Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá | ks | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
148 | M | 150 | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
149 | K | 151 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový | ks | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
150 | M | 152 | Přístroj přepínače sériového, řazení 5 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
151 | M | 153 | Kryt spínače dělený, barva alpská bílá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
152 | M | 154 | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
153 | K | 155 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
154 | M | 156 | Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, barva | ks | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
155 | M | 157 | Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá | ks | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
156 | M | 158 | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
157 | K | 159 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý | ks | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
158 | M | 160 | Přístroj přepínače křížového, řazení 7 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
159 | M | 161 | Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
160 | M | 162 | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
161 | K | 163 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
162 | M | 164 | Přístroj potenc. DALI TW výkon. pro tlač. spín. a otoč. ovl. (2116/11), barva bílá | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
163 | M | 165 | Kryt stmívače s otočným ovládáním, s upevňovací maticí, barva alpská bílá | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
164 | M | 166 | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
165 | K | 167 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový s plynulou regulací | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
166 | M | 168 | Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0 | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
167 | M | 169 | Kryt spínače jednoduchý, barva alpská bílá | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
168 | M | 170 | Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
169 | K | 171 | Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
170 | M | 172 | Spínač jednopólový, s krytem a rámečkem, řazení 1, IP44 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
171 | K | 173 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostředí venkovní/mokré | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
172 | M | 174 | Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
173 | K | 175 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
174 | M | 176 | Spínač trojpólový, 3x25A, 25A/400V AC-22, IP65 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
175 | M | 177 | Spínač trojpólový, 3x40A, 40A/400V AC-22, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
176 | M | 178 | Spínač trojpólový, 3x63A, 63A/400V AC-22, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
177 | K | 179 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
178 | M | 180 | Spínač izolační, 3x160A, 160A/690V, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
179 | K | 181 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 160 A venkovní nebo mokré | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
180 | M | 182 | Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva bílá | ks | 336 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
181 | M | 183 | Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená | ks | 149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
182 | M | 184 | Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva červená | ks | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
183 | M | 185 | Zásuvka jednonás. s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv., barva žlutá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
184 | M | 186 | Zásuvka jednonás. s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv., barva oranžová | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
185 | M | 187 | Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva bílá, IP44 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
186 | M | 188 | Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva zelená, IP44 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
187 | M | 189 | Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami, barva červená, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
188 | K | 190 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
189 | M | 191 | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva zelená | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
190 | M | 192 | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, barva červená | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
191 | K | 193 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
192 | K | 194 | Připojení kabelového vývodu 1f, do lůžkové rampy / zdrojového mostu | ks | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
193 | K | 195 | Vývod 230V,ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. instalace, zapojení a zprovoznění | ks | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
194 | K | 196 | Vývod 400V,ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. instalace, zapojení a zprovoznění | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
195 | M | 197 | Snímač pohybu stropní 360°, IP40 s releovým výstupem | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
196 | M | 198 | Snímač pohybu stropní 180°, přisazený, IP40 s releovým výstupem | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
197 | K | 199 | Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| D | D12 | Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | M | 200 P1 | Svítidlo P1, specifikace viz Technické podmínky | ks | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
199 | M | 201 P2 | Svítidlo P2, specifikace viz Technické podmínky | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
200 | K | 202 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové | ks | 234 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
201 | K | 203 | Zapojení svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové - čisté prostory | ks | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
202 | M | 204 D1 | Svítidlo D1, specifikace viz Technické podmínky | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
203 | M | 205 D2 | Svítidlo D2, specifikace viz Technické podmínky | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
204 | M | 206 D3 | Svítidlo D3, specifikace viz Technické podmínky | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
205 | M | 207 D4 | Svítidlo D4, specifikace viz Technické podmínky | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
206 | M | 208 C | Svítidlo C, specifikace viz Technické podmínky | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
207 | M | 209 G | Svítidlo G, specifikace viz Technické podmínky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
208 | K | 210 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kruhové | ks | 177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
209 | M | 211 B1 | Svítidlo B1, specifikace viz Technické podmínky | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
210 | M | 212 B2 | Svítidlo B2, specifikace viz Technické podmínky | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
211 | M | 213 B3 | Svítidlo B3, specifikace viz Technické podmínky | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
212 | M | 214 B4 | Svítidlo B4, specifikace viz Technické podmínky | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
213 | K | 215 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
214 | M | 216 F1 | Svítidlo F1, specifikace viz Technické podmínky | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
215 | K | 217 | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
216 | K | 218 | Zapojení svítidla LED integrované v lůžkové rampě / zdrojovém mostu | ks | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
217 | M | 219 NA | Nouzové svítidlo NA, specifikace viz Technické podmínky | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
218 | M | 220 NB | Nouzové svítidlo NB, specifikace viz Technické podmínky | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
219 | M | 221 NC | Nouzové svítidlo NC, specifikace viz Technické podmínky | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
220 | M | 222 ND | Nouzové svítidlo ND, specifikace viz Technické podmínky | ks | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
221 | M | 223 NE | Nouzové svítidlo NE, specifikace viz Technické podmínky | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
222 | M | 224 NF | Nouzové svítidlo NF, specifikace viz Technické podmínky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
223 | M | 225 N1 | Nouzové svítidlo N1, piktogram, specifikace viz Technické podmínky | ks | 199 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
224 | M | 226 N2 | Nouzové svítidlo N2, piktogram, specifikace viz Technické podmínky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
225 | K | 227 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové | ks | 411 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
226 | M | 228 NZ | Napájecí zdroj s baterií do světla - trafo pro nouzové svítidlo | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
227 | K | 229 | Montáž transformátor 1fázový nn v krytu 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| D | D13 | Revize a ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 230 | Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napěťovým nebo proudovým | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
229 | K | 231 | Kontrola rozváděčů nn silových | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
230 | K | 232 | Dielektrický koberec | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
231 | K | 233 | Ochranné pomůcky pro rozvodnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
232 | K | 234 | Prostupy stěnami, stropem, průvrty do průměru 50mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
233 | K | 235 | Drážky pro kabeláž ve zdivu vč. zapravení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
234 | K | 236 | Popis prvků a tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
235 | K | 237 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
236 | K | 238 | Bezbečnostní tabulky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
237 | K | 239 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
238 | K | 240 | Zámečnické pomocné a podpůrné konstrukce do 4t | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
239 | K | 241 | Stavební přípomoce, zednické zapravení a koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
240 | K | 242 | Ekologická likvidace odpadu vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
241 | K | 243 | Sádra | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
242 | K | 244 | Montážní pěna | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
243 | K | 245 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
244 | K | 246 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
245 | K | 247 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
246 | K | 248 | Výrobní dokumentace dodavatele | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
247 | K | 249 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
248 | K | 250 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
249 | K | 251 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
250 | K | 252 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
251 | K | 253 | Měření izolačního odporu podlahy | měření | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
252 | K | 254 | Kontrola a protokol TIČR - rozvody NN | hod | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
253 | K | 255 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací pro objem mtž prací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
254 | K | 256 | Měření umělého osvětlení (intenzita, oslnění, rovnoměrnost, barevné podání) v prostorách s trvalým pobytem osob a zpracování protokolu pro kolaudaci/hygienu - 1. etapa | hod | 256 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510

## 08b - Elektro silno PBZ
{86ce0e64-75ab-4d9c-b44d-c18f403e26b8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
08 - Elektroinstalace - silnoproud
Úroveň 3:
08b - Elektro silno PBZ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
08 - Elektroinstalace - silnoproud
Úroveň 3:
08b - Elektro silno PBZ
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| D2 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D3 - KABELY SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca | [5 empty] | 0
| D4 - Instalační přístroje | [5 empty] | 0
| D5 - Kabelové trasy s funkční integritou | [5 empty] | 0
| D6 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
08 - Elektroinstalace - silnoproud
Úroveň 3:
08b - Elektro silno PBZ
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Rozvaděč RPO komplet, 3x pole, specifikace viz kabelová listina | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D2 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | KABELY SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 2 | PRAFlaDur-J 4x185 | m | 686 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | PRAFlaDur-J 3x2,5 | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | PRAFlaDur-J 5x2,5 | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | PRAFlaDur-J 5x6 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | PRAFlaDur-J 5x10 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | PRAFlaDur-J 12x1,5 | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D4 | Instalační přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 8 | Vývod 230V,ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. instalace, zapojení a zprovoznění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | Vývod 400V,ukončeno v krabici nebo na zařízení, vč. instalace, zapojení a zprovoznění | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D5 | Kabelové trasy s funkční integritou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 10 | Kabelový žlab 50/50 mm P60R vč. dílů a příslušenství, drátěný požární | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Kabelový žlab 100/50 mm P60R vč. dílů a příslušenství, drátěný požární | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Kabelový žebřík 50/60 mm P60R vč. dílů a příslušenství,drátěný požární | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | příchytka kabelová 11-18mm s požární odolností | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D6 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 15 | Vysekání rýh ve zdivu - hloubka 30mm, šíře 30 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | Hruná výplň maltou, jakékoliv šíře | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | Napojeni na stavajici zarizeni, elektroinstalace pro ostatní specialisty | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 19 | Revizni technik | hod | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20 | Protokol TIČR, M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40

## 08c - Elektro hromosvod
{f4d4aea4-1237-4479-a4c1-387df4610dc1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
08 - Elektroinstalace - silnoproud
Úroveň 3:
08c - Elektro hromosvod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
08 - Elektroinstalace - silnoproud
Úroveň 3:
08c - Elektro hromosvod
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Uzemnění | [5 empty] | 0
| D2 - Hromosvod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
08 - Elektroinstalace - silnoproud
Úroveň 3:
08c - Elektro hromosvod
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Páska 60x5 páska 60x5, volně, D+M | m | 614 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | Drát FeZn Ø 10 | m | 533 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | Drát CYA Ø 50 | m | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | Drát CYA Ø 240 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | Svár A 4x40 - délky min 100mm - Provaření a ostatní svary, v délce min. 10cm včetně elektrod,energie, amortizace svářečky a mzdových nákladů apod.. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | Svár B 3x40 - délky min 100mm - Provaření a ostatní svary, v délce min. 10cm včetně elektrod,energie, amortizace svářečky a mzdových nákladů apod.. | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Měření zemního odporu zemnící soustavy na vývodech | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | Kontrola propojení (provaření) zemnící soustavy na vývodech, fotodokumentace | hod | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | Diletační spojky | ks | 455 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Antikorozní nátěr | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | D2 | Hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 11 | Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm | m | 879 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Drát FeZn Ø 10 | m | 978 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Dilatační propojka AlMgSi Ø 8mm | ks | 351 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou, D+M | ks | 940 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | Foloie na přivaření podpěry PV21 | ks | 940 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | 108 009 Jímací hřib | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | JR 3,0 N s rovným koncem nerez, L 2000mm, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | JR 3,0 N s rovným koncem nerez, L 1000mm, D+M | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 19 | Podl. PB19 podložka gumová, D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20 | PB19 podstavec betonový 19kg, D+M | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 21 | Podpěra vedení svodů | ks | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 22 | SU universální připojovací nerez, D+M | ks | 215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 23 | SK křížová spojovací nerez, D+M | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 24 | SJ 1b N k jímací tyči nerez, D=18, dvoušroubová, D+M | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 25 | SZc N zkušební nerez, D+M | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 26 | SOc N na okapové žlaby nerez | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 27 | Štítek pro označení svodu, D+M | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 28 | Tvarování mont.dílu, D+M | ks | 714 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 29 | Smršťovací návlek - přechod ze země na vzduch, z betonu na vzduch, D+M | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 30 | Revizni technik, výchozí revize, vypracování revizní zprávy, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 31 | Kontrola propojení (provaření) soustavy svodů, fotodokumentace | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 32 | Měření spojitosti soustavy svodů | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64

## 09a - Elektro slabo DT,CCTV,STA
{092dfa9b-c00f-4dea-adb4-71420470d88b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
09 - Elektroinstalace - slaboproud
Úroveň 3:
09a - Elektro slabo DT,CCTV,STA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
09 - Elektroinstalace - slaboproud
Úroveň 3:
09a - Elektro slabo DT,CCTV,STA
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS) | [5 empty] | 0
| D2 - AKTIVNÍ SÍŤOVÉ PRVKY | [5 empty] | 0
| D3 - SYSTÉM SESTRA - PACIENT (SP) | [5 empty] | 0
| D4 - ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) | [5 empty] | 0
| D5 - KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) | [5 empty] | 0
| D6 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA | [5 empty] | 0
| D7 - KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO MEDINÁLNÍ PLYNY | [5 empty] | 0
| D8 - SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY | [5 empty] | 0
| D9 - OBECNÉ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
09 - Elektroinstalace - slaboproud
Úroveň 3:
09a - Elektro slabo DT,CCTV,STA
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | 19" RACK 42U 600X600 PŘEDNÍ SKLENĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, ROZEBÍRATELNÝ RÁM, NOSNOST MIN. 1000KG | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | VENTILAČNÍ DESKA S MONTÁŽÍ DO STROPU ROZVÁDĚČE 4X VENTILÁTOR + TERMOSTAT | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | BOČNÍ VERTIKÁLNÍ VYVAZOVACÍ ŽLAB 42U NA INSTALČNÍ KABELY | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | VERTIKÁLNÍ ORGANIZÁTOR PRO VYVAZOVÁNÍ PROPOJOVACÍCH KABELŮ 42U 2KS | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | 4BODOVÁ POLICE S VARIABILNÍM UCHYCENÍM PRO 600MM RACK | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | 19" NAPÁJECÍ BLOK PDU 1U 6X230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | Vertikální rozvod - Optické patch panely | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | VÝSUVNÁ OPTICKÁ VANA 24/48 VLÁKEN LC SM KOMPLET VČETNĚ DRŽÁKŮ SVÁRŮ, ADAPTÉRU, NAVINOVACÍCH CÍVEK, DRŽÁKÚ ŠTÍTKŮ A PRŮCHODEK PRO KABELY | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | PIGTAIL LC OS2 1M LSZH | ks | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | Metalické modulární patch panely | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | 19" MODULÁRNÍ PATCH PANEL 24X RJ45 S ORGANIZÁTOREM KABELŮ | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | Patch kabely | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol13 | PATCH KABEL CAT.6A U/UTP 1M | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | PATCH KABEL CAT.6A U/UTP 2M | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol15 | PATCH KABEL CAT.6A U/UTP 3M | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | PATCH KABEL CAT.6A U/UTP 5M | m | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol17 | OPTICKÝ PATCH KABEL LC/LC DPLX OS1 2M | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol18 | Datový kabel Cat.6A NESTÍNĚNÝ U/UTP | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol19 | Datový optický kabel Dca-s2-d2-a1, 24 vláken, SingleMode | m | 85753 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol20 | OPTICKÝ KABEL 12 VLÁKEN OS2 LT Dca-s2-d2-a1 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | Datové jednozásuvky pod omítku 1x RJ45 UTP cat.6A, beznástrojová, testovaná na PoE++, pro zdravotnictví s odolností vůči dezinfekcím, komplet včetně montážní desky a krycího rámečku | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | MOSAIC DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM, 1XRJ45 UTP C6A, 2 MODULY, BÍLÁ S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition, URČENÁ PRO ZDRAVOTNICTVÍ S ODOLNOSTÍ VŮČI DESINFEKCÍM, CERTIFIKACE NA KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol23 | MONTÁŽNÍ DESKA 2M | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol24 | KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | Datové dvojzásuvky pod omítku 2x RJ45 UTP cat.6A, beznástrojová, testovaná na PoE++, pro zdravotnictví s odolností vůči dezinfekcím, komplet včetně montážní desky a krycího rámečku | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol26 | MOSAIC DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM, 1XRJ45 UTP C6A, 1 MODUL, BÍLÁ S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition, URČENÁ PRO ZDRAVOTNICTVÍ S ODOLNOSTÍ VŮČI DESINFEKCÍM, CERTIFIKACE NA KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt | ks | 298 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol27 | MONTÁŽNÍ DESKA 2M | ks | 149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol28 | KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ | ks | 149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol29 | Modulární datové zásuvky typu 45x45 mm (Mosaic) RJ45 UTP cat.6A pro podlahové krabice a parapetní kanály na příme zaklapnutí, beznástrojová, testovaná na PoE++, pro zdravotnictví s odolností vůči dezinfekcím, komplet včetně modulu RJ45 | ks | 149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol30 | Ostatní | hod | 281 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol31 | 25-LETÁ SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA GARANTOVANÁ VÝROBCEM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol32 | CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ PERMAMANENT LINK CAT.6A ISO 11801 | ks | 616 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | D2 | AKTIVNÍ SÍŤOVÉ PRVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | Pol33 | Switch páteřní Cisco CBS350-12XS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol34 | Switch distribuční Cisco CBS350-48FP-4X | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D3 | SYSTÉM SESTRA - PACIENT (SP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol36 | Terminál personálu IP Acrios | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
37 | K | Pol37 | Zásuvka ethernet IP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
38 | K | Pol38 | Napáječ 350W 24V IP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
39 | K | Pol39 | Lůžková jednotka IP | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
40 | K | Pol40 | Závěs LJ bez konektoru IP | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
41 | K | Pol41 | Volací šňůra IP | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
42 | K | Pol42 | Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
43 | K | Pol43 | Zásuvka účastníka IP | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
44 | K | Pol44 | Terminál personálu signalizační IP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
45 | K | Pol45 | Signalizační jednotka IP | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
46 | K | Pol46 | Komunikační jednotka IP | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
47 | K | Pol47 | Táhlo nouzového volání IP | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
48 | K | Pol48 | Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
49 | K | Pol49 | Svítidlo IP | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
50 | K | Pol50 | Switch modul ZPT IP | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
51 | K | Pol51 | Switch 8 portů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
52 | K | Pol52 | Kabel FTP 5E LSOH | m | 695 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
53 | K | Pol53 | Kabel CHKE-R 2 x 2,5 | m | 695 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
54 | K | Pol54 | Kabel UTP 5E LSOH | m | 2781 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
55 | K | Pol55 | Konektor RJ45 včetně proměření | ks | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
56 | K | Pol56 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
57 | K | Pol57 | Kontrola provozu a zaškolení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
58 | K | Pol58 | Krabice KO97 pod omítku | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
59 | K | Pol59 | Krabice KT250 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
60 | K | Pol60 | Krabice KU68 pod omítku | ks | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
61 | K | Pol61 | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
62 | K | Pol62 | SW historie volání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
63 | K | Pol63 | SW licence Audio programu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
64 | K | Pol64 | SW licence účastníka | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
65 | K | Pol65 | Trubka HFX prům. 25 mm | m | 930 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
66 | K | Pol66 | Instalační rámeček malý | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
67 | K | Pol67 | Instalační rámeček střední (ZLJ, AVKJV) | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
68 | K | Pol68 | Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
69 | K | Pol69 | Zkratovací propojka (jumper) | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
70 | K | Pol70 | Instalační rámeček malý (SIJ) | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
71 | K | Pol71 | Instalační rámeček malý (ZE) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
72 | K | Pol72 | Instalační rámeček malý (ZU ZVST) | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
73 | K | Pol73 | Nastavení, oživení, konfigurace přístupového systému, včetně přidání jednotek do centrální databáze přístupového systému, včetně projoní se stávajíc systémovou centrální databází | hod | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
74 | K | Pol74 | Zaškolení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
75 | K | Pol75 | Přípojný napájecí kabel 230V/2m, D+M | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
76 | K | Pol76 | Drobné práce a materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| D | D4 | ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | Pol77 | Univerzální plechový box pro všechny typy Entry přístupových kontrolérů, součástí napájecí zdroj 12VDC / 3,2A, uzamykatelná dvířka, povrchová montáž, místo pro akumulátor TP 12-7, rozměry 350x280x70 mm, černý, interiérové použití | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
78 | K | Pol78 | IP přístupový kontrolér, provedení plošný spoj, připojení 2x RFID čteček (Wiegand), ovládání 1 dveří obousměrně, kapacita 30 000 uživatelů, 100 000 událostí , komunikace s PC přes TCP/IP nebo RS485, LED signalizace stavů, 1x NO/NC relé zámku (5A/30VDC), 1x relé vstup dveřního kontaktu, 1x relé vstup odchodového tlačítka, 1x relé univerzální AUX výstup (2A/30VDC), SD slot pro export událostí, napájení 9,6 - 14,4 VDC, odběr max. 1A/12VDC (zdroj není součástí), rozměry 145x106x20mm (vhodná inst. krabice KR380 + napájecí zdroj HDR-15-15), interiérové použití, umístění v chráněné zóně, možnost centrálního ovládání více kontrolérů přes software Entry ZKAccess 3.5 Security System zdarma, podpora funkcí Online monitoring, Kalendář, Průchozí časová zóna, Anti-passback, Linkování Aux výstupů, Interlock, Multi card autorizace a pod, přes software EDO možné využít pro zpracování docházky | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
79 | K | Pol79 | Akumulátor 12 V - 7 Ah - rozměr 150 x 65 x 93 mm, hmotnost 2,06 kg / ks, vhodné pro použití v CCTV a EZS | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
80 | K | Pol80 | Přístupová čtečka RFID, duální, čtení bezkontaktních karet a klíčenek (EM, 125 kHz, Mifare 13,56 MHz, Desfire EV a EV2 4 BYTE 13,56 MHz), Wiegand 34 komunikace (2 vodiče) s Entry přístupovými zařízeními, zvuková a LED signalizace, napájení 12 V DC, odběr 70 mA / 12 V DC (zdroj není součástí), IP 65, exteriérové použití, povrchová montáž, rozměry 86 x 86 x 20 mm | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
81 | K | Pol81 | Licence přístupového modulu, do 25 ovládaných dveří, do 5000 osob, použití pro základní modul kontroly vstupu softwaru ZKBiosecurity 3.0, podpora globálního Anti-passback a linkování mezi kontroléry | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
82 | K | Pol82 | Kabel UTP CAT6A, B2cas1d1 | m | 143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
83 | K | Pol83 | Kabel S/FTP CAT6A, B2cas1d1 | m | 1135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
84 | K | Pol84 | Stolní USB čtečka RFID karet a přívěsků (EM 125 kHz), určena pro administrátorské přidávání RFID uživatelů do přístupových a docházkových systémů, zvuková a LED indikace, napájení přes USB, připojovací kabel délky 1,5 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
85 | K | Pol85 | RFID bezkontaktní elektronická karta, EM standard, 125 kHz, s popisem | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
86 | K | Pol86 | Přepěťové ochrany vč. Instalačního boxu a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
87 | K | Pol87 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm vč. spojek, kotvení, příchytek, protahovacího drátu a ostatního příslušentví | m | 690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
88 | K | Pol88 | Koordinace a integrace systému EKV do stávajcící grafické nadstavby vč. vytvoření grafických půdorysů objektu | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
89 | K | Pol89 | Nastavení, oživení, konfigurace přístupového systému, včetně přidání jednotek do centrální databáze přístupového systému | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
90 | K | Pol90 | Nastavení, oživení a konfigurace IP vrátníků | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
91 | K | Pol91 | Koordinace s dodavatelem výtahů | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
92 | K | Pol92 | Koodinace s dodavatelem automatických dveří | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
93 | K | Pol93 | Koorinace s dodavatelem mechanických dveří | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
94 | K | Pol94 | Drobné práce a materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| D | D5 | KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | Pol95 | 5 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 40 m, 1/2.8" progressive scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 30 fps, citlivost 0,015 lx (F1.7) Color, 0,007 lx (F1.7) Monochrome, 0 lx (F1.4) IR, motor zoom objektiv 3,4–10,5 mm, úhel záběru H: 101°–31°, V: 69° - 21°, BLC, AWB, Dual Exposure WDR 130 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, objektová analýza, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, ONVIF kompatibilní, multi-stream, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 1 TB, možnost přídavného Wi-Fi adaptéru, napájení PoE, IP 67, IK 10, pracovní teplota od -40 °C do +60 °C, rozměry 296 × 126 × 106 mm, hmotnost 1,31 kg | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
96 | K | Pol96 | Instalační skříňka pro kompatkní kameru Avigilon série H4A, rozměry 126 x 102 x 55 mm, váha 0,59 kg | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
97 | K | Pol97 | 3 Mpx mini dome IP kamera, interiérová, Day/Night, s IR LED s dosvitem 10 m, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 2048 x 1536 px @ 30 fps, poměr 16:9 / 4:3, citlivost s IR 0,01 lx Color, 0 lx B/W, citlivost bez IR 0,02 lx Color, 0,01 lx B/W, fixní objektiv 2,95 mm / F2.0, úhel záběru H: 100°, V: 75°, BLC, AWB, WDR, 3DNR, LightCatcher, 64 privátních zón, komprese H.264 / MJPEG, ONVIF kompatibilní, HDSM, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, napájení PoE (IEEE802.3af Class 2), spotřeba 6 W, pracovní teplota od -10 °C do +50 °C, rozměry / hmotnost pro povrchovou montáž: 75 mm x 75 mm x 63 mm / 166 g, rozměry / hmotnost pro montáž do podhledu: 91 mm x 91 mm x 108 mm / 190 g | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
98 | K | Pol98 | CCTV switch 16x 10/100 Mb/s, 2x Gbit RJ-45, 2x Gbit SFP, podpora PoE+ pro 16 portů, 16x PoE+ (IEEE802.3af), celkově na všechny porty max. 192 W, jeden port max. 30 W, podpora napájení PoE kamer až do 250 m, pracovní teplota od 0 °C do +50 °C, rozměry 440 × 180 × 44 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
99 | K | Pol99 | GBIC gigabitový, singlemode, konektor LC, 1310nm (1280 - 1340 nm), dosah do 10km, v souladu s IEEE802.3z 1000BASE-LX standardem, SMF, 9/125 um: 10km, laser třídy 1, EN 60825-1 standardní LC duplex konektor | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
100 | K | Pol100 | Videoserver v provedení 1U určený do racku. Zařízení umožňuje nahrávat maximálně 256 Mbps, Intel frekvence 3,6 GHz, 16 GB RAM, SW RAID 0, 1, 5, VGA výstup, 2x Ethernet 1 Gb, 6x USB, zdroj 600 W GOLD, bez audio výstupu, 3 roky záruka, Microsoft Windows 10 Enterprise IoT 64 bit, sys. SDD 500 GB, rozměry 43 x 437 x 650 mm, hmotnost 16 kg bez HDD. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
101 | K | Pol101 | SATA DISK 10 TB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, rychlost SATAIII/600, vyrovnávací paměť 256 MB, záruka 36 měsíců | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
102 | K | Pol102 | PC určený ke sledování / vzdálenému monitorování od společnosti TSS, je určen ke sledování do 64 kamer, možnost připojení 2 monitorů, Procesor i7, 16GB RAM DDR4, možnost rozšíření, Systemový SSD 512GB NVMe, grafická karta s 1X HDMI, 1x DP, Ethernet 1Gb , zdroj 550 W, audio výstup, Microsoft Windows 11 PRO, rozměry: 197 x 431 x 450 mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
103 | K | Pol103 | 31,5" Full HD CCTV LED LCD monitor, určen pro použití 24 hodin / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920 × 1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x USB port, kontrast 1400:1, jas 240 cd/m2, napájení 100–240 V AC, spotřeba 55 W, zabudované reproduktory 2x 4 W, součástí balení jsou 2 ks podpěrných nožiček, držák VESA 75 x 75 mm není součástí balení, pracovní teplota od 0 °C do +40 °C, rozměry 731,4 × 432,6 × 67,5 mm, hmotnost 3,9 kg | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
104 | K | Pol104 | Software Avigilon Control Center 7 - edice Standard pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 75 s omezenými funkcemi, vybrané omezení: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhledávání osob podle vzoru; možnost přídavných modulů, klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 10, max. 51 pravidel, podpora dalších značek kamer | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
105 | K | Pol105 | Oživení, konfigurace systému, zaškolení obsluhy | hod | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
106 | K | Pol106 | Instalace All In One PC, instalace dohledového SW, | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
107 | K | Pol107 | Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1, D+M | m | 2115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
108 | K | Pol108 | Propojovací matelický kabel UPT cat.6, 2m, žlutý, D+M | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
109 | K | Pol109 | Koordinace s dodavatele oken (fasády) | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
110 | K | Pol110 | Drobné práce (2,5%) a materiál (1%) | kpl | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| D | D6 | SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol111 | Mĕření signálu DVB-T2 | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
112 | K | Pol112 | Držák antény pro uchycení na plochou střechu , komplet (osazení FM a DVB-T2), vč konzolí, výložníků, zátěží, uchycení antén a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
113 | K | Pol113 | Anténa DVB-T2, UHF + předzesilovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
114 | K | Pol114 | FM Anténa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
115 | K | Pol115 | Přepětová ochrana včetně boxu a příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
116 | K | Pol116 | Napájecí výhybka pro předzesilovač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
117 | K | Pol117 | Oceloplechový rozvaděč 800x1200x250 STA, ukončení celkem 37 účastnických zásuvek včetně napájecí lišty 5x230V, programovatelného zesilovače, linkového zesilovače, rozbočovačů, f-f spojek, f konektorů a ostatního příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
118 | K | Pol118 | Koncová zásuvka televizní - komplet, vč. Instalační kabice, rámečku, měření, protokolu a příslušenství | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
119 | K | Pol119 | Koaxiální kabel, 75Ohm class A - venkovní, B2cas1d1 | m | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
120 | K | Pol120 | Koaxiální kabel, 75Ohm class A, B2cas1d1 | m | 3150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
121 | K | Pol121 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. spojek, kotvení, příchytek, protahovacího drátu a ostatního příslušentví | m | 1650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
122 | K | Pol122 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. spojek, kotvení, příchytek, protahovacího drátu a ostatního příslušentví | m | 795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
123 | K | Pol123 | Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20, vč. kotvy a montážního příslušenství | ks | 975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
124 | K | Pol124 | KIT INFOKANÁL - automatický multimediální přehrávač a HD DVB-T modulátor | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
125 | K | Pol125 | Oživení a programování systému | hod | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
126 | K | Pol126 | Drobné práce a materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| D | D7 | KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO MEDINÁLNÍ PLYNY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | Pol127 | Kabel JYSTY 2x2x0,8, B2cas1d1, D+M | m | 302 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
128 | K | Pol128 | Drobné práce a materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| D | D8 | SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | Pol129 | Drátěný žlab 50x50, vč. veškerých tvarovek a kotvícího materiálu | m | 337 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
130 | K | Pol130 | Drátěný žlab 100x50, vč. veškerých tvarovek a kotvícího materiálu | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
131 | K | Pol131 | Drátěný žlab 150x50, vč. veškerých tvarovek a kotvícího materiálu | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
132 | K | Pol132 | Drátěný žlab 200x50, vč. veškerých tvarovek a kotvícího materiálu | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
133 | K | Pol133 | Drátěný žlab 200x100, vč. veškerých tvarovek a kotvícího materiálu | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
134 | K | Pol134 | Drátěný žlab 250x100, vč. veškerých tvarovek a kotvícího materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
135 | K | Pol135 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. Spojek, kotvení, příchytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství | m | 1725 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
136 | K | Pol136 | Elektro-instalační trubka ohebná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. Spojek, kotvení, příchytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství | m | 965 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
137 | K | Pol137 | Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 20mm, vč. Spojek, kotvení, příchytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství | m | 3645 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
138 | K | Pol138 | Elektro-instalační trubka pevná bezhalogenová, průměr 25mm, vč. Spojek, kotvení, příchytek, protahovacího drátu a ostatního příslušenství | m | 1575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
139 | K | Pol139 | Svazkový držák GRIP bez požární odolnosti 55x90x20, vč. Kotvy a montážního příslušenství | ks | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
140 | K | Pol140 | Svazkový držák GRIP 55x90x20 P60R | ks | 1620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
141 | K | Pol141 | Kabelová příchytka jednoduchá, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R | ks | 35745 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
142 | K | Pol142 | Kabelová příchytka dvojitá, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P60R | ks | 12950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
143 | K | Pol143 | Kabelová příchytka, rozestup 0,5 m, vč. kotvy, bez požární odolnosti | ks | 5250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
144 | K | Pol144 | Protipožární krabice pro sdělovací rozvody | ks | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
145 | K | Pol145 | Prostupystěnami, stropem, průvrty do průměru 50mm a požárního utěsnění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
146 | K | Pol146 | Svorky a příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
147 | K | Pol147 | Popis prvků a tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
148 | K | Pol148 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
149 | K | Pol149 | Bezbečnostní tabulky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
150 | K | Pol150 | Stavební přípomoce a koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
151 | K | Pol151 | Sádra | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
152 | K | Pol152 | Montážní pěna | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
153 | K | Pol153 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
154 | K | Pol154 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
155 | K | Pol155 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
156 | K | Pol156 | Prováděcí dokumentace dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. - nechat odsouhlasit investorem před realizací | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
157 | K | Pol157 | Dodavatelská dokumentace (manuály, certifikáty, výrobní dokumentace...) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
158 | K | Pol158 | Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu prováděcí dokumentace - 4x vytištěno + elektronická verze | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
159 | K | Pol159 | Proměření metalické kabeláže dle zásad ČSN EN 50346, včetně měřícího protokolu digitálně | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
160 | K | Pol160 | Měření optické kabeláže - vlákno, včetně měřícího protokolu digitálně | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
161 | K | Pol161 | PPV /přidružené pracovní výkony/ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
162 | K | Pol162 | Vybavení pro práce ve výšce (plošiny, lešení…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
163 | K | Pol163 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| D | D9 | OBECNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | Pol164 | Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326

## 09b - Elektro slabo EPS,NZS
{bd12618f-eefd-4199-a088-89fc26b879b6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
09 - Elektroinstalace - slaboproud
Úroveň 3:
09b - Elektro slabo EPS,NZS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
09 - Elektroinstalace - slaboproud
Úroveň 3:
09b - Elektro slabo EPS,NZS
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) | [5 empty] | 0
| D2 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM (NZS) | [5 empty] | 0
| D3 - OBECNÉ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
09 - Elektroinstalace - slaboproud
Úroveň 3:
09b - Elektro slabo EPS,NZS
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1001 | Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 3072 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou DSY-2, desku zdroje DZD-1, 12 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/40Ah. D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol1002 | Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres, 2 izolované kruhové linky, 128 adres na lince, možnost rozdělení kruhové linky na jednoduché, možnost odboček (i vícenásobných) na kruhové i jednoduché lince, optická signalizace stavů komunikace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol1003 | Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení typu master, izolované kruhové nebo jednoduché vedení RS 485/422, pro síťování až 16 ústředen a tabel obsluhy, optická signalizace stavů komunikace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol1004 | Deska slave, až 16 zařízení typu slave, izolované kruhové nebo jednoduché vedení SL-RS 485, pro připojení vstupně/výstupních prvků, až 16 zařízení typu slave, optická signalizace stavů komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol1005 | Deska periferií GSM(LTE)/LAN, GSM (LTE) komunikátor, 1 SIM karta, zasílání až na 8 nastavených čísel, zasílání všech nebo vybraných událostí, 3 konektory pro připojení LAN, vzdálené zobrazení a ovládání ústředen | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol1006 | Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 16 zařízení typu master - do stávající ústředny, izolované kruhové nebo jednoduché vedení RS 485/422, pro síťování až 16 ústředen a tabel obsluhy, optická signalizace stavů komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol1007 | Bateroe do ústředny AKU 12V/12Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol1008 | Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem se zásuvkou pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | ks | 156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol1009 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče), D+M | ks | 141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol1010 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče), central stop | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol1011 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče), total stop | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol1012 | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče),VDO stop | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol1013 | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) pro systémy EPS, určené k základní obsluze a indikaci stavů systému EPS, připojení na vedení RS 485 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol1014 | Tablo obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol1015 | Trezor motýlkový bez motýlkového zámku, var.12V nebo 24V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol1016 | Motýlkový zámek, včetně 1 ks klíče dle regionu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol1017 | 9-60Vss, 25mA/24V, IP 65, 1Hz, -25 až 70°C, červený, nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol1018 | Spínaný zdroj, 27,6V/8,2A trvale/10A krátkodobě, AKU 2x40Ah, vč. Boxu akumulátorů a příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol1019 | Prvek vstupně/výstupní s hlídanými výstupy (2xIN/2xOUT) v krabici, D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol1020 | Prvek vstupně/výstupní s hlídanými výstupy (4xIN/4xOUT) v krabici, vč. Izolátoru příslušenství | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol1021 | Oheň nešířící kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1 | m | 5230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol1022 | Ohni-odolný kabel 2x2x0,8, P60-R, PS60, B2ca s1d1a1 | m | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol1023 | Ohni-odolný kabel 2x2,5, P60-R, PS60, B2ca s1d1a1 | m | 1105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol1024 | Ohni-odolný kabel 4x2x0,8, P60-R, PS60, B2ca s1d1a1 | m | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol1025 | Optický kabel SM 2vl, instalace zafouknutím do stávající trubky, vč. ukončení, převodníku a příslušenství | m | 275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol1026 | Kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol1027 | Komplexní zkoušky vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol1028 | Oživení a programování systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol1029 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D2 | NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM (NZS) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol1030 | Baterie 12 V / 24 Ah | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol1031 | Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol1032 | Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, EN54-16,DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol1033 | Digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol1034 | Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol1035 | Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol1036 | Sběrnicový kabel 2HU | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol1037 | Sběrnicový kabel, 0,5m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol1038 | 19" úchyt modulů 2U | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol1039 | Základní jednotka systému APS, EN54-16, dohled systému, vstup pro mikrofon. stanice, 4 audio vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol1040 | 19" úchyt modulů 1U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol1041 | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54 | ks | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol1042 | 20W voděodolný zvukový projektor, 100V, 20/10/5/2,5W, ABS, IP66, keram. svorkovnice, EN54 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol1043 | 15W tlakový reproduktor, vodovzdorný, 100V, 15/7,5/3,75/1,9W, ABS, IP66, keram. svorkovnice v těle reproduktoru, EN54 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol1044 | Ohni-odolný kabel 4x2x0,8, P60-R, PS60, B2ca s1d1a1 | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol1045 | Ohni-odolný kabel 2x2,5, P60-R, PS60, B2ca s1d1a1 | m | 245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol1046 | Ohni-odolný kabel 2x1,5, P60-R, PS60, B2ca s1d1a1 | m | 4320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol1047 | Průvrt R=30mm do 250mm, pálený cihelný blok | ks | 1050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol1048 | Nastavení a oživení systému, zaškolení obsluhy | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol1049 | Funkční zkouška systému, včetně vypracování protokolů | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol1050 | Provozní kniha evakuačního rozhlasu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol1051 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda poskytuje výsledky stejně nebo více relevantní jako metoda STI. Měření zjednodušenými metodami, které mohou dávat zkreslené výsledky, není přípustné. Výsledkem měření bude protokol obsahující přesnou specifikaci použitého měřicího vybavení a metody, a pro každý prostor přesnou specifikaci měřicích bodů, naměřených hodnot STI, jejich přepočet na CIS a následně výpočet výsledné hodnoty pro daný prostor jako rozdílu průměrné naměřené hodnoty STI a směrodatné odchylky - viz ČSN EN 60849, B.3. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | Pol052 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné. | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | Pol1053 | Drobné práce a materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | D3 | OBECNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol1054 | Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108

## 10 - MaR
Výkaz výměr - MaR
Název akce: |  | MMN, a.s. Jilemnice SO01 - PAVILON "X"
Firma: | [5 empty] | 0
K rukám: |  |  |  |  | Číslo akce:
Adresa: |  |  |  |  | Vyřizuje: | David Růžička
DIČ: |  |  |  |  | Datum:
Telefon / Mail: |  |  |  |  | Poznámka:
Telefax: |  |  |  |  | Zpracoval: | Ing.Martin Krois
Pos. | Typ | Množství/(jednotka) | Popis |  | Cena za kus (Kč) | Cena za položku (Kč)
1 | 1. GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
2 | 1.1 Dispečerské pracoviště - licence | (kpl) |  | Pozice: | Celkem: | 0
3 |  | 1 | PC: CPU Core i5, 3,2GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, Graph.C 2GB 2.560x1.600, OS W10Prof-64, LCD 22"W10Prof-64, LCD 24" | PC1 | 0 | 0
4 |  | 1 | Upgrade stávající grafické centrály | PC1 | 0 | 0
5 |  | 1 | Rozšíření stávající grafické centrály po jejím upgrade | PC1 | 0 | 0
6 |  | 4 | Licence dotových bodů 500 DB | PC1 | 0 | 0
7 |  | 2 | Licence dotových bodů 100 DB | PC1 | 0 | 0
8 | 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
9 | 2.1 Rozvaděč MR0.1 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
10 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 200x I/O, BACnet/IP | MR0.1-N1 | 0 | 0
11 |  | 1 | Adresovací kolíčky; 1 ... 12, + 2 resetovací | MR0.1-N1 | 0 | 0
12 |  | 1 | Popisné štítky, A4 | MR0.1-N1 | 0 | 0
13 |  | 1 | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | MR0.1-N1.1 | 0 | 0
14 |  | 1 | Kabel 3m pro ovládací panel | MR0.1-N1.1 | 0 | 0
15 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR0.1-1X1 | 0 | 0
16 |  | 3 | Univerzální modul, 8x UIO | MR0.1-1X1 | 0 | 0
17 |  | 1 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | MR0.1-1X1 | 0 | 0
18 |  | 1 | Sběrnicový modul | MR0.1-2X1 | 0 | 0
19 |  | 2 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | MR0.1-2X1 | 0 | 0
20 |  | 2 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | MR0.1-2X1 | 0 | 0
21 |  | 2 | Modul pro systémové integrace (160 dat. bodů) | MR0.1-3X1 | 0 | 0
22 |  | 1 | Převodník M-BUS / RS485, 20 zařízení slave | MR0.1-3X1 | 0 | 0
23 |  | 1 | Napájecí zdroj, 20 zařízení slave | MR0.1-3X1 | 0 | 0
24 | 2.2 Rozvaděč MR4.1.P2 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
25 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 350x I/O, BACnet/IP | MR4.1-N2 | 0 | 0
26 |  | 1 | Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací | MR4.1-N2 | 0 | 0
27 |  | 1 | Adresovací kolíčky; 25 ... 48, + 2 resetovací | MR4.1-N2 | 0 | 0
28 |  | 1 | Popisné štítky, A4 | MR4.1-N2 | 0 | 0
29 |  | 1 | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | MR4.1-N2.1 | 0 | 0
30 |  | 1 | Kabel 3m pro ovládací panel | MR4.1-N2.1 | 0 | 0
31 |  | 1 | Systémový regulátor pro integrace, BACnet/IP | MR4.1-N3 | 0 | 0
32 |  | 1 | Karta pro PXC..U, RS232, RS485 | MR4.1-N3 | 0 | 0
33 |  | 4 | Repeater RS485/RS485, nap. 8..35VDC, 8..19VAC | MR4.1-N3 | 0 | 0
34 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR4.1-1X2 | 0 | 0
35 |  | 3 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | MR4.1-1X2 | 0 | 0
36 |  | 1 | Sběrnicový modul | MR4.1-2X2 | 0 | 0
37 |  | 8 | Univerzální modul, 8x UIO | MR4.1-2X2 | 0 | 0
38 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR4.1-3x2 | 0 | 0
39 |  | 5 | Univerzální modul, 8x UIO | MR4.1-3x2 | 0 | 0
40 |  | 3 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | MR4.1-3x2 | 0 | 0
41 |  | 1 | Sběrnicový modul | MR4.1-4x2 | 0 | 0
42 |  | 7 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | MR4.1-4x2 | 0 | 0
43 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR4.1-5x2 | 0 | 0
44 |  | 8 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | MR4.1-5x2 | 0 | 0
45 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR4.1-6x2 | 0 | 0
46 |  | 2 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | MR4.1-6x2 | 0 | 0
47 | 2.3 Rozvaděč MR4.1a | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
48 |  | 1 | Dotykový panel 7", vestavěný BACnet/IP klient a webový server | MR4.1a-N2.1a | 0 | 0
49 |  | 1 | Kabel 3m pro ovládací panel | MR4.1a-N2.1a | 0 | 0
50 |  | 1 | Modulární podstanice DDC, 350x I/O, BACnet/IP | MR4.1a-N2a | 0 | 0
51 |  | 1 | Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací | MR4.1a-N2a | 0 | 0
52 |  | 1 | Popisné štítky, A4 | MR4.1a-N2a | 0 | 0
53 |  | 1 | Systémový regulátor pro integrace, BACnet/IP | MR4.1a-N3a | 0 | 0
54 |  | 4 | Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 640 mA, druhý výstup 29 V DC | MR4.1a-N3a | 0 | 0
55 |  | 4 | Oblastní a liniová spojka, sběrnice KNX (filtrování a směrování telegramů), lze použít i jako repeater (2 aplikační programy) | MR4.1a-N3a | 0 | 0
56 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR4.1a-1X2a | 0 | 0
57 |  | 3 | Rozšířený univerzální modul, 8x UIO | MR4.1a-1X2a | 0 | 0
58 |  | 1 | Sběrnicový modul | MR4.1a-2X2a | 0 | 0
59 |  | 5 | Univerzální modul, 8x UIO | MR4.1a-2X2a | 0 | 0
60 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR4.1a-4X2a | 0 | 0
61 |  | 1 | Modul pro systémové integrace (160 dat. bodů) | MR4.1a-4X2a | 0 | 0
62 |  | 1 | Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly | MR4.1a-3x2a | 0 | 0
63 |  | 4 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | MR4.1a-3x2a | 0 | 0
64 |  | 3 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | MR4.1a-3x2a | 0 | 0
65 | 3. PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
66 | 3.1 Rozdělovač TV m.č.0.02 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
67 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | 1/1 | 0 | 0
68 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | 1/2 | 0 | 0
69 |  | 1 | Čidlo tlaku 0…10 bar, 0…10 V | 2/1 | 0 | 0
70 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | 2/2 | 0 | 0
71 |  | 2 | Sonda S1 pro zaplavení | 2/3 | 0 | 0
72 |  | 1 | Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A | 2/3 | 0 | 0
73 |  | 1 | Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď | 2/5 | 0 | 0
74 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | 3/1n | 0 | 0
75 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | 3/1z | 0 | 0
76 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | 3/3 | 0 | 0
77 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | 4/1n | 0 | 0
78 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | 4/1z | 0 | 0
79 |  | 1 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | 4/3 | 0 | 0
80 | 3.2 Ohřev teplé vody m.č.0.02 | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
81 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C | 5/1d | 0 | 0
82 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | 5/1d | 0 | 0
83 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C | 5/1h | 0 | 0
84 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | 5/1h | 0 | 0
85 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C | 5/2d | 0 | 0
86 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | 5/2d | 0 | 0
87 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 150 mm, -30…+130°C | 5/2h | 0 | 0
88 |  | 1 | Ochranná jímka 150 mm, nerez V4A, PN16 | 5/2h | 0 | 0
89 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - do jímky 100 mm, -30…+130°C | 5/3 | 0 | 0
90 |  | 1 | Ochranná jímka 100 mm, nerez V4A, PN16 | 5/3 | 0 | 0
91 | 3.3 Dveřní clony | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
92 |  | 1 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | BT.VV.21a | 0 | 0
93 |  | 1 | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | BT.VV.21b | 0 | 0
94 | 3.4 Vodoměry | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
95 |  | 1 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | VM1 | 0 | 0
96 |  | 1 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | VM2 | 0 | 0
97 |  | 1 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | VM3 | 0 | 0
98 |  | 1 | M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy | VM4 | 0 | 0
99 | 3.5 VZT 1 - Větrání 1.NP AHU jednotka | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
100 |  | 1 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | 1.02 | 0 | 0
101 |  | 1 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | 1.03 | 0 | 0
102 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | 1.05 | 0 | 0
103 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 1.06 | 0 | 0
104 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 1.07 | 0 | 0
105 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 1.09 | 0 | 0
106 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 1.11 | 0 | 0
107 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s | 1.12 | 0 | 0
108 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 1.14 | 0 | 0
109 |  | 1 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | 1.23 | 0 | 0
110 |  | 1 | Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | 1.31 | 0 | 0
111 |  | 1 | Povětrnostní kryt čidla QFA3160 | 1.31 | 0 | 0
112 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 1.01a | 0 | 0
113 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 1.08a | 0 | 0
114 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 1.10a | 0 | 0
115 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | 1.01b | 0 | 0
116 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 1.08b | 0 | 0
117 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 1.10b | 0 | 0
118 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | dP1.01 | 0 | 0
119 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.01 | 0 | 0
120 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.02 | 0 | 0
121 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.07 | 0 | 0
122 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.09 | 0 | 0
123 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | KL1.07a | 0 | 0
124 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | KL1.07b | 0 | 0
125 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.11 | 0 | 0
126 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.12 | 0 | 0
127 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.13 | 0 | 0
128 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.14 | 0 | 0
129 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.15 | 0 | 0
130 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.16 | 0 | 0
131 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.17 | 0 | 0
132 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.18 | 0 | 0
133 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.19 | 0 | 0
134 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.20 | 0 | 0
135 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.21 | 0 | 0
136 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.22 | 0 | 0
137 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.23 | 0 | 0
138 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.24 | 0 | 0
139 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.25 | 0 | 0
140 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.26 | 0 | 0
141 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.27 | 0 | 0
142 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.28 | 0 | 0
143 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.29 | 0 | 0
144 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.30 | 0 | 0
145 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.31 | 0 | 0
146 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.32 | 0 | 0
147 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.33 | 0 | 0
148 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.35 | 0 | 0
149 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.36 | 0 | 0
150 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.37 | 0 | 0
151 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.38 | 0 | 0
152 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO1.45 | 0 | 0
153 | 3.6 VZT 2 - Klimatizace JIP pokojů ve 2.NP AHU jednotka |  |  | Pozice: | Celkem: | 0
154 |  | 1 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | 2.02 | 0 | 0
155 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | 2.05 | 0 | 0
156 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 2.06 | 0 | 0
157 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce | 2.12 | 0 | 0
158 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce | 2.16 | 0 | 0
159 |  | 1 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | 2.23 | 0 | 0
160 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 2.31 | 0 | 0
161 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 2.01a | 0 | 0
162 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 2.08a | 0 | 0
163 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 2.10a | 0 | 0
164 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | 2.01b | 0 | 0
165 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 2.08b | 0 | 0
166 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 2.10b | 0 | 0
167 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | dP2.01 | 0 | 0
168 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.01 | 0 | 0
169 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.02 | 0 | 0
170 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.03 | 0 | 0
171 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.04 | 0 | 0
172 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.05 | 0 | 0
173 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.06 | 0 | 0
174 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.01 | 0 | 0
175 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.02 | 0 | 0
176 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.03 | 0 | 0
177 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.04 | 0 | 0
178 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.05 | 0 | 0
179 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.06 | 0 | 0
180 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.01 | 0 | 0
181 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.02 | 0 | 0
182 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.03 | 0 | 0
183 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.04 | 0 | 0
184 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.05 | 0 | 0
185 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.06 | 0 | 0
186 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.07 | 0 | 0
187 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.08 | 0 | 0
188 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.09 | 0 | 0
189 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.10 | 0 | 0
190 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.11 | 0 | 0
191 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.12 | 0 | 0
192 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.07 | 0 | 0
193 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.08 | 0 | 0
194 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.09 | 0 | 0
195 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.10 | 0 | 0
196 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.11 | 0 | 0
197 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.12 | 0 | 0
198 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.07 | 0 | 0
199 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.08 | 0 | 0
200 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.09 | 0 | 0
201 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.10 | 0 | 0
202 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.11 | 0 | 0
203 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.12 | 0 | 0
204 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.16 | 0 | 0
205 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.20 | 0 | 0
206 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.25 | 0 | 0
207 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.26 | 0 | 0
208 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.16 | 0 | 0
209 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.20 | 0 | 0
210 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.25 | 0 | 0
211 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DP2.26 | 0 | 0
212 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.16 | 0 | 0
213 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.20 | 0 | 0
214 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.25 | 0 | 0
215 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL2.26 | 0 | 0
216 | 3.7 VZT 3 - Větrání 2.NP AHU jednotka |  |  | Pozice: | Celkem: | 0
217 |  | 1 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | 3.02 | 0 | 0
218 |  | 1 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | 3.03 | 0 | 0
219 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | 3.05 | 0 | 0
220 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 3.06 | 0 | 0
221 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 3.07 | 0 | 0
222 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 3.09 | 0 | 0
223 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 3.11 | 0 | 0
224 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s | 3.12 | 0 | 0
225 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 3.14 | 0 | 0
226 |  | 1 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | 3.23 | 0 | 0
227 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 3.31 | 0 | 0
228 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 3.01a | 0 | 0
229 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 3.08a | 0 | 0
230 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 3.10a | 0 | 0
231 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | 3.01b | 0 | 0
232 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 3.08b | 0 | 0
233 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 3.10b | 0 | 0
234 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | dP3.01 | 0 | 0
235 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.03a | 0 | 0
236 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.13 | 0 | 0
237 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.14 | 0 | 0
238 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.15 | 0 | 0
239 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.17 | 0 | 0
240 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.18 | 0 | 0
241 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.19 | 0 | 0
242 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.21 | 0 | 0
243 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.22 | 0 | 0
244 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.23 | 0 | 0
245 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.24 | 0 | 0
246 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.27 | 0 | 0
247 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.29 | 0 | 0
248 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.30 | 0 | 0
249 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.31 | 0 | 0
250 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.32 | 0 | 0
251 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.33 | 0 | 0
252 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.34 | 0 | 0
253 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.35 | 0 | 0
254 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.36 | 0 | 0
255 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.37 | 0 | 0
256 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.38 | 0 | 0
257 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.40 | 0 | 0
258 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.41 | 0 | 0
259 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.42 | 0 | 0
260 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.43 | 0 | 0
261 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.44 | 0 | 0
262 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.45 | 0 | 0
263 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.46 | 0 | 0
264 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.47 | 0 | 0
265 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.53 | 0 | 0
266 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO2.54 | 0 | 0
267 | 3.8 VZT 4 - Klimatizace superaseptického oper.sálu ve 3.NP - AHU jednotka |  |  | Pozice: | Celkem: | 0
268 |  | 1 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | 4.02 | 0 | 0
269 |  | 1 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | 4.03 | 0 | 0
270 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | 4.05 | 0 | 0
271 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 4.06 | 0 | 0
272 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 4.07 | 0 | 0
273 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 4.09 | 0 | 0
274 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 4.11 | 0 | 0
275 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s | 4.12 | 0 | 0
276 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 4.14 | 0 | 0
277 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod, 10Nm, 150s, 2 konc. přep. | 4.16 | 0 | 0
278 |  | 1 | Ionizační detektor kouře, napájení 24VAC | 4.19 | 0 | 0
279 |  | 1 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | 4.23 | 0 | 0
280 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 4.31 | 0 | 0
281 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 4.01a | 0 | 0
282 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 4.08a | 0 | 0
283 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 4.10a | 0 | 0
284 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | 4.01b | 0 | 0
285 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 4.08b | 0 | 0
286 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 4.10b | 0 | 0
287 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | dP4.01 | 0 | 0
288 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.01 | 0 | 0
289 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.02 | 0 | 0
290 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.03 | 0 | 0
291 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | BTH3.01o | 0 | 0
292 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | BTH3.01p | 0 | 0
293 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.01 | 0 | 0
294 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.02 | 0 | 0
295 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.03 | 0 | 0
296 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.01 | 0 | 0
297 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.02 | 0 | 0
298 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.03 | 0 | 0
299 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.01 | 0 | 0
300 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.02 | 0 | 0
301 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.03 | 0 | 0
302 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | dP4.05 | 0 | 0
303 | 3.9 VZT 5 - Klimatizace zázemí superaseptického OS ve 3.NP - AHU jednotka |  |  | Pozice: | Celkem: | 0
304 |  | 1 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | 5.02 | 0 | 0
305 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | 5.05 | 0 | 0
306 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 5.06 | 0 | 0
307 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce | 5.12 | 0 | 0
308 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce | 5.16 | 0 | 0
309 |  | 1 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | 5.23 | 0 | 0
310 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 5.31 | 0 | 0
311 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 5.01a | 0 | 0
312 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 5.08a | 0 | 0
313 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 5.10a | 0 | 0
314 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | 5.01b | 0 | 0
315 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 5.08b | 0 | 0
316 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 5.10b | 0 | 0
317 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | dP5.01 | 0 | 0
318 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.04 | 0 | 0
319 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.05 | 0 | 0
320 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.06 | 0 | 0
321 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.04 | 0 | 0
322 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.05 | 0 | 0
323 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.06 | 0 | 0
324 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.04 | 0 | 0
325 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.05 | 0 | 0
326 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.06 | 0 | 0
327 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.04 | 0 | 0
328 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.05 | 0 | 0
329 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.06 | 0 | 0
330 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.11 | 0 | 0
331 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.12 | 0 | 0
332 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.13 | 0 | 0
333 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.11 | 0 | 0
334 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.12 | 0 | 0
335 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.13 | 0 | 0
336 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.11 | 0 | 0
337 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.12 | 0 | 0
338 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.13 | 0 | 0
339 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.11 | 0 | 0
340 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.12 | 0 | 0
341 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.13 | 0 | 0
342 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.14 | 0 | 0
343 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.15 | 0 | 0
344 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.16 | 0 | 0
345 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.14 | 0 | 0
346 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.15 | 0 | 0
347 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.16 | 0 | 0
348 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.14 | 0 | 0
349 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.15 | 0 | 0
350 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.16 | 0 | 0
351 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.14 | 0 | 0
352 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.15 | 0 | 0
353 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.16 | 0 | 0
354 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.17 | 0 | 0
355 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.18 | 0 | 0
356 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.19 | 0 | 0
357 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.17 | 0 | 0
358 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.18 | 0 | 0
359 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.19 | 0 | 0
360 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.17 | 0 | 0
361 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.18 | 0 | 0
362 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.19 | 0 | 0
363 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.17 | 0 | 0
364 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.18 | 0 | 0
365 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.19 | 0 | 0
366 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.44 | 0 | 0
367 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | DP3.44 | 0 | 0
368 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, -50…+50 / -100…+100 / 0…100 Pa, lineární char. | DPA3.44 | 0 | 0
369 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč., 2-bod, 3-bod, 10Nm, BHF | KL3.44 | 0 | 0
370 | 3.10 VZT 6 – Větrání 3.NP a 4.NP - AHU jednotka |  |  | Pozice: | Celkem: | 0
371 |  | 1 | Protimrazový termostat -5..+15°C, kapilára 6 m | 6.02 | 0 | 0
372 |  | 1 | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | 6.03 | 0 | 0
373 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V | 6.05 | 0 | 0
374 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 6.06 | 0 | 0
375 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | 6.07 | 0 | 0
376 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 6.09 | 0 | 0
377 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 6.11 | 0 | 0
378 |  | 1 | Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s | 6.12 | 0 | 0
379 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 6.14 | 0 | 0
380 |  | 1 | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř | 6.23 | 0 | 0
381 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 6.31 | 0 | 0
382 |  | 1 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C | 6.01a | 0 | 0
383 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | 6.08a | 0 | 0
384 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 6.10a | 0 | 0
385 |  | 1 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V, vysoká přesnost | 6.01b | 0 | 0
386 |  | 1 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | 6.08b | 0 | 0
387 |  | 1 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | 6.10b | 0 | 0
388 |  | 1 | Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0…10 V, 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 Pa, lineární char. | dP6.01 | 0 | 0
389 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.07 | 0 | 0
390 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.08 | 0 | 0
391 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.09 | 0 | 0
392 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.10 | 0 | 0
393 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.20 | 0 | 0
394 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.21 | 0 | 0
395 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.22 | 0 | 0
396 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.23 | 0 | 0
397 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.24 | 0 | 0
398 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.25 | 0 | 0
399 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.26 | 0 | 0
400 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.27 | 0 | 0
401 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.28 | 0 | 0
402 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.29 | 0 | 0
403 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.30 | 0 | 0
404 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.31 | 0 | 0
405 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.32 | 0 | 0
406 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.33 | 0 | 0
407 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.34 | 0 | 0
408 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.35 | 0 | 0
409 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.36 | 0 | 0
410 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.37 | 0 | 0
411 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.38 | 0 | 0
412 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.39 | 0 | 0
413 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.40 | 0 | 0
414 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.41 | 0 | 0
415 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.43 | 0 | 0
416 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.45 | 0 | 0
417 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.46 | 0 | 0
418 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.47 | 0 | 0
419 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.48 | 0 | 0
420 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.49 | 0 | 0
421 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.50 | 0 | 0
422 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.51 | 0 | 0
423 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.52 | 0 | 0
424 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.55 | 0 | 0
425 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.57 | 0 | 0
426 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO3.58 | 0 | 0
427 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.04 | 0 | 0
428 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.05 | 0 | 0
429 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.06 | 0 | 0
430 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.07 | 0 | 0
431 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.08 | 0 | 0
432 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.09 | 0 | 0
433 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.11 | 0 | 0
434 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.17 | 0 | 0
435 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.18 | 0 | 0
436 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.26 | 0 | 0
437 |  | 1 | Prostorový přístroj KNX, teplota, relativní vlhkost, CO2 vč. LED indikace | BCO4.27 | 0 | 0
438 | 3.11 CHL1 - Zdroj chladu | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
439 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | CH.1 | 0 | 0
440 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | CH.2 | 0 | 0
441 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | CH.3 | 0 | 0
442 |  | 1 | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | CH.4 | 0 | 0
443 |  | 1 | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | CH.5 | 0 | 0
444 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | CH.6d | 0 | 0
445 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | CH.6h | 0 | 0
446 |  | 1 | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | CH.7 | 0 | 0
447 |  | 1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana třížilových signálových linek, RS485 | CHL.1a | 0 | 0
448 |  | 1 | Kombinovaná přep.ochrana 4x sinál.linka MaR, jmen.nap.24V | CHL.1a | 0 | 0
449 |  | 1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana třížilových signálových linek, RS485 | CHL.1b | 0 | 0
450 |  | 1 | Kombinovaná přep.ochrana 4x sinál.linka MaR, jmen.nap.24V | CHL.1b | 0 | 0
451 |  | 1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana třížilových signálových linek, RS485 | CHL.2a | 0 | 0
452 |  | 1 | Kombinovaná přep.ochrana 4x sinál.linka MaR, jmen.nap.24V | CHL.2a | 0 | 0
453 |  | 1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana třížilových signálových linek, RS485 | CHL.2b | 0 | 0
454 |  | 1 | Kombinovaná přep.ochrana 4x sinál.linka MaR, jmen.nap.24V | CHL.2b | 0 | 0
455 | 3.12 CHL1 - Zdroj chladu - ZZT | (ks) |  | Pozice: | Celkem: | 0
456 |  | 1 | Snímač koncentrace chladiva R410A, 0-2000ppm100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, 2x relé, IR sensor, IP54 | QIRA1a | 0 | 0
457 |  | 1 | Snímač koncentrace chladiva R410A, 0-2000ppm100%DMV, 4-20mA, nap.24Vss, 2x relé, IR sensor, IP54 | QIRA1b | 0 | 0
458 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | ZZT.1 | 0 | 0
459 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | ZZT.2 | 0 | 0
460 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | ZZT.3 | 0 | 0
461 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | ZZT.4 | 0 | 0
462 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | ZZT.5 | 0 | 0
463 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | ZZT.6d | 0 | 0
464 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150 mm, -30…+130°C | ZZT.6h | 0 | 0
465 |  | 1 | Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V | ZZT.7 | 0 | 0
466 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | ZZT.8 | 0 | 0
467 |  | 1 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100 mm, -30…+130°C | ZZT.9 | 0 | 0
468 | 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
469 | 4.1 Rozvaděč MR0.1 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
470 | Rozvaděč silnová část a MaR | 1 | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Zálohovaný přívod (DA) jistič 25A/3, přvod z UPS jistič 10A/1, řídící systém dle specifikace. |  | 0 | 0
471 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 249W 1,2A S/S |  | 0 | 0
472 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 521W 2,4A S/S |  | 0 | 0
473 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 249W 1,2A S/S |  | 0 | 0
474 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 1374W 6,2A S/S |  | 0 | 0
475 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 99W 0,41A |  | 0 | 0
476 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 99W 0,41A |  | 0 | 0
477 | Vývod | 1 | Clona, 230V,10A |  | 0 | 0
478 | Vývod | 1 | Clona, 230V,10A |  | 0 | 0
479 | 4.2 Rozvaděč MR4.1.P1 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
480 | Rozvaděč silvé pole MaR | 1 | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky atd). Rozvaděč bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Zálohovaný přívod (DA) jistič 160A/3, nast.130A, přvod z UPS 10A/1. |  | 0 | 0
481 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 4,0 kW 400V poj.16A gG |  | 0 | 0
482 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 3,0 kW 400V poj.16A gG |  | 0 | 0
483 | Vývod | 1 | Parní zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B |  | 0 | 0
484 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 73W 0,59A S/S |  | 0 | 0
485 | Vývod | 1 | Ventilátor, 230V 115W 0,9A ECm |  | 0 | 0
486 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 5,5 kW 400V poj.20A gG |  | 0 | 0
487 | Vývod | 1 | Parní zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B |  | 0 | 0
488 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 3,0 kW 400V poj.16A gG |  | 0 | 0
489 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 3,0 kW 400V poj.16A gG |  | 0 | 0
490 | Vývod | 1 | Parní zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B |  | 0 | 0
491 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 73W 0,59A S/S |  | 0 | 0
492 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 7,5 kW 400V poj.25A gG |  | 0 | 0
493 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 3,0 kW 400V poj.16A gG |  | 0 | 0
494 | Vývod | 1 | Parní zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B |  | 0 | 0
495 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 73W 0,59A S/S |  | 0 | 0
496 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 11 kW 400V poj.40A gG |  | 0 | 0
497 | Vývod | 1 | Parní zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B |  | 0 | 0
498 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 4,0 kW 400V poj.20A gG |  | 0 | 0
499 | Vývod | 1 | Frekvenční něnič, 3,0 kW 400V poj.16A gG |  | 0 | 0
500 | Vývod | 1 | Parní zvlhčovač - regulace, 230V 10A/B |  | 0 | 0
501 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 1043W 4,7A S/S |  | 0 | 0
502 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 1043W 4,7A S/S |  | 0 | 0
503 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 400V 4,0kW 7.9A S/S |  | 0 | 0
504 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 440W 2,2A S/S |  | 0 | 0
505 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 136W 1,2A S/S |  | 0 | 0
506 | Vývod | 1 | Čerpadlo, 230V 136W 1,2A S/S |  | 0 | 0
507 | 4.3 Rozvaděč MR4.1.P2 | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
508 | Rozvaděč MaR | 1 | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032. Napájení z MR4.1.P1 (UPS), hl.vypínač 16A/1. |  | 0 | 0
509 | 4.4 Rozvaděč MR4.1a | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
510 | Rozvaděč a MaR | 1 | Skříňový rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 800, v.2000, h.400, IP54, RAL7032. Napájení z MR4.1.P1 (UPS), hl.vypínač 16A/1. |  | 0 | 0
511 | 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  | CELKEM: | 0
512 | 5.1 Kabelové rozvody | (m) |  |  | kč/m | 0
513 | Folie 30cm | 150 | kabel Folie 30cm |  | 0 | 0
514 | HDPE_06040 | 150 | kabel HDPE_06040 |  | 0 | 0
515 | PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8 | 8295 | kabel PRAFlaCom® F 1 x 2 x 0,8 |  | 0 | 0
516 | PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8 | 7580 | kabel PRAFlaCom® F 2 x 2 x 0,8 |  | 0 | 0
517 | PRAFlaCom® F 3 x 2 x 0,8 | 295 | kabel PRAFlaCom® F 3 x 2 x 0,8 |  | 0 | 0
518 | PRAFlaCom® F 4 x 2 x 0,8 | 995 | kabel PRAFlaCom® F 4 x 2 x 0,8 |  | 0 | 0
519 | PRAFlaSafe® X 2 x 1,5 | 50 | kabel PRAFlaSafe® X 2 x 1,5 |  | 0 | 0
520 | PRAFlaSafe® X 2 x 2,5 | 4620 | kabel PRAFlaSafe® X 2 x 2,5 |  | 0 | 0
521 | PRAFlaSafe® X 3 x 1,5 | 3800 | kabel PRAFlaSafe® X 3 x 1,5 |  | 0 | 0
522 | PRAFlaSafe® X 4 x 1,5 | 50 | kabel PRAFlaSafe® X 4 x 1,5 |  | 0 | 0
523 | PRAFlaSafe® X 5 x 1,5 | 100 | kabel PRAFlaSafe® X 5 x 1,5 |  | 0 | 0
524 | PRAFlaSafe® X 5 x 2,5 | 350 | kabel PRAFlaSafe® X 5 x 2,5 |  | 0 | 0
525 | PRAFlaSafe® X 5 x 4 | 110 | kabel PRAFlaSafe® X 5 x 4 |  | 0 | 0
526 | S/FTP cat.7 4x2xAWG23 B2ca s1 d0 | 5310 | kabel S/FTP cat.7 4x2xAWG23 B2ca s1 d0 |  | 0 | 0
527 | Kabelové trasy | (kpl) | Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl |  | 0 | 0
528 | 6. SLUŽBY |  |  |  | CELKEM: | 0
529 | 6.1 Software | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
530 | SW DDC | 1 | Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice | 250 | 0 | 0
531 | SW MODBUS DA | 1 | Uživatelský sw pro analyzátor DA | 250 | 0 | 0
532 | SW M+Bus | 1 | Uživatelský sw pro M+Bus | 250 | 0 | 0
533 | SW MODBUS RP1 | 1 | Uživatelský sw pro regulátory průtoku | 250 | 0 | 0
534 | SW MODBUS CHL | 1 | Uživatelský sw pro zdroj chladu | 250 | 0 | 0
535 | SW KNX | 1 | Uživatelský sw pro prostorová čidla T,r.H,CO2 | 250 | 0 | 0
536 | SW DISP UPGRADE | 1 | Úprava sw stávajícího dispečerské pracoviště spojená s upgradem licence |  | 0 | 0
537 | SW DISP | 1 | Uživatelský sw pro dispečerské pracoviště | 250 | 0 | 0
538 | 6.2 Uvedení do provozu | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
539 | Koordinace | 1 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi |  | 0 | 0
540 | Zprovoznění DDC | 1 | Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování |  | 0 | 0
541 | Zprovoznění MODBUS DA | 1 | Uvedení do provozu komunikace pro analyzátor DA |  | 0 | 0
542 | Zprovoznění M+Bus.. | 1 | Uvedení do provozu sběrnice M-Bus a měřičů M-Bus |  | 0 | 0
543 | Zprovoznění MODBUS RP1 | 1 | Uvedení do provozu komunikace pro regulátory průtoku |  | 0 | 0
544 | Zprovoznění MODBUS CHL | 1 | Uvedení do provozu komunikace pro zdroj chladu |  | 0 | 0
545 | Zprovoznění KNX | 1 | Uvedení do provozu komunikace pro prostorová čidla T,r.H,CO2 |  | 0 | 0
546 | Zprovoznění GSM/modem.. | 1 | Uvedení do provozu modulu GSM nebo modemu |  | 0 | 0
547 | Školení | 1 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek |  | 0 | 0
548 | Test periferií | 1 | Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice |  | 0 | 0
549 | Zkoušky | 1 | Komplexní zkoušky systému MaR |  | 0 | 0
550 | 6.3 Montážní práce | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
551 | Montáž | 1 | Montáž periferií |  | 0 | 0
552 | Kabelové trasy | 1 | Vybudování kabelových tras |  | 0 | 0
553 | Položení kabelů | 1 | Položení kabelů do kabelových tras |  | 0 | 0
554 | Zapojení | 1 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR |  | 0 | 0
555 | Protipožární ucpávky | 1 | Zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR |  | 0 | 0
556 | 6.4 Ostatní služby | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
557 | Návody | 1 | Návody pro obsluhu |  | 0 | 0
558 | Revize | 1 | Výchozí revize elektro |  | 0 | 0
559 | Projekt - výrobní | 1 | Dílenské výkresy rozvaděčů MaR |  | 0 | 0
560 | Projekt - skutečný stav | 1 | Dokumentace skutečného stavu |  | 0 | 0
561 | 7 OSTATNÍ |  |  |  | CELKEM: | 0
562 | 7.1 Ostatní nezbytné služby, dodávky a náklady | (kpl) |  |  | Celkem: | 0
563 | Služby | 1 | Ostatní služby nutné pro provedení díla - TIČR |  | 0 | 0
564 | Dodávky | 1 | Ostatní dodávky nutné pro provedení díla |  | 0 | 0
565 | Náklady | 1 | Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (režie, doprava, atp.) |  | 0 | 0
REKAPITULACE
1 | GRAFICKÉ CENTRÁLY - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
2 | ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
3 | PERIFERIE - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
4 | ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem |  |  |  |  | 0
5 | KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem |  |  |  |  | 0
6 | SLUŽBY |  |  |  |  | 0
7 | OSTATNÍ |  |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  | 0
0

## 11a-Vestavba ČP-1NP
Investor: | Masarykova městská nemocnice a.s., Jilemnice
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Místo stavby: | Masarykova městská nemocnice a.s., Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Název zak.: | Pavilon "X" - emergency, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, operační sály, porodnice a heliport v areálu nemocnice v Jilemnici
D1.1
D1.1.21 | VÝKAZ VÝMĚR - vstavba čistých prostor 1.NP emergency
Pozice | Položka - popis | MJ | Množství | Cena/j | Celkem kč
1NP EMERGENCY
Stěnový systém
1.1.01. | Obkladový panel pro čisté prostory tl. 42mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 42 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 134 |  | 0
1.1.02. | Příplatek za jednu stranu panelu v provedení NEREZ AISI 304 | m2 | 4 |  | 0
1.1.03. | Spodní vodící profil AL 38x100 pod stěnový panel tl.42mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 57 |  | 0
1.1.04. | Stěnový panel pro čisté prostory tl. 62mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 62 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 130 |  | 0
1.1.05. | Příplatek za jednu stranu panelu v provedení NEREZ AISI 304 | m2 | 11 |  | 0
1.1.06. | Spodní vodící profil AL 58x100 pod stěnový panel tl. 62mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 46 |  | 0
1.1.07. | Čisté Oplechování sloupů 400x400x3000. | kplt | 4 |  | 0
Prosklené stěny/ okna CRGW 62 pro CRWPAN 62
1.2.01. | Prosklená stěna/ okno 700 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 1 |  | 0
1.2.02. | Prosklená stěna/ okno 800 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 5 |  | 0
1.2.03. | Prosklená stěna/ okno 900 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 4 |  | 0
1.2.04. | Prosklená stěna/ okno 1000 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 4 |  | 0
1.2.05. | Prosklená stěna/ okno 1100 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 2 |  | 0
1.2.06. | Prosklená stěna/ okno 1400 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 1 |  | 0
1.2.07. | Prosklená stěna/ okno 1500 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 1 |  | 0
1.2.08. | Ovládací prvek SMART SKEL. Ucelený systém ovládání skupiny CHYTRÝCH SKEL integrovaných do Pharma prosklení. Pro místnosti č. 1.02,1.07,1.12 a 1.14 | kplt | 4 |  | 0
1.2.09. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 4500x1100mm | kplt | 2 |  | 0
1.2.10. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 2000x900mm | kplt | 2 |  | 0
1.2.11. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 4500x1750mm | kplt | 1 |  | 0
Podhledový systém
1.3.01. | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 625 x 625 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, pro přetlak do 50Pa, barevné provedení RAL 9010 | m2 | 148 |  | 0
1.3.02. | Obvodový radiusový AL profil pro napojení podhledu na stěnu, fabiony pro snadnou čistitelnost | bm | 100 |  | 0
Výplně otvorů - dveře
1.5.01. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné dvoukřídlové 1500/2200 o světlosti 1420/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z hliníkového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 6 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 12 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 12 |  | 0
1.5.02. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1100/2200 o světlosti 1020/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z hliníkového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 2 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Příplatek za jednu stranu dveřního křídla v provedení NEREZ AISI 304 | ks | 2 |  | 0
1.5.03. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1000/2200 o světlosti 920/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 1 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 1 |  | 0
Svítidla
1.A | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 ZCLED4G40Q940/M623-MIKRO-C-IP54+DimDALI - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Mikro Comfort, M623, IP54, 40W, 3870lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI | ks | 22 |  | 0
1.A+NZ | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 s nouzovým zdrojem ZCLED4G40Q940/M623-MIKRO-C-IP54+DimDALI+NZ - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Mikro Comfort, M623, IP54, 40W, 3870lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI, nouzový zdroj integrovaný | ks | 7 |  | 0
1.B | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 ZCLED4G25Q940/M623-OPAL-IP54 - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Opal, M623 IP54, 25W, 2670lm, Ra90, 4000K | ks | 0 |  | 0
1.B+NZ | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 s nouzovým zdrojem ZCLED4G25Q940/M623-OPAL-IP54+NZ - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Opal, M623 IP54, 25W, 2670lm, Ra90, 4000K, nouzový zdroj integrovaný | ks | 1 |  | 0
1.C | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP65 ZCLED4G54Q940/M623-CLEAN-MK-LASER-IP65+DimDALI - Rozměry: 623x623x90mm - BestClean, M623, LASER GLASS IP65, 54W, 5130lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI | ks | 0 |  | 0
1.C+NZ | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP65 s nouzovým zdrojem ZCLED4G54Q940/M623-CLEAN-MK-LASER-IP65+DimDALI+NZ - Rozměry: 623x623x90mm - BestClean, M623, LASER GLASS IP65, 54W, 5130lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI, nouzový zdroj integrovaný | ks | 0 |  | 0
Ostatní
| Montáže | kplt | 1 |  | 0
| Doprava, balení a nevratné obaly | kplt | 1 |  | 0
| Výrobně montážní PD | kplt | 1 |  | 0
| VRN (zařízení staveniště, likvidace odpadů apod.) | kplt | 1 |  | 0
| ROZPOČET 1NP emergency CELKEM (kč) |  |  |  | 0

## 11b-Vestavba ČP-2NP
Investor: | Masarykova městská nemocnice a.s., Jilemnice
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Místo stavby: | Masarykova městská nemocnice a.s., Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Název zak.: | Pavilon "X" - emergency, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, operační sály, porodnice a heliport v areálu nemocnice v Jilemnici
D1.1
D1.1.21 | VÝKAZ VÝMĚR - vstavba čistých prostor 2.NP JIP
Pozice | Položka - popis | MJ | Množství | Cena/j | Celkem kč
2NP JIP
Stěnový systém
2.1.01. | Obkladový panel pro čisté prostory tl. 42mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 42 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 313 |  | 0
2.1.02. | Příplatek za jednu stranu panelu v provedení NEREZ AISI 304 | m2 | 48 |  | 0
2.1.03. | Spodní vodící profil AL 38x100 pod stěnový panel tl.42mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 118 |  | 0
2.1.04. | Stěnový panel pro čisté prostory tl. 62mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 62 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 319 |  | 0
2.1.05. | Příplatek za jednu stranu panelu v provedení NEREZ AISI 304 | m2 | 64 |  | 0
2.1.06. | Spodní vodící profil AL 58x100 pod stěnový panel tl. 62mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 92 |  | 0
2.1.07. | Stěnový panel pro čisté prostory tl. 82mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 82 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 91 |  | 0
2.1.08. | Příplatek za jednu stranu panelu v provedení NEREZ AISI 304 | m2 | 19 |  | 0
2.1.09. | Instalační panel pro čisté prostory tl. 82mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je dutý bez výplně pro vedení instalací. Celková tloušťka panelu je 82 mm. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 28 |  | 0
2.1.10. | Příplatek za jednu stranu panelu v provedení NEREZ AISI 304 | m2 | 12 |  | 0
2.1.11. | Spodní vodící profil AL 78x100 pod stěnový panel tl. 82mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 45 |  | 0
2.1.12. | Čisté Oplechování sloupů 400x400x3000. | kplt | 1 |  | 0
Prosklené stěny/ okna CRGW 62 pro CRWPAN 62 a CRGW 82 pro CRWPAN 82
2.2.01. | Prosklená stěna/ okno 700 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 2 |  | 0
2.2.02. | Prosklená stěna/ okno 800 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 6 |  | 0
2.2.03. | Prosklená stěna/ okno 900 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 6 |  | 0
2.2.04. | Prosklená stěna/ okno 1000 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 3 |  | 0
2.2.05. | Prosklená stěna/ okno 1100 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 4 |  | 0
2.2.06. | Prosklená stěna/ okno 1200 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 7 |  | 0
2.2.07. | Prosklená stěna/ okno 1300 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 6 |  | 0
2.2.08. | Prosklená stěna/ okno 900 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 1 |  | 0
2.2.09. | Prosklená stěna/ okno 1000 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 2 |  | 0
2.2.10. | Prosklená stěna/ okno 1200 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 10 |  | 0
2.2.11. | Prosklená stěna/ okno 1300 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 4 |  | 0
2.2.12. | Ovládací prvek SMART SKEL. Ucelený systém ovládání skupiny CHYTRÝCH SKEL integrovaných do Pharma prosklení. Pro místnosti č. 2.01-10, 2.15, 2.16 | kplt | 12 |  | 0
2.2.13. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1200x1500mm | kplt | 1 |  | 0
2.2.14. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1500x2950mm | kplt | 6 |  | 0
2.2.15. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 2000x2000mm | kplt | 2 |  | 0
2.2.16. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1250x2050mm | kplt | 1 |  | 0
2.2.17. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1500x2050mm | kplt | 6 |  | 0
2.2.18. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1500x2950mm | kplt | 1 |  | 0
2.2.19. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1250x2050mm | kplt | 1 |  | 0
2.2.20. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 3750x2050mm | kplt | 4 |  | 0
Podhledový systém
2.3.01. | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 625 x 625 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, pro přetlak do 50Pa, barevné provedení RAL 9010 | m2 | 410 |  | 0
2.3.02. | Obvodový radiusový AL profil pro napojení podhledu na stěnu, fabiony pro snadnou čistitelnost | bm | 379 |  | 0
Výplně otvorů - dveře
2.5.01. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné dvoukřídlové 1500/2200 o světlosti 1420/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z hliníkového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 12 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 24 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 24 |  | 0
2.5.02. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 800/2200 o světlosti 720/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z hliníkového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
2.5.03. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1000/2200 o světlosti 920/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 5 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Příplatek za jednu stranu dveřního křídla v provedení NEREZ AISI 304 | ks | 5 |  | 0
2.5.04. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1300/2200 o světlosti 1220/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Příplatek za jednu stranu dveřního křídla v provedení NEREZ AISI 304 | ks | 1 |  | 0
2.5.05. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 900/2200 o světlosti 820/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z hliníkového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 1 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 1 |  | 0
2.5.06. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1000/2200 o světlosti 920/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z hliníkového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 1 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 1 |  | 0
2.5.07. | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné jednokřídlové 900/2200 o světlosti 780/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Dveře vybavené zámkem a padací lištou. |  |  |  | 0
2.5.08. | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné dvoukřídlové 1500/2200 o světlosti 1380/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Dveře vybavené zámkem a padací lištou. |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří otočných | ks | 2 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 2 |  | 0
2.5.09. | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné dvoukřídlové 1900/2200 o světlosti 1780/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. Aktivní křídlo pravé. | ks | 1 |  | 0
| Dveře vybavené zámkem a padací lištou. |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří otočných | ks | 2 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 2 |  | 0
Svítidla
2.A | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 ZCLED4G40Q940/M623-MIKRO-C-IP54+DimDALI - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Mikro Comfort, M623, IP54, 40W, 3870lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI | ks | 49 |  | 0
2.A+NZ | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 s nouzovým zdrojem ZCLED4G40Q940/M623-MIKRO-C-IP54+DimDALI+NZ - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Mikro Comfort, M623, IP54, 40W, 3870lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI, nouzový zdroj integrovaný | ks | 27 |  | 0
2.B | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 ZCLED4G25Q940/M623-OPAL-IP54 - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Opal, M623 IP54, 25W, 2670lm, Ra90, 4000K | ks | 9 |  | 0
2.B+NZ | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 s nouzovým zdrojem ZCLED4G25Q940/M623-OPAL-IP54+NZ - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Opal, M623 IP54, 25W, 2670lm, Ra90, 4000K, nouzový zdroj integrovaný | ks | 10 |  | 0
2.C | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP65 ZCLED4G54Q940/M623-CLEAN-MK-LASER-IP65+DimDALI - Rozměry: 623x623x90mm - BestClean, M623, LASER GLASS IP65, 54W, 5130lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI | ks | 0 |  | 0
2.C+NZ | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP65 s nouzovým zdrojem ZCLED4G54Q940/M623-CLEAN-MK-LASER-IP65+DimDALI+NZ - Rozměry: 623x623x90mm - BestClean, M623, LASER GLASS IP65, 54W, 5130lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI, nouzový zdroj integrovaný | ks | 0 |  | 0
Koncové prvky VZT integrované do vestavby
2.Z2.35.1. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 300x650, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40%, např.ROM 300x650N_01 | ks | 1 |  | 0
2.Z2.35.2. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 400x750, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40%, např.ROM 400x750N_01 | ks | 10 |  | 0
2.Z2.35.3. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 300x500, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40%, např.ROM 300x500N_01 | ks | 1 |  | 0
Ostatní
| Montáže | kplt | 1 |  | 0
| Doprava, balení a nevratné obaly | kplt | 1 |  | 0
| Výrobně montážní PD | kplt | 1 |  | 0
| VRN (zařízení staveniště, likvidace odpadů apod.) | kplt | 1 |  | 0
| ROZPOČET 2NP JIP CELKEM (kč) |  |  |  | 0

## 11c-Vestavba ČP-3NP
Investor: | Masarykova městská nemocnice a.s., Jilemnice
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Místo stavby: | Masarykova městská nemocnice a.s., Jilemnice Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
Název zak.: | Pavilon "X" - emergency, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, operační sály, porodnice a heliport v areálu nemocnice v Jilemnici
D1.1
D1.1.21 | VÝKAZ VÝMĚR - vstavba čistých prostor 3.NP operační sál
Pozice | Položka - popis | MJ | Množství | Cena/j | Celkem kč
3NP OPERAČNÍ SÁL
Stěnový systém
3.1.01. | Obkladový panel pro čisté prostory tl. 42mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 42 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 344 |  | 0
3.1.02. | Příplatek za jednu stranu panelu do výšky 2000mm v provedení LAKOVANÝ NEREZ AISI 304 na operačním sále - ochrana před poškozením | m2 | 53 |  | 0
3.1.03. | Příplatek za jednu stranu panelu v provedení NEREZ AISI 304 | m2 | 14 |  | 0
3.1.04. | Spodní vodící profil AL 38x100 pod stěnový panel tl.42mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 129 |  | 0
3.1.05. | Stěnový panel pro čisté prostory tl. 62mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 62 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 258 |  | 0
3.1.06. | Příplatek za jednu stranu panelu v provedení NEREZ AISI 304 | m2 | 19 |  | 0
3.1.07. | Instalační panel pro čisté prostory tl. 62mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je dutý bez výplně pro vedení instalací. Celková tloušťka panelu je 62 mm. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 4 |  | 0
3.1.08. | Protipožární stěnový panel pro čisté prostory, výrobek Klimaoprema, typ CRWPAN 62 GS RW-F EI45 s požární odolností 45minut. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu podobném RAL 9010 nebo 9002, tloušťka PES laku 100µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 62 mm. Vnitřní obvodový rám panelu je vytvořen ze speciálního protipožárního materiálu THERMAX SF 750 a zcela zakrývá vnitřek panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů včetně spodních a horních kotvících profilů. | m2 | 105 |  | 0
3.1.09. | Spodní vodící profil AL 58x100 pod stěnový panel tl. 62mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 104 |  | 0
3.1.10. | Stěnový panel pro čisté prostory tl. 82mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je vyplněn minerální vlnou s kolmým vláknem o měrné hustotě 100 kg/m3. Celková tloušťka panelu je 82 mm. Vnitřní obvodový rám panelu vytváří kanálek pro vedení elektroinstalací a zcela zakrývá výplň panelu. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 8 |  | 0
3.1.11. | Příplatek za jednu stranu panelu v provedení NEREZ AISI 304 | m2 | 5 |  | 0
3.1.12. | Instalační panel pro čisté prostory tl. 82mm. Panel sendvičové konstrukce složený ze dvou ocelových plechů tloušťky 0.8 mm s AL rámem po celém obvodu panelu. Plechy jsou z pozinkované oceli lakované v odstínu dle vzorníku SANASTEEL - SANA 35SA (odpovídá cca RAL 9002) nebo A4SA (odpovída cca RAL 9010), tloušťka PES laku 110µm s ochrannou fólií. Panel je dutý bez výplně pro vedení instalací. Celková tloušťka panelu je 82 mm. Zahrnuje materiál pro spojování panelů. | m2 | 5 |  | 0
3.1.13. | Spodní vodící profil AL 78x100 pod stěnový panel tl. 82mm pro instalaci povlakové PVC s dilatační zarážkou pro separování podlahové krytiny od stěnového panelu, výška profilu 100mm. | bm | 5 |  | 0
3.1.14. | Radiusový AL profil pro napojení stěna x stěna (svislý stěnový fabion) a pro napojení stěna x strop (vodorovný - podstropní fabion) v operačních sálech, fabiony pro snadnou čistitelnost | bm | 41 |  | 0
3.1.15. | Čisté Oplechování sloupů 400x400x3000. | kplt | 1 |  | 0
Prosklené stěny/ okna CRGW 62 pro CRWPAN 62 a CRGW 82 pro CRWPAN 82
3.2.01. | Pharma okno 1250 x 2050mm. Spodní hrana 1050 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a dvou skel tl. 6mm. Rám plněn silikagelem pro zamezení kondenzace uvnitř pharma okna. Rw min 32dB. | ks | 1 |  | 0
3.2.02. | Pharma okno 1480 x 2050mm. Spodní hrana 1050 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a dvou skel tl. 6mm. Rám plněn silikagelem pro zamezení kondenzace uvnitř pharma okna. Rw min 32dB. | ks | 3 |  | 0
3.2.03. | Pharma okno 2000 x 2000mm. Spodní hrana 850 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a dvou skel tl. 6mm. Rám plněn silikagelem pro zamezení kondenzace uvnitř pharma okna. Rw min 32dB. | ks | 1 |  | 0
3.2.04. | Pharma okno 2000 x 1900mm. Spodní hrana 850 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a dvou skel tl. 6mm. Rám plněn silikagelem pro zamezení kondenzace uvnitř pharma okna. Rw min 32dB. | ks | 1 |  | 0
3.2.05. | Prosklená stěna/ okno 600 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 1 |  | 0
3.2.06. | Prosklená stěna/ okno 800 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 1 |  | 0
3.2.07. | Prosklená stěna/ okno 900 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 1 |  | 0
3.2.08. | Prosklená stěna/ okno 1000 x 1300mm se SMART SKLEM. Spodní hrana 900 od podlahy. Složeno z hliníkového lakovaného rámu a bezpečnostního skla tl. 10mm. Obsahuje tzv. CHYTRÉ SKLO, které umožňuje rychlou změnu průhlednosti skla pouhým stisknutím tlačítka. Zamlžení max 3% v zapnutém a 96% ve vypnutém stavu, propustnost světla min 87% v zapnutém a 73% ve vypnutém stavu, úhel pohledu 160°. Zvuková neprůzvučnost Rw min 35dB. Nutná certifikace pro čisté prostory. | ks | 5 |  | 0
3.2.09. | Ovládací prvek SMART SKEL. Ucelený systém ovládání skupiny CHYTRÝCH SKEL integrovaných do Pharma prosklení. Pro místnosti č. 3.17, 3.44 | kplt | 2 |  | 0
3.2.10. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1500x2950mm | kplt | 6 |  | 0
3.2.11. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1500x2950mm | kplt | 1 |  | 0
3.2.12. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1500x2050mm | kplt | 3 |  | 0
3.2.13. | Čisté oplechování parapetu, ostění a nadpraží mezi pharma oknem a stavebním oknem 1250x2050mm | kplt | 3 |  | 0
Podhledový systém
3.3.01. | Lehký těsný kazetový podhled kovový modul 675 x 675 mm se skrytým rastrem pro snadnou čistitelnost vhodný pro systémové osazení svítidel a koncových prvků VZT - všechny prvky budou zapuštěny v rovině podhledu, pro přetlak do 50Pa, barevné provedení RAL 9010 | m2 | 485 |  | 0
3.3.02. | Obvodový radiusový AL profil pro napojení podhledu na stěnu, fabiony pro snadnou čistitelnost | bm | 285 |  | 0
Výplně otvorů - technologické prvky (příprava pro osazení technologie)
3.4.01. | Skříňka na šití. Vnější rozměry 1000x1200x230mm. S osmi nastavitelnými skleněnými policemi v provedení dle GMP. Dveře skříňky dvoukřídlé symetrické prosklené. Materiál skříně je pozink. plech s povrchovou úpravou lakem v odstínu RAL 9010 | ks | 1 |  | 0
3.4.02. | Skříňka na LCD monitor 55". Rozm. 1400x900x245mm. Skříňka těsná pro osazení operačního LCD monitoru 55". Provedení obsahuje skříňku krytou panelem s otvorem překrytým bezpečnostním antireflexním sklem. Materiál skříně je pozink. plech s povrchovou úpravou lakem v odstínu RAL 9002. Skříňka bude umožňovat snadné otevření a vysunutí monitoru pro servisní zásah. Pro přívod elektro bude obsahovat těsné průchodky. Přesné rozměry budou řešeny v dalším stupni PD po předložení požadavků dodavatele monitorů. Bez dodávky monitoru. | ks | 1 |  | 0
3.4.03. | Skříňka na LCD monitor 27". Rozm. 900x900x245mm. Skříňka těsná pro osazení PACS PC a monitoru 27". Provedení obsahuje skříňku krytou panelem s otvorem překrytým bezpečnostním antireflexním sklem. Materiál skříně je pozink. plech s povrchovou úpravou lakem v odstínu RAL 9002. Skříňka bude umožňovat snadné otevření a vysunutí monitoru pro servisní zásah. Pro přívod elektro bude obsahovat těsné průchodky. Přesné rozměry budou řešeny v dalším stupni PD po předložení požadavků dodavatele PACS PC a monitoru. Bez dodávky PACS PC a monitoru. | ks | 1 |  | 0
Výplně otvorů - dveře
3.5.01. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné dvoukřídlové 1000/2200 o světlosti 920/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z hliníkového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 2 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 2 |  | 0
3.5.02. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné dvoukřídlové 1500/2200 o světlosti 1420/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z hliníkového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 5 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 10 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 10 |  | 0
3.5.03. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 900/2200 o světlosti 820/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 2 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
3.5.04. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1000/2200 o světlosti 920/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z hliníkového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 3 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Příplatek za jednu stranu dveřního křídla v provedení NEREZ AISI 304 | ks | 1 |  | 0
3.5.05. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1300/2200 o světlosti 1220/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
3.5.06. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1000/2200 o světlosti 920/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 3 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 2 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 2 |  | 0
3.5.07. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1400/2200 o světlosti 1320/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 1 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 1 |  | 0
3.5.08. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1500/2200 o světlosti 1420/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 1 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 1 |  | 0
3.5.09. | Dveře pro čisté prostory automaticky posuvné jednokřídlové 1600/2200 o světlosti 1520/2160mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 40mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Automatický pohon pro posuvné dveře s ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). |  |  |  | 0
| Pharma okno pro dveřní křídlo dveří posuvných | ks | 1 |  | 0
| Žaluzie magneticky ovládaná pro prosklení dveřního křídla | ks | 1 |  | 0
3.5.10. | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné jednokřídlové plné 900/2200 o světlosti 780/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Dveře vybavené zámkem a padací lištou. |  |  |  | 0
3.5.11. | Dveře pro čisté prostory MECHANICKY (ručně) otočné jednokřídlové plné 1000/2200 o světlosti 780/2140mm jsou konstruovány v souladu s požadavky standardů EU GMP a ISO 14644. Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelového lakovaného profilu, křídlo tl. 60mm je ze sendvičového panelu složeného ze dvou pozinkovaných ocelových plechů opatřených lakem v odstínu RAL 9010 a je vyplněno polyuretanovou pěnou o hustotě 50kg/m3. | ks | 1 |  | 0
| Dveře vybavené zámkem a padací lištou. |  |  |  | 0
Výplně otvorů - dveře protipožární
3.6.01. | Dveře protipožární automaticky posuvné jednokřídlové 1300/2200 včetně automatického pohonus ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu). | ks | 1 |  | 0
3.6.02. | Dveře protipožární automaticky posuvné jednokřídlové 1300/2200 včetně automatického pohonus ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu), s oknem a magnetckou žaluzií. | ks | 1 |  | 0
3.6.03. | Dveře protipožární automaticky posuvné jednokřídlové 1000/2200 včetně automatického pohonus ovládáním - 2ks MAGIC SWITCH CHROMA (bezdotykový senzor otevírání pro automatické dveře. Jedním pohybem ruky před senzorem se dveře otevřou, a to zcela bezdotykově. Proto je ideálním senzorem pro aplikace, kde je důležitá hygiena. Obsahuje vícebarevnou konfigurovatelnou LED diodu), s oknem a magnetckou žaluzií. | ks | 1 |  | 0
Svítidla
3.A | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 ZCLED4G40Q940/M623-MIKRO-C-IP54+DimDALI - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Mikro Comfort, M623, IP54, 40W, 3870lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI | ks | 9 |  | 0
3.A+NZ | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 s nouzovým zdrojem ZCLED4G40Q940/M623-MIKRO-C-IP54+DimDALI+NZ - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Mikro Comfort, M623, IP54, 40W, 3870lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI, nouzový zdroj integrovaný | ks | 4 |  | 0
3.B | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 ZCLED4G25Q940/M623-OPAL-IP54 - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Opal, M623 IP54, 25W, 2670lm, Ra90, 4000K | ks | 14 |  | 0
3.B+NZ | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP54 s nouzovým zdrojem ZCLED4G25Q940/M623-OPAL-IP54+NZ - Rozměry: 623x623x97mm - Clean, Opal, M623 IP54, 25W, 2670lm, Ra90, 4000K, nouzový zdroj integrovaný | ks | 16 |  | 0
3.C | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP65 ZCLED4G54Q940/M623-CLEAN-MK-LASER-IP65+DimDALI - Rozměry: 623x623x90mm - BestClean, M623, LASER GLASS IP65, 54W, 5130lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI | ks | 18 |  | 0
3.C+NZ | SVÍTIDLO PRO ČISTÉ PROSTORY, IP65 s nouzovým zdrojem ZCLED4G54Q940/M623-CLEAN-MK-LASER-IP65+DimDALI+NZ - Rozměry: 623x623x90mm - BestClean, M623, LASER GLASS IP65, 54W, 5130lm, Ra90, 4000K, Stmívání DimDALI, nouzový zdroj integrovaný | ks | 2 |  | 0
Koncové prvky VZT integrované do vestavby
3.Z4.31.1. | Laminární operační strop velikosti 2800x2800x480mm, lakovamný plech RAL9010, průtok celkem 4.500 m3/h, celková tlaková ztráta do 110 Pa, filtry H14, laminarizátor s dvojitě napnutou laminarizační tkaninou a průchodem pro průchod stativu operačního svítidla, světlík pro závěsnou konstrukci stavivu, integrované stmívatelné osvětlení LED 6500 K, CRI >90%, příprava pro senzor T/RH, odběr pro snímač tlakové ztráty HEPA filtru | ks | 1 |  | 0
3.Z4.31.2. | Čistý nástavec pro přívod vzduchu např.RHB 623 H 250 Z0 s vyústkou VRHB 623R a HEPA filtrem M13FS-1200AG-610/610/78 (600m3/h při 125Pa) | ks | 4 |  | 0
3.Z4.35.1. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 650x650, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40% | ks | 5 |  | 0
3.Z4.35.2. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 650x300, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40% | ks | 5 |  | 0
3.Z4.35.3. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 400x750, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40% | ks | 4 |  | 0
3.Z5.31.1. | Čistý nástavec pro přívod vzduchu např.RHB 623 H 250 Z0 s vyústkou VRHB 623R a HEPA filtrem M13FS-1200AG-610/610/78 (600m3/h při 125Pa) | ks | 20 |  | 0
3.Z5.31.2. | Čistý nástavec pro přívod vzduchu např.RHB 470 H 200 Z0 s vyústkou VRHB 470R a HEPA filtrem M13FS-640AG-457/457/78 (300m3/h při 125Pa) | ks | 4 |  | 0
3.Z5.31.3. | Čistý nástavec pro přívod vzduchu např.RHB 318 H 160 Z0 s vyústkou VRHB 318R a HEPA filtrem M13FS-260AG-305/305/78 (150m3/h při 150Pa) | ks | 1 |  | 0
3.Z5.35.1. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 400x750, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40% | ks | 8 |  | 0
3.Z5.35.2. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 400x650, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40% | ks | 15 |  | 0
3.Z5.35.3. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 300x650, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40% | ks | 1 |  | 0
3.Z5.35.4. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 300x500, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40% | ks | 1 |  | 0
3.Z5.35.5. | Odtahová mřížka pro čisté prostory 300x400, RAL 9010 nebo RAL 9002, volná plocha min.40% | ks | 2 |  | 0
Ostatní
| Montáže | kplt | 1 |  | 0
| Doprava, balení a nevratné obaly | kplt | 1 |  | 0
| Výrobně montážní PD | kplt | 1 |  | 0
| VRN (zařízení staveniště, likvidace odpadů apod.) | kplt | 1 |  | 0
| ROZPOČET 3NP operační sál CELKEM (kč) |  |  |  | 0

## 12 - Heliport
{68d93242-c45a-429b-8b88-088c0b42e72f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
12 - Heliport
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
12 - Heliport
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2-A - Dodávky návěstidel a vybavení heliportu (vč. montáže) | [5 empty] | 0
| D1 - Sada ND (bez montáže) pro referenční výrobky | [5 empty] | 0
| D2-B - Dodávky překážkových návěstidel (vč. montáže) | [5 empty] | 0
| D2-C - Dodávky izolačních traf a konektorů (vč. montáže) | [5 empty] | 0
| D2-D - Dodávky primární a sekundární kabeláže (vč. montáže) | [5 empty] | 0
| D2-E - Dodávky ostatní (vč. montáže) | [5 empty] | 0
| D2-F - Závěrečné zkoušky | [5 empty] | 0
| D2-G - Denní značení heliportu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
12 - Heliport
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D2-A | Dodávky návěstidel a vybavení heliportu (vč. montáže) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D2-A.01 | Zapuštěné návěstidlo plochy TLOF/FATO, zelený filtr, 48W | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 | [14 empty] | P | 1
2 | K | D2-A.02 | Zapuštěné návěstidlo osového vedení trajektorie letu, čiré, 30W | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č.D2.04 | [14 empty] | P | 1
3 | K | D2-A.03 | Návěstidlo sestupového systému APAPI, 2x100W vč. nastavení; obsahující: 2x projektorovou jednotku typ TP90.PU, základnu návěstidla, 2x halogenovou žárovku PK30d, 6,6A, 100W a sadu pro standardní/pevnou montáž na ocelovou desku vč. 3ks šroubů s podložkami a maticemi M10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 | [14 empty] | P | 1
4 | K | D2-A.04 | Nadzemní návěstidlo plošného osvětlení heliportu, LED, čiré, 70VA vč. přesného nastavení; s nastavením optického modulu pro plošné osvětlení kruhového heliportu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 | [14 empty] | P | 1
5 | K | D2-A.05 | Komplet přírubového víka, lámací spojky a nosné trubky pro návěstidlo plošného osvětlení; | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 v souladu s příl. č. D2.12/D | [14 empty] | P | 1
6 | K | D2-A.06 | Základna 8" se spodním přívodem pro osazení zapuštěného návěstidla FPAG, snížená hloubka základny: 100mm; hloubka základny 100mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 v souladu s příl. č. D2.12/B | [14 empty] | P | 1
7 | K | D2-A.07 | Základna 8" s bočním přívodem pro osazení zapuštěného návěstidla TLOF/FATO/FPAG s průchodkou pro boční přívod kabelu Æ 13mm, doplněná ve dně třemi otvory Æ 12mm na Æ 100mm po 120°; doplněná ve dně třemi otvory Æ 12mm na Æ 100mm po 120° | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 v souladu s příl. č. D2.12/A | [14 empty] | P | 1
8 | K | D2-A.08 | Těsnění mezi zapuštěným návěstidlem 8" a základnou 8"; | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 v souladu s příl. č. D2.12/A,B | [14 empty] | P | 1
9 | K | D2-A.09 | Křehký sklopný osvětlený ukazatel směru větru; obsahující: sklápěcí základový rám (EUROPOLES - Steel plate 400x400 tiltable by hand), křehký stožár pro ukazatel směru větru (barva RAL 1023, žlutá) (EUROPOLES - Wind Direction Indicatore Pole), ocelovou otočnou nástavbu pro uchycení větrného rukávu Æ 60 cm + připravenost pro instalaci 4ks reflektorů osvětlení + 1ks překážkového návěstidla (EUROPOLES), větrný rukáv , 1x překážkové návěstidlo LED , 4x reflektor LED osvětlení (XPL50W PRO-3000K), 4x sestavu šroubu s maticemi a podložkami M20 , propojovací NN kabel s přesahem 2,0m od paty stožáru , svorkovnicovou skříňku bez fotobuňky pro ukončení NN kabelu 5x1,5mm2 a 5x4mm2 vč. uchycení na nosnou konstrukci ukazatele směru větru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 | [14 empty] | P | 1
10 | K | D2-A.10 | Rádiové dálkové ovládání umožňující ovládání světleného vybavení heliportu z paluby vrtulníku či z dispečinku pozemním personálem; obsahující skříň rádiového ovladače vč. jeho nakonfigurování, komunikační anténu rádiového ovladače typ WBA-20, přepěťovou ochranu typ CA-23RS a koaxiální kabel oheň nešířící a ohniodolný dl. 50m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
11 | K | D2-A.11 | Regulátor konstantního proudu pro napájení a ovládání návěstidel plochy TLOF/FATO/FPAG, sestupového systému ve 3 stupních svítivosti, jmen. proud 6,6A; ; 3 stupně regulace 10, 30 ,100% vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
12 | K | D2-A.12 | Skříň s bleskojistkami pro daný typ regulátoru CCR; vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
13 | K | D2-A.13 | Maják heliportu vč. napájení a ovládání; obsahující: 1x optická jednotka (TLB1-H.LE); 1x řídící jednotka (TLB1.CU.R, ovládání RS-485); 1x nastavitelný držák optické jednotky (TLB1.M1), 1x napájecí NN kabel ukončený vidlicí 230V (cca do 5m), 1x propojovací kabel (TLB1.UCAB) délky 35m vč. montážního materiálu k uchycení optické jednotky na ocelovou desku a řídící jednotky na stěnu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D.2.06 | [14 empty] | P | 1
14 | K | D2-A.14 | Systém dálkového ovládání obsahující grafický panel (dotykovou obrazovku), napájecí skříňku a programovatelný automat PLC se vstupně-výstupními moduly, který bude integrován do rozvaděče R-HP a nakofigurován v souladu s popisem v příl. č. D2.01, odst. 2.1.f) a s příl. č. D2.11; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.01, odst. 2.1.f) resp. D2.11 | [14 empty] | P | 1
15 | K | D2-A.15 | Oceloplechový rozvaděč R-HP nástěnného provedení o rozměrech š x h x v = 600 x 250 x 600mm, s náplní pro napájení a ovládání technologie heliportu v souladu s popisem v příl. č. D2.01, odst. 2.3.a), b), c), e) a s příl. č. D2.11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
16 | K | D2-A.16 | Oceloplechová skříň "HP-1", "HP-2" (pro uložení izolačních traf) o rozměrech š x h x v = 1000mm x 400mm x 1800mm vč. 5ks polic a kotevního materiálu pro uchycení ke stěně, v souladu s popisem v příl. příl. č. D2.01, odst. 2.8 vč. instalace do místnosti č. 4.13; | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
| D | D1 | Sada ND (bez montáže) pro referenční výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | D2-A.17 | Zapuštěné návěstidlo plochy TLOF/FATO typ TI420-TLOF-G-48, zelený filtr, 48W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
18 | K | D2-A.18 | Zapuštěné návěstidlo osového vedení trajektorie letu typ TI420-FPAG-W-30 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
19 | K | D2-A.19 | THF-25 optical unit | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
20 | K | D2-A.20 | DPS TFL-100 - zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
21 | K | D2-A.21 | Bleskojistka typ SBK-0.3/5, Tridelta | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
22 | K | D2-A.22 | Halogenová žárovka 6,6A/100W/Pk30d | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
23 | K | D2-A.23 | Letištní reflektorová žárovka Æ 50mm, 30W, 6,6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
24 | K | D2-A.24 | Letištní reflektorová žárovka Æ 50mm, 48W, 6,6A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
25 | K | D2-A.25 | Těsnění mezi zapuštěným návěstidlem 8"a základnou 8" | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
26 | K | D2-A.26 | Sada standardních náhradních dílů pro regulátor CCR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
27 | K | D2-C.07 | Izolační trafo ; 45W; 6,6/6,6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
28 | K | D2-C.08 | Izolační trafo ; 65W; 6,6/6,6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
29 | K | D2-C.09 | Izolační trafo ; 100W; 6,6/6,6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: množství dle doporučení dodavatele technologie | [14 empty] | P | 2
| D | D2-B | Dodávky překážkových návěstidel (vč. montáže) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | D2-B.01 | Jednoduché překážkové návěstidlo nízké svítivosti pro standardní prostředí, provedení LED; - pro standardní prostředí; uchycení na 1" trubku se závitem 1" NPT | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 | [14 empty] | P | 1
| D | D2-C | Dodávky izolačních traf a konektorů (vč. montáže) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | D2-C.01 | Izolační trafo 45W; 6,6/6,6A, bez zemnící svorky; ; 45W; 6,6/6,6A | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.09 | [14 empty] | P | 1
32 | K | D2-C.02 | Izolační trafo 65W; 6,6/6,6A, bez zemnící svorky; ; 65W; 6,6/6,6A | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.09 | [14 empty] | P | 1
33 | K | D2-C.03 | Izolační trafo 100W; 6,6/6,6A, bez zemnící svorky; ; 100W; 6,6/6,6A | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.09 | [14 empty] | P | 1
34 | K | D2-C.04 | Sekundární konektor - vidlice pro ukončení sekundárního kabelu u trafa; | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.09 | [14 empty] | P | 1
35 | K | D2-C.05 | Sekundární konektor - zásuvka pro ukončení sekunárního kabelu u návěstidla; | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.09 | [14 empty] | P | 1
36 | K | D2-C.06 | Pár primárních konektorů pro ukončení primárního kabelu, bez zemnící svorky; | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.09 | [14 empty] | P | 1
| D | D2-D | Dodávky primární a sekundární kabeláže (vč. montáže) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | D2-D.01 | Primární kabel 6mm2; 5kV, nestíněný do kabelového žlabu; | m | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, ukončení 2x2m/skříň s transformátory | [14 empty] | P | 1
38 | K | D2-D.02 | Sekundární kabel 2x4mm2; 0,6kV do trubky resp. kabelového žlabu či drátěného roštu; | m | 2297 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.05,06 s ohledem na pozice skříní s izolačními trafy vč. prořezu 5%, zvlnění 3%, ukončení 3m/návěstidlo | [14 empty] | P | 1
| D | D2-E | Dodávky ostatní (vč. montáže) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | D2-E.01 | NN kabel CXKH-R 1x16zž, UV odolný | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.05,07,08,09,10,11 (3m/zařízení) | [14 empty] | P | 1
40 | K | D2-E.02 | NN kabel H07V-U 1x6, zeleno-žlutý, UV odolný | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.05 resp. D2.10 a D2.12/D vč. prořezu 5%, zvlnění 3% (pro návěstila plošného osvětlení) | [14 empty] | P | 1
41 | K | D2-E.03 | NN kabel CSKH-V-J 5x4, UV odolný | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 vč. prořezu 5%, zvlnění 3% | [14 empty] | P | 1
42 | K | D2-E.04 | NN kabel CSKH-V-J 4x4 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 vč. prořezu 5%, zvlnění 3% | [14 empty] | P | 1
43 | K | D2-E.05 | NN kabel CSKH-V-J 3x1,5, UV odolný | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.05,06 vč. prořezu 5%, zvlnění 3% | [14 empty] | P | 1
44 | K | D2-E.06 | NN kabel PRAFlaDur +T 3Cx1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 vč. prořezu 5%, zvlnění 3% | [14 empty] | P | 1
45 | K | D2-E.07 | SL kabel JCXFE-V 2P0,8 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 vč. prořezu 5%, zvlnění 3% | [14 empty] | P | 1
46 | K | D2-E.08 | PATCH kabel, RJ-45 (délka kabelu určena na místě, s ohledem na umístění skříně napájení a datové zásuvky, odhad: 3m) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.07 | [14 empty] | P | 1
47 | K | D2-E.09 | Ukončení NN kabelu 1x6 (primární kabel) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.09 (2x2/SB, 1x2/CCR) | [14 empty] | P | 1
48 | K | D2-E.10 | Ukončení NN kabelu 1x6 (zeleno-žlutý kabel) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.10 | [14 empty] | P | 1
49 | K | D2-E.11 | Ukončení NN kabelu 1x16 (zeleno-žlutý kabel) | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.05,07,08,09,10,11 (3m/zařízení) | [14 empty] | P | 1
50 | K | D2-E.12 | Ukončení NN kabelu 5x4 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.11 | [14 empty] | P | 1
51 | K | D2-E.13 | Ukončení NN kabelu 4x4 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.11 | [14 empty] | P | 1
52 | K | D2-E.14 | Ukončení NN kabelu 3x1,5 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.11 | [14 empty] | P | 1
53 | K | D2-E.15 | Ukončení SL kabelu 2P0,8 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.11 | [14 empty] | P | 1
54 | K | D2-E.16 | Ukončení koaxiálního kabelu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.11 | [14 empty] | P | 1
55 | K | D2-E.17 | Ukončení přívodního NN kabelu pro rozvaděč R-HP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.11 | [14 empty] | P | 1
56 | K | D2-E.18 | Ohebná vlnitá bezhalogenová oheň retardující trubka, černá, UV stabilní, Æ 32mm vč. příslušenství pro montáž; | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 v souladu s příl. č. D2.12/E,F,H | [14 empty] | P | 1
57 | K | D2-E.19 | Pevná pancéřová trubka, černá, UV stabilní, Æ 40mm vč. příslušenství pro montáž na plochou střechu | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 v souladu s příl. č. D2.12/E,H | [14 empty] | P | 1
58 | K | D2-E.20 | Kabelový žlab 60x50 mm, povrchová úprava: žárové zinkování, připevněná na stěnu či strop vč. kovových hmoždinek a montážního příslušenství; | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
59 | K | D2-E.21 | Kabelový žlab 60x100 mm, povrchová úprava: žárové zinkování, připevněná na stěnu či strop vč. kovových hmoždinek a montážního příslušenství; | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
60 | K | D2-E.22 | Kabelový žlab 60x400 mm, povrchová úprava: žárové zinkování, připevněná na stěnu či strop vč. kovových hmoždinek a montážního příslušenství; | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
61 | K | D2-E.23 | Profilová lišta, povrchová úprava: žárové zinkování, připevněná na stěnu vč. kovových hmoždinek a montážního příslušenství; | m | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
62 | K | D2-E.24 | Drátěná kabelová lávka (rošt) 54x300 mm, povrchová úprava: žárové zinkování, připevněná (podvěšená) k ocelovým nosným prvkům (I-profilům) pororoštu v kroku 1m vč. montážního příslušenství; vč. montážního příslušenství pro připevnění (podvěšení) k ocelovým nosným prvkům (I-profilům) pororoštu v kroku 1m vč. připevnění pod pororošt | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.05 | [14 empty] | P | 1
63 | K | D2-E.25 | Drátěná kabelová lávka (rošt) 30/50 mm, povrchová úprava: žárové zinkování, připevněná (podvěšená) k ocelovým nosným prvkům (I-profilům) pororoštu v kroku 1m vč. montážního příslušenství; vč. montážního příslušenství pro připevnění (podvěšení) k ocelovým nosným prvkům (I-profilům) pororoštu v kroku 1m vč. připevnění pod pororošt | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v příl. č. D2.05 | [14 empty] | P | 1
64 | K | D2-E.26 | Prostup zdí resp. opláštěním do Æ 50mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.06,08 | [14 empty] | P | 1
65 | K | D2-E.27 | Utěsnění prostupu zdí, opláštění resp. otvorů v desce heliportu po protažení kabelů | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.05 | [14 empty] | P | 1
66 | K | D2-E.28 | Protipožární utěsnění prostupu zdí do tl. 300mm, Æ 50mm protipožární maltou s odolností 30min. resp. 45min; | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.06,08 | [14 empty] | P | 1
67 | K | D2-E.29 | Protipožární utěsnění prostupu stěnou do tl. 300mm, otvor 200x200mm (svazek kabelů Æ 100mm) protipožární maltou s odolností 45min.; | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.06 | [14 empty] | P | 1
68 | K | D2-E.30 | Vulkanizační vinilová páska pro ošetření primárních a sekunárních kabelových spojů; | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.09 (počet spojů=počet izolačních traf x2 + počet primárních konektorů) | [14 empty] | P | 1
69 | K | D2-E.31 | Popisný štítek UV odolný pro světlo k přilepení na CB povrch vč. lepidla | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04/návěstidla v betonové ploše resp. D2.09 (=počet izolačních traf) | [14 empty] | P | 1
70 | K | D2-E.32 | Popisný štítek UV odolný pro návěstidlo vč. vázacího pásku | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04/návěstidla v pororoštu resp. D2.09 (=počet izolačních traf) | [14 empty] | P | 1
71 | K | D2-E.33 | Popisný štítek s vázacím páskem bezhalogenový, UV odolný pro kabel a izolační trafo | ks | 970 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.05,06,08,09,10,11 (po 5-ti metrech v kabelových žlabech či drátěných roštech, každé ukončení NN a SL kabelu) | [14 empty] | P | 1
72 | K | D2-E.34 | Kabelový vázací pásek UV odolný/nerez pro přichycení kabelů k drátěnému roštu | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.05 (1 vázací pásek/1 bm drátěného roštu) | [14 empty] | P | 1
73 | K | D2-E.35 | Kovový kabelový vázací pásek resp. kovová svorka pro přichycení kabelu k nosné úložné konstrukci | ks | 1190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.06 (3 vázací pásky/1 bm kabelu) | [14 empty] | P | 1
74 | K | D2-E.36 | Tmel pro zalepení základny zapuštěného návěstidla osového vedení trajektorie letu do betonové plochy; | kg | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 , v souladu s příl. č. D2.12/B (6,5kg/základna 8") | [14 empty] | P | 1
75 | K | D2-E.37 | Těsnící "O" kroužek Æ 100mm, tl. 30 mm z pěnové gumy (utěsnění prostoru mezi vývrtem a základnou při jejím lepení do betonového tělesa heliportu) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04, v souladu s příl. č. D2.12/B | [14 empty] | P | 1
76 | K | D2-E.38 | Sestava šroubu s maticemi a podložkami M10 z nerezové oceli (pro přichycení základny návěstidla k nosné desce pod pororoštem), délka šroubu dle tloušťky nosné desky | ks | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 a D2.12/A, 3ks/návěstidlo | [14 empty] | P | 1
77 | K | D2-E.39 | Sestava šroubu s maticemi a podložkami M10 z nerezové oceli (pro přichycení nadzemní návěstidla plošného osvětlení heliportu k ocelové desce v pororoštu), délka šroubu dle tloušťky ocel. plechu | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 a D2.12/D, 6ks/návěstidlo | [14 empty] | P | 1
78 | K | D2-E.40 | Sestava šroubu s maticemi a podložkami M12 z nerezové oceli (pro přichycení optické jednotky majáku k ocelové přírubě na výložníku), délka šroubu dle tloušťky ocel. příruby | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 a D2.12/F, 3ks/maják | [14 empty] | P | 1
79 | K | D2-E.41 | Sestava šroubu s maticemi a podložkami M20 z nerezové oceli (pro přichycení osvětleného ukazatele směru větru k nosné konstrukci), délka šroubu dle nosné konstrukce | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 a D2.12/E, 4ks/ukazatel směru větru | [14 empty] | P | 1
80 | K | D2-E.42 | Montážní materiál pro přichycení svorkovnicové skříňky ukazatele směru větru na nosnou konstrukci | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 a D2.12/E, 1ks/ukazatel směru větru | [14 empty] | P | 1
81 | K | D2-E.43 | Podpěra pro vedení na plochých střechách (kabeláž pro anténu a ukazatel směru větru v prostoru střechy) | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.04 a D2.12/E,H (1ks/1bm) | [14 empty] | P | 1
82 | K | D2-E.44 | Doprava a přesun hmot, koordinace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | D2-E.45 | Úprava dokumentace v případě změny uvedeného referenčního dodavatele | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava dokumentace vyvolaná objednatelem vybraného dodavatele technologie | [14 empty] | P | 1
| D | D2-F | Závěrečné zkoušky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | D2-F.01 | Měření stejnosměrné a střídavé datového kabelu 1XN, zpracování měřících protokolů | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.11 | [14 empty] | P | 1
85 | K | D2-F.02 | Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky (1 obvod) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.01, odst. 4 | [14 empty] | P | 1
86 | K | D2-F.03 | Provozní zkoušky (1 obvod) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.01, odst. 4 | [14 empty] | P | 1
87 | K | D2-F.04 | Revize, revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.01, odst. 4 | [14 empty] | P | 1
88 | K | D2-F.05 | Revize, revizní zprávy pro NN rozvaděč | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.01, odst. 4 | [14 empty] | P | 1
89 | K | D2-F.06 | Dokumentace pro komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.01, odst. 4 | [14 empty] | P | 1
90 | K | D2-F.07 | Komplexní vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.01, odst. 4 | [14 empty] | P | 1
91 | K | D2-F.08 | Letové ověření vč. kontroly rádiového dálkového ovládání provedené certifikovanou společností | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nasčítáno dle příl. č. D2.01, odst. 4 | [14 empty] | P | 1
| D | D2-G | Denní značení heliportu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | D2-G.01 | Poznávací značení heliportu - barva bílá | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
93 | K | D2-G.02 | Poznávací značení heliportu - barva červená | m2 | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
94 | K | D2-G.03 | Poznávací značení heliportu - lemování čára tl.10 cm - barva černá | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
95 | K | D2-G.04 | Značení osového vedení trajektorie letu - barva bílá | m2 | 9.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
96 | K | D2-G.05 | Značení osového vedení trajektorie letu - lemování čára tl.10 cm - barva černá | m | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
97 | K | D2-G.06 | Značení hodnoty D - barva bílá | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
98 | K | D2-G.07 | Značení hodnoty D - barva černá | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
99 | K | D2-G.08 | Značení maximální povolené hmotnosti - barva bílá | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
100 | K | D2-G.09 | Identifikační značení heliportu - barva bílá | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
101 | K | D2-G.10 | Identifikační značení heliportu - barva černá | m2 | 12.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
102 | K | D2-G.11 | Značení FATO/TLOF - čára tl. 30cm - barva bílá | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
103 | K | D2-G.12 | Značení FATO/TLOF - lemování čára tl. 30cm - barva černá | m | 124 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
104 | K | D2-G.13 | Značení dosednutí / umístění - barva žlutá | m2 | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
105 | K | D2-G.14 | Značení dosednutí / umístění - lemování čára tl.10 cm - barva černá | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: změřeno v Microstationu dle příl. Č. D2.02 pozn. Značení bude provedeno jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou pro nátěr betonu, včetně protismykového posypu balotinou | [14 empty] | P | 1
106 | K | D2-G.15 | Předkreslení značení a vytýčení | m2 | 212.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| VV |  | 45+2,8+36*0,1+9,5+39*0,1+5+8+2+6,5+12,6+62*0,3+124*0,3+48+96*0,1 |  | 212.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 13 - Výtahy
{1fe03985-5e9b-4db2-a3de-21a813a0ba8e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
13 - Výtahy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
13 - Výtahy
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - M | [5 empty] | 0
| M33 - Montáže dopravních zařízení - výtahy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
13 - Výtahy
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M33 | Montáže dopravních zařízení - výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 330 Z01 | Dodávka a montáž evakuačního lůžkového výtahu do šachty M1.42, M2.52, M3.54 a M4.23 Nosnost: 1600 kg, počet osob: 20, rychlost: 0,7 m/s, zdvih: cca 12,0 m, počet nástupišť : 4, řízení: mikroprocesorově. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -813759963
| P |  | Poznámka k položce: Nosnost: 1600 kg, počet osob: 20, rychlost: 0,7 m/s, zdvih: cca 12,0 m, počet nástupišť : 4, řízení: mikroprocesorově. Kabina: 1400×2400×2100 mm, provedení: neprůchozí. Stěny: plech s povrchovou úpravou nerez, ovladače: svislé tablo provedení s ovladači TL broušený nerez. Podlaha: z měkčeného vinilu, abrazivních zrnek karbidu křemíku SiC a tvrdých částic oxidu hlinitého a stabilizační mřížky ze skleněného vlákna. Madlo: na boční stěně nerez trubkové, invalidní sklopná sedačka. Osvětlení: LED, další: zrdcadlo na výšku zadní stěny. Dveře kabinové: samočinné teleskopicky otvíravé, rozměr: (š×v) 1100×2000, provedení: nerez brus. Dveře šachetní: samočinné teleskopicky otvíravé, PO: EW60, rozměr: (š×v) 1100×2000, provedení: nerez brus. Signalizace v kabině: digitální ukazatel polohy a směru jízdy, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvukový signál příjezdu klece, hlasový modul, nouzová signalizace, prosvětlovací tlačítka volby stanice v provedení nerez antivandal, Braillovo a reflacní písmo, funkce pro blokování kabiny ve zvolené stanici. Signalizaace ve stanicích: výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal. ostatní stanice tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal. Ostatní výbava: osvětlení šachty, dorozumívací zařízení se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou systém GSM Stroj: jednorychlostní převodový frekvenčně řízený o příkonu 13,5 kW Strojovna: integrovaná do výtahové šachty. Výtah musí splňovat normu ČSN EN 81-20 a Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace | [14 empty] | P | 2
2 | K | 330 Z02 | Dodávka a montáž osobo-nákladního výtahu do šachty M1.43 a M2.49. Nosnost: 1000 kg, počet osob: 10 resp. paletovací vozík s nákladem max. 750 kg + obsluha, rychlost: 0,7 m/s, zdvih: cca 3,6 m, počet nástupišť : 4, řízení: mikroprocesorově. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1836566113
| P |  | Poznámka k položce: Nosnost: 1000 kg, počet osob: 10 resp. paletovací vozík s nákladem max. 750 kg + obsluha, rychlost: 0,7 m/s, zdvih: cca 3,6 m, počet nástupišť : 4, řízení: mikroprocesorově. Kabina: 1100×2400×2100 mm, provedení: průchozí. Stěny: plech s povrchovou úpravou nerez, ovladače: svislé tablo provedení s ovladači TL broušený nerez. Podlaha: z měkčeného vinilu, abrazivních zrnek karbidu křemíku SiC a tvrdých částic oxidu hlinitého a stabilizační mřížky ze skleněného vlákna. Osvětlení: LED. Dveře kabinové: samočinné teleskopicky otvíravé, rozměr: (š×v) 1100×2000, provedení: nerez brus. Dveře šachetní: samočinné teleskopicky otvíravé, PO: EW30, rozměr: (š×v) 1100×2000, provedení: nerez brus. Signalizace v kabině: digitální ukazatel polohy a směru jízdy, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvukový signál příjezdu klece, hlasový modul, nouzová signalizace, prosvětlovací tlačítka volby stanice v provedení nerez antivandal, Braillovo a reflacní písmo, funkce pro blokování kabiny ve zvolené stanici. Signalizaace ve stanicích: výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal. ostatní stanice tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal. Ostatní výbava: osvětlení šachty, dorozumívací zařízení se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou systém GSM Stroj: jednorychlostní převodový frekvenčně řízený o příkonu 9 kW Strojovna: integrovaná do výtahové šachty. Výtah musí splňovat normu ČSN EN 81-20 a Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace | [14 empty] | P | 2
3 | K | 330 Z03 | Dodávka a montáž nosítkového výtahu pro dopravu pacientů z terminálu heliportu do podkroví ve výtahové šachtě M4.24 a H.06. Nosnost: 750 kg, počet osob: 4 + pacient na transportním vozíku (nosítkách), rychlost: 0,7 m/s, zdvih: cca 4,1 m, počet nástupišť : 2, řízení: mikroprocesorově. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1547147328
| P |  | Poznámka k položce: Nosnost: 750 kg, počet osob: 4 + pacient na transportním vozíku (nosítkách), rychlost: 0,7 m/s, zdvih: cca 4,1 m, počet nástupišť : 2, řízení: mikroprocesorově. Kabina: 1350×2400×2100 mm, provedení: neprůchozí. Stěny: plech s povrchovou úpravou nerez, ovladače: svislé tablo provedení s ovladači TL broušený nerez. Podlaha: z měkčeného vinilu, abrazivních zrnek karbidu křemíku SiC a tvrdých částic oxidu hlinitého a stabilizační mřížky ze skleněného vlákna. Osvětlení: LED, další: zrdcadlo na výšku zadní stěny. Dveře kabinové: samočinné teleskopicky otvíravé, rozměr: (š×v) 1100×2000, provedení: nerez brus. Dveře šachetní: samočinné teleskopicky otvíravé, rozměr: (š×v) 1100×2000, provedení: nerez brus. Signalizace v kabině: digitální ukazatel polohy a směru jízdy, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvukový signál příjezdu klece, hlasový modul, nouzová signalizace, prosvětlovací tlačítka volby stanice v provedení nerez antivandal, Braillovo a reflacní písmo, funkce pro blokování kabiny ve zvolené stanici. Signalizaace ve stanicích: výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal. ostatní stanice tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal. Ostatní výbava: osvětlení šachty, dorozumívací zařízení se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou systém GSM Stroj: jednorychlostní převodový frekvenčně řízený o příkonu 6 kW Strojovna: integrovaná do výtahové šachty. Výtah musí splňovat normu ČSN EN 81-20 a Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace | [14 empty] | P | 2
4 | K | 330 Z04 | Dodávka a montáž šachtních dveří do stávající výtahové šachty M2.64 a M3.59 s příslušenstvím. Dveře šachetní: samočinné teleskopicky otvíravé, PO: EW60, rozměr: (š×v) 1100×2000 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1321147334
| P |  | Poznámka k položce: Dveře šachetní: samočinné teleskopicky otvíravé, PO: EW60, rozměr: (š×v) 1100×2000, provedení: nerez brus. Signalizaace ve stanicích: výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal. ostatní stanice tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal. | [14 empty] | P | 2
5 | K | 330 Z05 | Revize elektro stávající výtah M2. 64 a M3.59 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -999052104
6 | K | 330 Z06 | Kompletace | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1388115468
7 | K | 330 Z07 | Kniha výtahů, proškolení obsluhy, provozní dokumentace | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -242388117
8 | K | 330 Z08 | Předepsané zkoušky (montážní zkoušk, posouzení shody TÜV) | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -706032901
9 | K | 330 Z09 | Výchozí revize výtahů dle požadavků ČSN EN | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1653738719
10 | K | 330 Z10 | Servis výtahů po dobu záruční doby | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1603104069

## 14 - VRN
{bdb54f6d-8e8f-44c6-b0c8-e2216f5b50f1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
14 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | MMN a.s. Jilemnice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 0
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jiří Pavlů |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 66990491
|  | Ing. Stanislav Pfeifer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
14 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice
Objekt:
SO1 - budova pavilonu X
Soupis:
14 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: |  |  | MMN a.s. Jilemnice |  |  | Projektant: | Ing. Jiří Pavlů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Stanislav Pfeifer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011114000 | Inženýrsko-geologický průzkum - ověření geologických podmínek před prováděním | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1637035483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011114000 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 012002000 | Geodetické práce | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1284744491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 013002000 | Projektové práce - revize PD zakládání dle zjištěných geologických podmínek | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1857048676
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 0130020001 | Výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1770844236
5 | K | 0130020002 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -466502257
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 851342353
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/020001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1538537575
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1512101307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/033203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1385924692
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1102603077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 045203000 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 563053927
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 045303000 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 897793168
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 050001000 | Finanční náklady | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -887605763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/050001000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 944861259
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 070001000 | Provozní vlivy (protiprachové a akustické opatření při provádění prací spojených s napejením na stávající objekt) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1889642795
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/070001000 | [14 empty] | Online PSC | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST