## Stávající skladby - bourání
SKLADBY KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍ
Podlahy
Název: | Skladba podlahy keramická dlažba | Označení: | PDL 01
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Krytina dle účelu místnosti - keramická dlažba do tmelu - 100% odstranit | 0.012 | -
2 | betonová mazanina se sítí | 0.088 | -
3 | Železobetonová stropní konstrukce | 0.2 | -
4 | Vzduchová mezera | - | -
5 | Podhled podle účelu místnosti | 0.038 | -
Celkem |  | 0.338 | -
Název: | Skladba podlahy PVC - linoleum | Označení: | PDL 02
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | PVC - linoleum + stěrka - odtsranit 100% | 0.005 | -
2 | betonová mazanina se sítí | 0.07 | -
3 | A 400 H s přelepenými spoji | - | -
4 | Minerální vata | 0.025
5 | Železobetonová stropní konstrukce | 0.2
6 | Vzduchová mezera | -
7 | Podhled podle účelu místnosti | 0.038
Celkem |  | 0.338 | -
Název: | SDK strop nad 4.NP | Označení: | STR01
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Konstrukce střechy | -
2 | Ocelová konstrukce - kontrola, obroušení a odmaštění | -
3 | výplňový izolant z minerální vaty mezi oc. kcí - 100% odstranit | 0.16
4 | foliová parozábrana - 100% odstranit
5 | dřevěný rošt -100% odstranit | 0.03
6 | 1xSDK deska s požární odolností - 100% odstranit | 0.015
Celkem |  | 0.205 | -
Název: | Obvodový plášť | Označení: | SO01
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Omítka vápenocementová | 0.015 | -
2 | Zdivo z cihelných bloků CD-TI tl. 500mm na MVC 2.5 | 0.5 | -
3 | Omítka vápenocementová | 0.015 | -
Celkem |  | 0.53 | -
pozn.: v místnostech s mokrým provozem ker. Obklad - 100% odstranit
Název: | Vnitřní cihelné zdivo metrické | Označení: | SO02
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Omítka vápenocementová | 0.015 | -
2 | Zdivo z cihel CDM tl. 250 mm na MVC2,5 | 0.25
3 | Omítka vápenocementová | 0.015 | -
4 | Keramický obklad - 100% odstranit | 0.015 | -
Celkem |  | 0.295 | -
Název: | SDK příčky - akustické u strojovny VZT | Označení: | SO03a
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | SDK příčka - 2x pozinkový rošt 75 mm, výplň MW 2x tl. 60 mm | - | -
| oboustranný záklop 2xSDK deskou tl. 12,5 mm | 0.205
Celkem |  | 0.205 | -
pozn. v místnostech s mokrým provozem ker. Obklad - 100% odstranit
Název: | SDK příčky - akustické u strojovny VZT | Označení: | SO03b
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | SDK příčka - pozinkový rošt 100 mm, výplň MW tl. 80 mm, | - | -
| oboustranný záklop 2xSDK deskou tl. 12,5 mm | 0.0155
Celkem |  | 0.0155 | -
pozn. v místnostech s mokrým provozem ker. Obklad - 100% odstranit
Název: | SDK příčky - dělící akustické | Označení: | SO03c
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | SDK příčka - pozinkový rošt 75 mm a 100mm, výplň MW tl. 60 mm, | - | -
| oboustranný záklop SDK deskou tl. 2x12,5 mm | 0.15
Celkem |  | 0.15 | -
pozn. v místnostech s mokrým provozem ker. Obklad - 100% odstranit
Název: | SDK příčky - přestěna | Označení: | SO03d
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | SDK příčka - pozinkový rošt 75 mm, výplň MW tl. 40 mm, | - | -
| jednostraný záklop SDK deskou tl. 12,5 mm | 0.1
Celkem |  | 0.1 | -
Název: | SDK příčky - dělící akustické | Označení: | SO03e
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | SDK příčka - pozinkový rošt 100mm, výplň MW tl. 60 mm, | - | -
| oboustranný záklop SDK deskou tl. 1x12,5 mm | 125
Celkem |  | 125 | -

## Navrhované skladby
SKLADBY KONSTRUKCÍ NAVRHOVANÉ
Podlahy
Název: | Skladba podlahy _keramická dlažba | Označení: | PDL 01
číslo | Název | Tloušťka [mm] | λD [W/mK]
1 | Keramická dlažba (protiskluznost R10-R11) - spárováno hydrofob. Spárovací hmotou | 10 | -
2 | Lepidlo na dlažbu | 6 | -
3 | Akrylátová interiérová hydroizolační stěrka pod dlažbu, nanášená ve dvou vrstvách umožňující vizuální kontrolu souvislosti, vytažená min. do výšky 300mm nad podlahou
(v koupelně do v.2000 mm nad podlahou), přechody a návaznosti vyztuženy systémovou bandáží (spotřeba min.1,1kg/m2)
4 | samonivelační stěrka | 5
5 | Penetrační nátěr | 0
6 | stavající podklad přebroušený - očištění mechanicky, odmaštění, lokálně vyspraven | -3
7 | betonová mazanina se sítí | 88 | -
8 | Železobetonová stropní konstrukce | 200 | -
9 | Vzduchová mezera | - | -
10 | Podhled podle účelu místnosti (1xSDK tl.12,5mm na pozink. Roštu z CD profilu 60/27mm) | 38 | -
Celkem |  | 18 | -
Název: | Skladba podlahy_PVC - linoleum | Označení: | PDL 02
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Přírodní linoleum tl. 2,5 mm, celoplošně lepeno k podkladu, tř. zátěže 34 | 2.5 | -
2 | Lepidlo pod linoleum | 1 | -
3 | Vyrovnávací samonivelační stěrka (tl.1-5mm) | 5
4 | Penetrační nátěr
5 | stavající podklad přebroušený (1-5mm) - očištěný, odmaštěný, lokálně vyspravený |  | -
6 | Betonová mazanina se sítí | 70
7 | Minerální vata | 25
8 | Železobetonová stropní konstrukce | 200
9 | Vzduchová mezera | -
10 | Podhled podle účelu místnosti | 38
Celkem |  | 103.5 | -
Pozn.: | Lokálně použito antistatické linoleum - viz TZ (místnosti číslo: 4.05;4.09;4.16;4.17;4.18;4.20;4.21;4.28;4.35a;4.39;4.41;4.42;4.43)
Název: | SDK strop nad 4.NP | Označení: | STR01
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Konstrukce střechy | -
2 | ocelová konstrukce - kontola stavu, nový antikorozní nátěr | -
3 | difúzní folie kontaktní, přelepení systémovou páskou
| výplňový izolant ze skelné vlny (λ = 0,035 W/mK), tl. 2x160 mm mezi oc. Konstrukcí | 320
4 | parozábrana foliová, sd, min = 140, přelepené spoje systémovou páskou
5 | Dřevěná lať 50x30 á max. 600mm nebo dle předpisu výrobce se vzduchovou mezerou - opatřená nátěr proti biotickým škůdcům a houbám | 30
6 | SDK podhled protipožární - pozinkový rošt na přímé závěsy, výplň MW tl. 60 mm | -
| 1x SDK protipožární deska tl. 15 mm, EI 30 DP1 | 65
7 | přetmelení a přebroušení spár | -
8 | malba | -
Celkem |  | 415 | -
Název: | Vnitřní cihelné zdivo | Označení: | SO02
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Omítka vápenocementová | 15 | -
2 | Zdivo z cihel CDM tl. 250 mm na MVC2,5 | 250 | -
3 | Omítka vápenocementová | 15
4 | stávající podklad - očištění mechanicky, odmaštění, lokálně oprava podkladu
5 | V místnostech s mokrým provozem WC, koupelny, sprchy bude pod vrstvu lepícího tmelu
vložena nátěrová hydroizolace vytažená na WC 300mm nad podlahou
| v koupelnách 2000 mm nad podlahou | -
6 | lepící tmel | -
7 | keramický obklad | 15 | -
Celkem |  | 295 | -
Název: | SDK příčky - nové (Rw'min. ≥ 47 dB) | Označení: | SO03a
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Malba | - | -
2 | Přetmelení a přebroušení spár | - | -
3 | SDK příčka akustická - pozinkový rošt 75mm nebo 100mm, výplň MW tl. 60 mm, tl. 125mm nebo 150mm | 150
| oboustranný záklop SDK akustickou deskou 2x tl. 12,5 mm | -
4 | Přetmelení a přebroušení spár | -
5 | Malba | - | -
Celkem |  | 150 | -
Název: | SDK příčky - nové - sociální zařízení a vhlké provozy | Označení: | SO03b
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | keramický obklad lepený flexibilním lepidlem | 10 | -
2 | v místnostech s mokrým provozem HI stěrka vytažená na stěnu min. 2000mm | 0.2
| Přetmelení a přebroušení spár | - | -
3 | SDK příčka impregnovaná - pozinkový rošt 75 mm, výplň MW tl. 60 mm, | 100
| oboustranný záklop SDK impregnovanou deskou tl. 12,5 mm | -
4 | v místnostech s mokrým provozem HI stěrka vytažená na stěnu | 0.2
5 | keramický obklad lepený flexibilním lepidlem | 10 | -
Celkem |  | 120.4 | -
Název: | SDK příčky - nové na rozhraní požárního úseku | Označení: | SO03c
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Malba | - | -
2 | Přetmelení a přebroušení spár | - | -
3 | SDK příčka s požární odolností - pozinkový rošt 100 mm, výplň MW tl. 60 mm, | 150
| SDK protipožární deska tl. 2x12,5 mm, EI 30 DP1 - oboustranně | -
4 | Přetmelení a přebroušení spár | -
5 | Malba | - | -
Celkem |  | 150 | -
Název: | Instalační předstěna SDK | Označení: | SO03d
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | SDK příčka impregnovaná - pozinkový rošt 75 mm, výplň MW tl. 60 mm, | 87.5
| jednostranný záklop SDK impregnovanou deskou tl. 12,5 mm | -
2 | v místnostech s mokrým provozem HI stěrka vytažená na stěnu | 0.2
3 | keramický obklad lepený flexibilním lepidlem | 10 | -
Celkem |  | 97.7 | -
Název: | SDK příčky - akustická a protipožární (Rw'min. ≥ 62 dB) | Označení: | SO03e
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Malba | - | -
2 | Přetmelení a přebroušení spár | - | -
3 | SDK příčka s požární odolnosti - pozinkový rošt 2x75 mm, výplň MW 2x tl. 60 mm + vzduchová mezera 5mm | 205
| SDK protipožární deska tl. 2x12,5 mm, EI 30 DP1 - oboustranně | -
4 | Přetmelení a přebroušení spár | -
5 | Malba | - | -
Celkem |  | 205 | -
Název: | SDK příčky - protiradiační (Pb ekv. 1mm) | Označení: | SO03f
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Malba | - | -
2 | Přetmelení a přebroušení spár - systémový tmel pro protiradiační příčky | - | -
3 | SDK příčka protiradiační - pozinkový rošt 50mm, výplň MW tl. 50mm | 100
| SDK protiradiační 2x12,5 mm - oboustranně | -
| (SDK s obsahem síranu barnatého, systém poskytující ochranu před rentgenovým zářením, Pb.ekv. 1mm při výkonu zdroje záření 100kV) | -
4 | Přetmelení a přebroušení spár - systémový tmel pro protiradiační příčky
5 | Malba | - | -
Celkem |  | 100 | -
Název: | SDK příčky - protiradiační (Pb ekv. 1mm) | Označení: | SO03g
číslo | Název | Tloušťka [m] | λD [W/mK]
1 | Malba | - | -
2 | Přetmelení a přebroušení spár - systémový tmel pro protiradiační příčky | - | -
3 | SDK příčka protiradiační - pozinkový rošt 100mm, výplň MW tl. 60mm | 150
| SDK protiradiační 2x12,5 mm - oboustranně | -
| (SDK s obsahem síranu barnatého, systém poskytující ochranu před rentgenovým zářením, Pb.ekv. 1mm při výkonu zdroje záření 100kV) | -
4 | Přetmelení a přebroušení spár - systémový tmel pro protiradiační příčky
5 | Malba | - | -
Celkem |  | 150 | -
Pozn.1 | Ve vlhkých provozech budou příčky opatřeny impregnovanými deskami.
Pozn.2 | U místností s požadavkem na protiradiační ochranu proveden systémový obklad stěn z protiradiačních SDK desek - min. 2x12,5mm - SDK protiradiační, s přetmelením systémovým tmelem pro protiradiační příčky. Pb ekv. min. 1mm pro výkon RTG zdroje 100kV