TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

A. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje	2

B. Urbanistické, architektonické, dispoziční řešení stavby, bezbariérové užívání stavby	3

B.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení	3

B.1.1. Urbanistické řešení	3

B.1.2. Architektonické a konstrukční řešení	3

B.1.3. Dispoziční řešení	3

B.2. Bezbariérové užívání stavby	3

B.2.1. Vnitřní dveře	4

B.2.2. Vnitřní povrchy	4

B.2.3. Imobilní WC	4

B.2.4. Výtah	4

B.2.5. Vnější plochy	4

C. Provozní řešení, technologie výroby	5

D. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	7

D.1. Stávající stav	7

D.2. Bourací práce	7

D.3. Nový stav	9

D.3.1. Zemní práce	9

D.3.2. Základy, spodní stavba	9

D.3.3. Svislé konstrukce	9

D.3.4. Vodorovné konstrukce	9

D.3.5. Podhledy	10

D.3.6. Fasáda	10

D.3.7. Střecha	10

D.3.8. Vnitřní povrchy	10

D.3.9. Izolace proti vodě a radonu	11

D.3.10. Výplně otvorů	11

D.3.11. Řemeslné výrobky a práce	12

D.3.12. Zámečnické prvky	12

D.3.13. Ostatní výrobky	12

E. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí	12

F. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12

G. Požadavky na požární ochranu konstrukcí	13

H. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení	13

I. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	13

J. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele	13

K. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami	13

# Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Účel objektu:

Občanská vybavenost

Účel užívání: 	Nemocniční objekt – budova pro zdravotnictví a zdravotní péči

Funkční náplň:

V současnosti je 4.NP využíváno jako zázemí pro zdravotnický personál, jsou zde umístěny šatny sester, lékařské pokoje a zbylá část je rehabilitační oddělení.

Nově budou ve čtvrtém patře umístěny prostory laboratoří, které budou přesunuty z prostor z 1.NP Nového pavilonu. Vlastní provozní řešení konkretizuje uživatel provozním řádem.

Jednotlivé místnosti laboratoří jsou vybaveny běžnou technologií.

Dále je navržena nová denní místnost zaměstnanců s šatnou a WC, dvojice stomatologických ordinací se společnou kompresorovnou, čekárnou a místností sterilizace. V návaznosti na čekárnu je navržena také nová místnost stomat. rentgenu a sklad biologického odpadu.

Kapacitní údaje:

Stavební – zastavěné plochy:

Zastavěná plocha stávající (dle KN):	není uvedeno

Zastavěná plocha stavby dle passportu stavby: 801,62 m2

Obestavěný prostor stávající (dle KN):		není uvedeno

Obestavěný prostor stávající dle passportu stavby: 12 425,11 m3

Užitné plochy jednotlivých místností viz. výkresová část

Celková užitná plocha upravovaných částí stavby: 475,44 m2

Předpokládané zastoupení personálu laboratoře ve 4.NP - 13 osob

– zaměstnanci celkem 5 osob/ směna, kapacita odběrové čekárny max. 8 osob.

Předpokládané zastoupení personálu stomatologie – 8 osob

- zaměstnanci celkem 4 osoby + 2 pacienti, kapacita čekárny max 2 osoby.

Celková maximální kapacita osob v 4.NP -21 osob

Účel objektu se nemění – budova pro zdravotnictví a zdravotní péči.

# Urbanistické, architektonické, dispoziční řešení stavby, bezbariérové užívání stavby

## Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení

### Urbanistické řešení

Zůstává zachován stávající.

Prováděné práce nebudou mít vliv na kompozici prostorového řešení. Stavební úpravy probíhají uvnitř objektu.

### Architektonické a konstrukční řešení

Tvarové řešení, materiálové a barevné řečení objektu se nemění.

Pro modernizaci 4. Nadzemního podlaží jsou zvoleny materiály dle současných moderních trendů.

Výsledkem modernizace vznikne na tomto podlaží oddělení klinických laboratoří, denní místnost zaměstnanců a dvojice stomatologických ordinací a stomatologickým rentgenem.

Zdivo:

Obvodové zdivo je z cihelných bloků „CD-TI P 15“ tloušťky 500 mm (severní strana) a CP (jižní strana).

Vnitřní nosné zdivo je z cihelných bloků CDM tloušťky 240 mm.

Vnitřní nenosné a dělící příčky a instalační přizdívky jsou ze sádrokartonu.

Obvodové zdivo je nezateplené.

Stropy:

Stropy nad celým severním traktem jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Strop jižního traktu nad 3.NP je tvořen ocelovými nosníky s trapézovým plechem a nadbetonávkou.

Strop nad 4.NP je tvořen stávajícími ocelovými nosníky IPE100 opatřenými novým nátěrem, na kterých je navržen zavěšený protipožární podhled s izolací z minerální vaty.

V tabulce místností jsou uvedeny jednotlivé skladby pro dané místnosti.

Střecha:

Nosnou konstrukci střechy tvoří krov vaznicové sestavy s ocelovými vaznicemi a trámy. Krokve a pozednice jsou dřevěné. Krytina je na strmých plochách skládaná z asfaltových šablon typu „TEGOLA 1 CANADESE“ a na plochách s mírným sklonem je krytina z měděného plechu tloušťky 0,6 mm. Asfaltované šablony a plech jsou ukládány na bednění.

Do střešní konstrukce se nezasahuje, kromě lokálních prostupů pro části TZB.

### Dispoziční řešení

Návrh nového stavu vychází ze studie „Hlavního pavilonu“.

Projektová dokumentace řeší přestavbu (stavební úpravy) části 4.NP Hlavního pavilonu pro potřeby laboratoří, které sem budou nově přemístěny ze stávajících prostor laboratoří v 1.NP Nového pavilonu. Samostatný návrh vybavení nových prostorů laboratoří zajišťuje samostatný projekt. Pro výpočet kapacity sociálního zázemí pro personál se vychází z požadavků investora, který určil max. počet zaměstnanců v laboratořích o max. počtu 5 zaměstnanců (2 lékaři, 3 laboranti), střídání pro rozdílná pohlaví (např. sprchách) musí být zohledněno v provozním řádu.

Pro potřeby odběrové ambulance je zřízena čekárna pro pacienty a odběrové WC, které je řešeno bezbariérově.

Ve východním křídle je umístěna nová denní místnost zaměstnanců. Prostory vodoléčby jsou nahrazeny stomatologickými ordinacemi, s přidruženou čekárnou a stomatologickým rentgenem.

Stávající místnost rozvodny vzduchotechniky bude doplněna o nové rozvody vzduchu v rámci tohoto podlaží.

Stavební práce budou probíhat i ve 3.NP. Rozsah stavebních prací je patrný z PD. Důvodem je vyztužení stropu ocelovým svařencem a napojení rozvodů ZTI

Podrobnější informace o celkové dispozici jsou uvedeny ve výkresové části.

## Bezbariérové užívání stavby

Požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace) jsou řešeny úpravou vnitřních komunikací, nových bezbariérových WC a výtahové technologie.

### Vnitřní dveře

Budou osazena nová – dveřní křídla. U některých otvorů budou vyměněny i rámy dveří. Vnitřní dveře jsou převážně dřevěná DTD s povrchem CPL, hrany dveří ABS, kování broušená nerez, zárubně ocelové lisované.

Vnitřní dveře v místech uvažovaného pohybu imobilních jsou zhotoveny tak, aby jednokřídlové dveře na hlavních koridorech měly šířku 1100 mm, aby jednokřídlové dveře vedlejších prostor měly šířku 900 mm, a aby hlavní křídlo u dvoukřídlových dveří mělo šířku nejméně 900 mm. Otevíravá dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy.

Vnitřní dveře na chodbách jsou hliníkové nebo dřevěné DTD s CPL povrchem.

Vnější dveře při vstupu objektu jsou projektovány jako hliníkové.

Dveře vnitřní protipožární jsou umístěny v půdorysech na okrajích požárních úseků, jejich umístění a požární odolnost je patrná z PBŘ.

Dveře, včetně zárubně do RTG místnosti budou v provedení shodném s ostatními vnitřními dveřmi, nad rámec jsou opatřeny olověnou vložkou dveřního křídla a zárubně. Tyto budou systémově napojeny na protiradiační obklad místnosti.

Posledním druhem dveří jsou dveře posuvné do pouzdra z důvodu nedostatku místa pro otevírání. Dveře jsou umístěny buď do SDK příčky nebo do zdiva. Více viz specifikace v tabulce výrobků.

### Vnitřní povrchy

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu pak součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg alfa, alfa je úhel sklonu ve směru chůze. V podobě velkoformátové keramické dlažby nebo lina. (viz skladby konstrukcí)

Stěny hygienických zařízení musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů v dispozici je zachován volný manipulační prostor o průměru 1500 mm. Podlaha hygienického zázemí je protiskluzná, viz výše. Z hlediska materiálů užitých na svislých konstrukcích se pak jedná převážně o omítky a o keramické obklady velko i maloformátové.

Povrchy v některých místnostech jsou požadovány kvůli bezpečnosti i jako antistatické.

Podrobně viz tabulka legendy místností.

Na chodbách je z hygienických důvodů kladeno linoleum s fabiony, které tvoří zaoblení a dojde tak ke snazšímu umytí podlahy.

Jako ochrana hran jsou instalovány ochranné lišty na vnějších rozích chodeb a míst, kde se pohybují pacienti. V rámci ochrany a bezpečnosti jsou instalovány také ochranná svodidla a madla na chodbách.

### Imobilní WC

V kabině je záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš. Dveře mají šířku 900 mm. U bezbariérově užívaných WC se dveře otevírají ven a jsou opatřena z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří je odjistitelný zvenčí. Záchodová mísa je osazena osově minimálně 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny je minimálně 700 mm. Manipulační prostor je umístěný proti dveřím. Horní hrana sedátka záchodové mísy je ve výši 460 mm nad podlahou. Splachovací zařízení je umístěné na stěně s volným přístupem k záchodové míse, ve výšce maximálně 1 200 mm nad podlahou. V dosahu záchodové mísy je ve výšce 600 až 1 200 mm a 150 mm nad podlahou umístěn ovladač signalizace systému nouzového volání. Jsou použita malá umyvadla, opatřena stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm a umožňuje podjezd osoby na vozíku. Po obou stranách záchodové mísy jsou umístěna madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy přístupné jen z jedné strany je madlo na straně přístupu sklopné a mísu přesahuje o 100 mm. Na opačné straně je madlo pevné a přesahuje mísu o 200 mm. Vedle umyvadla je použito svislé madlo délky min. 500 mm. Budou použita pevná se spodní hranou ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hranou ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.

### Výtah

V objektu jsou dva evakuační bezbariérové výtahy. Výtahy jsou stávající a nejsou součástí této PD.

### Vnější plochy

Do vnějších ploch nebude zasahováno. Příjezd/ vstup do objektu se nemění a zůstává stávající.

# Provozní řešení, technologie výroby

Charakteristika a zaměření pracoviště:

Oddělení klinických laboratoří bude provádět základní a některá speciální vyšetření v laboratořích biochemie, imunochemie, mikrobiologie, hematologie, pro účely transfúzí bude provozován sklad krve a krevních derivátů.

Na oddělení bude zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba.

OKL je vybaveno moderním přístrojovým vybavením.

Provozní řešení stomatologické ambulance a přidruženého RTG bude řízeno pomocí online rezervačního systému.

LABORATOŘE

Prostorové členění:

Laboratoře jsou umístěny ve 4.NP budovy Hlavního pavilonu s možností bezbariérového vstupu - výtahem.

Vstup na oddělení je z hlavní chodby od výtahů. Při vstupu na oddělení je umístěna čekárna pro příjem pacientů pro odběr, WC pro pacienty a sklad odpadů (místnost 4.30.), sanitární zázemí pro zaměstnance a kancelář VŠ. Další prostory slouží již výhradně pro zaměstnance nemocnice a jsou zde zpracovávány laboratorní vzorky.

Mezi prostory se řadí místnost pro statimové vyšetření, kde probíhá vyšetření urgentních případů pacientů, kteří jsou ohroženi na životech. Součástí této místnosti je i příjem biologického materiálu. Přidružené místnosti jsou pak odstředivka (centrifugovna) a místnost pro ředění moči (vyšetřovna moči).

Dalšími prostory laboratoří jsou místnosti pro vyhodnocení PCR na coronavirus, mikrobiologická laboratoř a hematologická laboratoř včetně části označené jako Core Lab. Core Lab je zjednodušené označení několika přístrojů, které dokáží automaticky vyhodnocovat vzorky na základě imunoanalýzy.

Dále pak kancelář vrchní laborantky.

Neodlučitelnými prostory pro provoz je místnost myčka (mycí zařízení nemocničního skla), sterilizace, vodárna (úpravna vody) a úklidová místnost.

Pro odpočinek zaměstnanců slouží denní místnost.

Hygiena zaměstnanců je řešena přímo na oddělení, kde jsou umístěny šatny s WC a sprchou. Dále pak samostatné WC.

Média:

Zdroj pitné vody je z veřejného vodovodu. (Rozvody vody budou napojeny na stávající rozvod. Rozvod po oddělení bude provedený nově.)

Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. (Rozvody kanalizace budou napojeny na stávající stoupačky.)

Vytápění je centrální s plynovým kotlem. (Rozvody vytápění napojeny na stávající rozvody)

Větrání v laboratořích bude nucené, v souladu s platnými předpisy zde budou umístěny požadované filtry. Čekárna umožňuje přirozené větrání.

Sklad krve:

Krev se skladuje předepsaným způsobem v zařízeních s regulovatelnou teplotou, pojen je na záložní zdroj elektrické energie. Sklad krve je označen dle předpisů.

Dezinfekce:

Dezinfekce je dávkována pomocí dávkovačů přímo na pracovišti.

Četnost, postupy a jiné bližší informace se řídí platným dezinfekčním řádem a provozním řádem.

Sterilizace:

Na pracovišti je přednostně používán jednorázový sterilní materiál a dále nástroje a pomůcky určené k opakovanému použití.

Sterilizace probíhá v horkovzdušném sterilizátoru v místnosti zvané sterilizace. Mikrobiologické půdy jsou likvidovány předepsaným způsobem.

Autokláv:

Je umístěn v místnosti myčka.

Příjem:

Prostor pro příjem biologického materiálu.

Odběrová místnost:

V odběrové místnosti se provádí odběry biologického materiálu (krev, moč).

Úklid:

Pomůcky pro úklid jsou uskladněné v úklidové místnosti (4.12) vybavené dvojdřezem s vytahovací sprškou a výlevkou.

Odpady:

Manipulace s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech) a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

- Biologický odpad:

Biologický odpad bude shromažďován dle předpisů ve skladu 4.30 (skladu odpadů) a v předepsaném intervalu odvážen k likvidaci nebo odvážen přímo z pracoviště pověřeným pracovníkem k likvidaci.

-	Tekutý odpad:

Biologický odpad bude shromažďován dle předpisů ve skladu 4.30 (skladu odpadů) a v předepsaném intervalu odvážen k likvidaci.

- Komunální:

Hlavně zbytky obalového materiálu (obaly, kousky papíru apod.) Skladování probíhá v nádobách k tomu určených. Odtud je pověřeným pracovníkem v předepsaném intervalu přepravován do centrálního skladu odpadů.

Manipulace s prádlem:

- Čisté prádlo

Čisté prádlo je skladováno přímo na oddělení v uzamykatelných dezinfikovaných skříních v místnosti 4.03 (Sklad u laboratoří).

-	Špinavé prádlo

Špinavé prádlo je skladováno v šatnách v označených boxech.

Místnost sklad (u laboratoří):

Místnost sklad je umístěna na oddělení a slouží k uskladnění čistého prádla, pracovních pomůcek (rukavice, brýle apod.), laboratorního skla atd. Čistý provoz.

Sklad odpadů:

Místnost sklad je umístěna na oddělení a slouží k uskladnění boxů s biologickým odpadem a tekutým odpadem.

Sociální zázemí:

- Pacienti:

Sociální zázemí je oddělené pro zaměstnance a pacienty. U čekárny je vytvořeno společné bezbariérové WC pro pacienty. Další WC pro muže a ženy jsou umístěné v části u výtahů.

- Zaměstnanci:

Zaměstnanci mají k dispozici WC s umyvadlem a další WC je pak součástí společné šatny a sprch. Obojí je přístupné pouze pro zaměstnance.

WC, šatny i sprchy jsou společné. Střídání jednotlivých pohlaví bude upraveno v provozním řádu.

Dle studie je uvažováno s max. 5 zaměstnanci (2lékaři a 3 laboranti).

STOMATOLOGICKÁ ORDINACE

Prostorové členění:

Stomatologické ordinace jsou umístěny ve 4.NP budovy Hlavního pavilonu s možností bezbariérového vstupu - výtahem.

Vstup na oddělení je z hlavní chodby od výtahů. Naproti ordinacím je umístěna čekárna pro příjem pacientů a stomatologický rentgen. WC pro pacienty, úklidová místnost jsou přístupné z prostoru čekárny, sklad biologického odpadu (místnost 4.32) z hlavní chodby. Sanitární zázemí pro zaměstnance je přístupné z denní místnosti zaměstnanců.

- Biologický odpad:

Biologický odpad bude shromažďován dle předpisů ve skladu biologického odpadu 4.35b a v předepsaném intervalu odvážen k likvidaci nebo odvážen přímo z pracoviště pověřeným pracovníkem k likvidaci.

- Úklid:

Pomůcky pro úklid jsou uskladněné v úklidové místnosti (5.35b) vybavené výlevkou.

Sociální zázemí:

Sociální zázemí je oddělené pro zaměstnance a pacienty. U čekárny je vytvořeno společné bezbariérové WC pro pacienty. Další WC pro muže a ženy jsou umístěné v části u výtahů. Zázemí pro zaměstnance je v podobě denní místnosti s šatnou, kuchyňkou a WC pro zaměstnance.

Závěr:

Technologie procesů v laboratořích a ordinacích se musí řídit dle platných vyhlášek a norem pro zdravotnictví.

Vlastní provozní řešení konkretizuje blíže uživatel provozním řádem s odkazem na další související dokumenty jako je dezinfekční řád, směrnice o „Nakládání s odpady“, příručky kvality, protiepidemická opatření, BOZP apod..

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

## Stávající stav

Původní objekt byl postaven v roce 1908, v roce 1940 byla na objektu provedena nástavba 3.NP a podkroví. V roce 1995 až 1996 proběhla celková rekonstrukce budovy do dnešní podoby.

Objekt je řešen jako podélný trojtrakt. Objekt má jedno podzemní, tři nadzemní podlaží a podkroví.

Objekt je zastřešen valbovou střechou o sklonu cca 38°. V místech pásových vikýřů je použito zastřešení pomocí pultové střechy o sklonu cca 16° a 22°.

Obvodové zdivo je z cihel plných pálených na maltu vápennou 0,4MPa (jižní strana) a cihelné zdivo z bloků CD-TI P15 tl. 500mm na MVC 2,5MPa (severní strana), suterénní zdivo na severní straně je pak z CP 15 na MC 5MPa.

Vnitřní nosné stěny jsou z CP na MV 0,4MPa, CD-TI P 15 na MVC 2,5MPa a CDM na MVC 2,5MPa.

Strop nad suterénem a nad 1.NP - nad chodbovým traktem a nad jižním traktem je klenbový strop valený do obvodových zdí a ocelových nosníků, klenby jsou vyztuženy železobetonovou skořepinou.

Stropy nad celým severním traktem jsou tvořeny železobetonovou deskou tloušťky 200 mm.

Strop jižního traktu nad 2.NP a 3.NP je tvořen ocelovými nosníky s trapézovým plechem a nadbetonávkou.

Strop nad podkrovím je tvořen ocelovými nosníky IPE120, na kterých je zavěšený protipožární podhled s izolací z minerální vaty. Nosníky IPE jsou vyvěšeny táhly přivařenými na ocelové vaznice podpírající konstrukci krovu. Ocelové vaznice jsou z IPE160. Vaznice jsou podporovány cca po 3m ocelovými nosníky 2xU180 svařenými do boxu. Nosníky jsou usazeny na středové vnitřní nosné stěně chodbového traktu a ocelovém sloupku.

Nosnou konstrukci střechy dále tvoří dřevěné krokve a pozednice. Krytina je na strmých plochách skládaná z asfaltových šablon a na plochách s mírným sklonem je krytina z měděného plechu tloušťky 0,6 mm. Asfaltované šablony a plech jsou ukládány na bednění.

Na stropech jsou uloženy skladby podlahových krytiny. V objektu se nachází tyto typy: PVC, keramická dlažba, koberce a v podružných místnostech betonová mazanina. Podlahy ve strojovně vzduchotechniky jsou těžké plovoucí. Podkladní mazaniny v podlahách jsou z betonu B 20 vyztužené ocelovou kari síti 100/100/6.

Objekt není zateplen.

Okna a dveře jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem, rok výroby 1995.  Okna do 3.NP jsou na jižní straně opatřeny venkovními žaluziemi. Okna ve 4.NP pak mají žaluzie pouze vnitřní.

Na severní straně objektu v místech nadpraží oken 3.NP (pod pásovým vikýřem) jsou vodorovné trhliny. Zbytek nosných konstrukcí nevykazuje žádné další poruchy. Ve zdivu nebyly objeveny statické poruchy. Stav objektu odpovídá jeho stáří a charakteru údržby.

## Bourací práce

Před zahájením bouracích prací budou uzavřené jednoznačné dohody mezi zhotovitelem a investorem ohledně přístupů, pracovní doby, apod.

Během bouracích prací budou přijata taková opatření, aby nedošlo k nadměrné hlučnosti, vibracím a prašnosti, a aby byly minimalizovány negativní vlivy na klienty a na okolí v souladu s platnými předpisy.

Bourací práce jsou prováděny i ve výškách a musí být zajištěna odpovídající bezpečnost pracovníků a ochrana okolí staveniště.

Veškeré překládané prvky (kabelová vedení, svítidla, apod.) musí být šetrně demontovány v souladu s pokyny příslušné projektové části elektroinstalací.

Dodavatel zajistí ekologickou likvidaci veškerého odpadu vzniklého při bouracích prací v souladu s vyhláškou o odpadech. Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů „Zákon o odpadech“. Zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č.273/2021 ve znění pozdějších předpisů. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu dle vyhlášky a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

(4.NP) Provedeny budou bourací práce v následujícím rozsahu:

- Vybourání podlahových krytin viz. skladba PDL01, PDL02

- Oškrábání malby, štuků - 100%

- Okopání obkladů stěn – 100%

- Vybourání a demontáže drátěných dělících příček

- Demontáž dřevěných svodidel a madel na chodbě

- Demontáž zařizovacích předmětů, rozvodů ZTI a elektroinstalací (viz D.1.4.)

- Demontáž podhledů viz skladba STR01

- Vybourání nových otvorů ve zdivu

- Stavební příprava (drážky, prostupy, apod.)

- Vybourání určených SDK příček, včetně dveří a zárubní

- Vyvěšení a likvidace zbývajících vnitřních dveří

- Rozsah bouracích prací viz výkresová část

- Ošetření ocelových konstrukcí

- Demontáž ocelové lávky

- Rozsah bouracích prací viz výkresová část

Bourací práce budou provedeny i ve 3.NP z důvodu vyztužení stropu ocelovým svařencem pod technologickými přístroji pod Hematologií a Corelab a pod stomatologickými křesly v nových ordinacích. Součástí bouracích prací ve 3.NP budou i nutné zásahy kvůli připojení do stoupaček kanalizace. Rozsah prací je patrný z PD.

(3.NP) Provedeny budou bourací práce v následujícím rozsahu:

- Demontáž určených podhledů

•	  Dočasná demontáž zařizovacích předmětů

- Stavební příprava (drážky, prostupy, apod.)

- Vybourání/ rozkrytí určených příček

- Vybourání vybraných keramických obkladů dle PD

OBECNÝ POSTUP provedení překladu nového otvoru v nosné stěně

Dále jen „Obecný postup“.

- Bude odstraněna omítka v celém rozsahu budoucího otvoru včetně míst, kde budou uloženy překlady.

- Zkontroluje se odhalené zdivo zejména v místě uložení nosníků budoucího překladu, zda není narušené, nejsou v něm neobvyklé a staticky významné praskliny a jiné poruchy.

- U paty stěny se uloží ocelové nosníky, které budou tvořit překlad.

- Podepře se strop podpůrnou konstrukcí.

- V místě uložení překladů na stěnu za lícem ostění nového otvoru se vysekají kapsy. V kapsách se zhotoví roznášecí betonové polštáře z betonu třídy min. C20/25 tl. alespoň 150 mm.

- Po vytvrdnutí betonových polštářů se vyseká drážka z jedné strany pro osazení nosníků. Nosníky se osadí na betonové polštáře a vyklínují se proti zdivu nadpraží. Mezera mezi nosníkem a zdivem se vyplní rozpínavou maltou.

- Po vytvrdnutí malty se postup zopakuje z opačné strany. Vyseká se tato drážka dostatečně hluboká pro osazení zbývajících nosníků. Nosníky se osadí a jejich aktivace se zajistí stejným způsobem jako u prvních nosníků.

- Vybourá se otvor v projektovaném rozsahu.

- Nosníky tvořící překlad se sepnou pomocí ocelových pásků P4/40 max á 250 mm přivařenými na spodní pásnice.

- Prostor mezi nosníky se vyplní cihlami a maltou.

- Odstraní se dočasné podpěry stropu (pokud zároveň neslouží jako podpěry pro realizaci dalších otvorů).

- Začistí se ostění i nadpraží, provedou se omítky a výmalba

## Nový stav

Návrh dispozice nového stavu vychází ze studie „Modernizace 4.NP Hlavního pavilonu“.

Stávající rehabilitační oddělení bude nahrazeno oddělením klinických laboratoří a Stomatologickými ordinacemi.

### Zemní práce

Nejsou navrhovány

### Základy, spodní stavba

Nezasahuje se do nich. PD řeší modernizaci 4.NP

### Svislé konstrukce

Stěny nosné a dozdívky

Dozdívky vnitřních nosných stěn budou vyzděny z keramických dutinových cihel tl. 240 mm na vápennocementovou maltu MVC 5. Dozdívka parapetu okna bude z plynosilikátové tvárnice tl. 500 mm na tenkovrstvou lepící maltu.

Stěny vnitřní nenosné a Instalační přizdívky

Navržené konstrukce příček budou sádrokartonové tl. 100-205 mm. Ukončení nově prováděných příček u stropních konstrukcí bude zhotoveno s dilatační mezerou dle předpisu výrobce. V místech kotvení zařizovacích předmětů budou použity zesílené profily dle předpisu výrobce. Zesílené profily budou upřesněny výrobní dokumentací příček a veškeré tyto profily budou součástí dodávky příček i když nejsou vykázány zvláštní položkou výkazu výměr.

Běžná příčka tl. 100 mm – pozinkový profil tl. 75 mm, výplň minerální rohoží tl. 60 mm, oboustranné opláštění jednou běžnou deskou tl. 12,5 mm.

Akustická příčka tl. 125 mm resp. 150 mm – pozinkový profil tl. 75  resp. 100 mm, výplň minerální rohoží tl. 60 mm, oboustranné opláštění dvojitě běžnou deskou tl. 2x 12,5 mm, neprůzvučnost Rw´=47 dB.

Akustická a protipožární příčka tl. 205 mm – pozinkový profil tl. 2x 75 mm, osazeny s mezerou 5 mm, výplň minerální rohoží tl. 2x 60 mm, oboustranné opláštění dvojitě běžnou deskou tl. 2x 12,5 mm, neprůzvučnost Rw´=62 dB, protipožární odolnost EI30 DP1.

Protiradiační SDK příčky – příčka tl. 100 a 150mm s obkladem protiradiačními SDK deskami 2x12,5mm z obou stran, na nosném profilu CW50 a CW100 s protiradiační ochrannou clonou PB(ekvivalentní) 1,0mm

Instalační předstěna tl. 87,5 mm – pozinkový profil tl. 75 mm, výplň minerální rohoží tl. 60 mm, jednostranné opláštění jednou běžnou deskou tl. 12,5 mm.

Na hranicích požárního úseku, jsou navrženy SDK příčky s požární odolností viz. zpráva PBŘ.

Přizdívky a drážky ve zdivu budou prováděny dle požadavků jednotlivých profesí.

Povrch příčky bude opatřen malbou. Napojení na materiálově odlišné konstrukce bude zajištěno dle technologických předpisů výrobce.

Stěny vnitřní akustické

Vnitřní akustické příčky jsou navrženy jako sádrokartonové s deklarovanými akustickými vlastnostmi. Ukončení příček u stropních konstrukcí provedeno s dilatační mezerou tl.15-25mm nebo dle předpisu výrobce. Napojení na materiálově odlišné konstrukce bude zajištěno dle technologických předpisů výrobce.

Obecně protipožární zakončení SDK příček

Ukončení příček bude zakončeno kastlíky s protipožární odolností z SDK v místě napojení podhledu a příček nových a stávajících. Protipožární odolnost musí být minimálně EI30.

### Vodorovné konstrukce

Obnaženy budou stávající ocelové stropnice nad 4.NP. Bude provedena jejich kontrola a budou opatřeny novým antikorozním nátěrem.

Pro instalaci dvou těžších zařízení v Hematologii, Corelab a pod stomatologickými křesly bude ŽLB strop nad 3.NP v těchto místech zesílen ocelovým svařencem.

Dobetonování otvoru ve stropě nad 3.NP po zrušení jádra - ocelový rám z L100/100/10, trapézový plech TR 40/160 tl. 1mm, nabetonávka a nové podlahové souvrství.

### Podhledy

Navrženy jsou nové zavěšené SDK protipožární EI30 DP1, zavěšené SDK do vlhkého prostředí a minerální rastrové podhledy se sníženou hořlavostí. Viz PBŘ. Podhledy jsou řešeny dvouúrovňově. Celoplošně musí být proveden protipožární SDK podhled, pod ním pak je ve vybraných místnostech minerální rastrový podhled nebo SDK podhled do vlhkého prostředí, případně je protipožární podhled finální povrchovou úpravou.

Rastrové podhledy jsou navrženy ve vybraných prostorech, jako jsou chodby. Rastrový minerální kazetový podhled se zavěšeným rastrem 600 x 600 mm. Použity jsou speciální akustické minerální kazety s omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem v hodný pro provoz nemocnice. Nad podhledem bude povrch uzavřen protiprašným nátěrem a se sníženou hořlavostí.

Provedení bude s pružným oddělením od stěn a s rektifikovatelnými závěsy, dle technologického předpisu a detailů výrobce systému podhledu.

Ukončení příček bude zakončeno kastlíky s protipožární odolností z SDK v místě napojení podhledu a příček nových a stávajících. Protipožární odolnost musí být minimálně EI30.

Specifikace kazetových podhledů:

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty.

Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125Hz =0,45.

Panely jsou tlusté 15mm, mají zatřenou rovnou boční hranu a rozměr panelu 600x600mm,1200x600 mm.

Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,7 kg/ m². Maximální možná zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg.

Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 2,99 kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy označen M1. Vhodná pro čisté prostory až do třídy ISO5 dle ISO 14644-1. Určen do zóny 4 rizika vzniku infekce dle NF S90-351.

Hodnota dekontaminace povrchu částicemi CP (0,5)5. Údržba systému je možná pomocí denního vysávání nebo utírání za mokra. Možno čistit vodními parami a parami peroxidu vodíku. Čistitelný z obou stran. Životnost panelu 50 let.

### Fasáda

Bude opravena fasáda po znovu zazdění parapetu okna ve strojovně VZT. Na zdivo z plynosilikátu bude provedena stěrková omítka s dvojitou perlinkou do líce okolní fasády. Následně bude plocha napenetrována a opatřena finální stěrkovou hladkou omítkou v bílém odstínu – na celé stěně vikýře (průčelí).

Provedena finální samočistící tenkovrstvá omítka ryze silikátová s prokazatelným fotokatalitickým efektem se světlostálými anorganickými pigmenty a zvýšenou biocidní ochranou za pomocí zapouzdřených biocidů v mikrokapslích, vysoce prodyšná pro vodní páry, zrnitost "0" mm, bílá.

### Střecha

Budou provedeny lokální úpravy v souvislosti s nově navrženými vyústěními rozvodů nad střechu. Součástí úprav podstřešního prostoru je i výškové přemístění ocelové obslužné lávky a její napojení na nový vstupní otvor ze strojovny VZT. Ocelová konstrukce střechy bude zbavena rzi a natřena antikorozním nátěrem.

Do nosné konstrukce střechy se nezasahuje. Podstřešní prostor bude zateplen 2x160 =>320mm izolace z skelné vaty λ = 0,035 W/mK. Bude provedena dále nová parotěsná zábrana a difúzní fólie.

### Vnitřní povrchy

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu pak součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg alfa, alfa je úhel sklonu ve směru chůze. V podobě velkoformátové keramické dlažby nebo lina. (viz skladby konstrukcí) nebo hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40x (1+tg alfa) nebo úhel skluzu nejméně 10° x (1+tg alfa).

Stěny hygienických zařízení pro handicapované osoby musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Podlaha hygienického zázemí je protiskluzná, viz výše. Z hlediska materiálů užitých na svislých konstrukcích se pak jedná o omítky, speciální omítky a o keramické obklady velko i maloformátové.

Lokální opravy roznášecích vrstev podlah budou z betonové mazaniny C20/25 se sítí.

Nášlapné vrstvy jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností. Ve vlhkých provozech jsou použity keramické dlažby do flexibilního lepidla se spodní hydroizolační stěrkou v celkové tl. skladby cca 15 mm, v ostatních místnostech  je použito linoleum lepené k podkladu vyrovnanému samonivelační cementovou stěrkou.

Podlahy budou provedeny jako systém včetně koutových (soklových) profilů, přechodových lišt, dilatačních lišt, v případě keramické dlažby budou provedeny keramické soklíky apod. V případě linolea na chodbách bude provedeno vytažení krytiny přes fabion do v. 100 mm, v ostatních místnostech budou použity soklové PVC lišty v. 60 mm pro vlepení přířezu podlahové krytiny.  Konkrétní typ a odstín nášlapných vrstev je nutné odsouhlasit s investorem na základě předložených vzorků.

Linoleum bude provedeno jako zátěžové tř. 34, protiskluznost R10, odstín bude vybrán ze standardu vybraného dodavatele.

Při změně krytiny podlahy budou osazeny pod dveřními křídly kovové přechodové lišty.

Konkrétní typ a odstín nášlapných vrstev je nutné odsouhlasit s investorem.

Některé místnosti jsou opatřeny uzemňovacími pásky (antistatické linoleum).

Ve vlhkých provozech budou provedeny pod finální nášlapnou vrstvu hydroizolační stěrky, které budou vytaženy na stěny přes standardní zaoblení – těsnící provazec.

Požadované parametry podlah z hlediska protiskluznosti:

Veřejné prostory - součinitel smykového tření min.0,5 (=úhel kluzu nejméně 10°) – dle ČSN 74 4505 Podlahy.

Koupelny (veřejné sprchy)  -  úhel kluzu nejméně 18° (třída B dle DIN 51 097) – dle ČSN EN 13451-1 Plavecké bazény.

Vnitřní povrchy stávajících zděných stěn budou z 10% vyspraveny jádrovou vápenocementovou omítkou tl. do 15 mm, celoplošně pak bude aplikována štuková omítka tl. 1-2 mm. Vnitřní povrchy dozdívek z keramických cihel budou opatřeny jádrovou omítkou tl. 15 mm a vrchní hladkou štukovou omítkou tl. 1-2 mm. SDK plochy budou s přetmelenými a přebroušenými spárami. Na všechny nové stěny a stropy bude provedena výmalba – 1x vápenné mléko a 2x základní bílý nátěr otěruvzdornou malbou s vysokou bělostí a prodyšností. Na hlavní chodby je do výšky zárubní navržen omyvatelný nátěr.

V místnostech s vlhkým provozem dle upřesnění ve stavebních půdorysech jsou navrženy keramické obklady. Vnitřní keramické obklady budou provedeny na podkladu jádrové omítky nebo SDK s adhezním můstkem, obklady budou s nárožními a zakončovacími lištami. Konkrétní typ a odstín obkladu, stejně jako veškeré doplňky budou předmětem výběru investora, uvažuje se střední vyšší standard, malo/velkoformátové. Základní barva je navržena bílá v kombinaci s červenohnědou, která vychází z barevného řešení fasády. Pod obkladem stěn ve vlhkém provozu bude provedena hydroizolační stěrka na celou výšku obkladu, spárovací tmel bude rovněž hydroizolační.

Protiradiační ochrana – Použity sádrokartonové desky s obsahem sádry, síranu barnatého, skelných vláken a dalších speciálních přísad. Sádrové jádro žluté barvy je obaleno silným papírovým kartonem bez obsahu olova, určená pro vnitřní suchou výstavbu, pro ochranu před rentgenovým zářením. Instalace desek probíhá podle pokynů k instalaci výrobce materiálu, za použití speciálního systémového tmelu. Požadavek: Pbekvivalentní =1mm.

Pozn: předpokládaný maximální výkon RTG záření: 100kV - v případě výkonnějšího zařízení bude návrh ochranných opatření upraven.

Veškeré povrchy musí být provedeny dle požadavků platných ČSN a vyhlášek.

### Izolace proti vodě a radonu

Ve vlhkých provozech (Koupelny, WC, apod.) budou provedeny pod finální nášlapnou vrstvou a obklady hydroizolační stěrky, které budou vytaženy na stěny do výšky 300mm přes standardní zaoblení – těsnící provazec. Obklady stěn ve sprchách budou kladeny do hydroizolačních tmelů a spárovány hydroizolační hmotou. Izolace proti radonu není předmětem PD.

### Výplně otvorů

Ve strojovně vzduchotechniky bude osazeno nové okno plastové s izolačním trojsklem Uw = 0,92 W/m2.K. Do půdního prostoru jsou navrženy půdní stahovací schody protipožární EW30-DP3, zateplené U=1,1 W/m2.K.Stávající okna na jižní straně jsou z větší části opatřena vnitřními žaluziemi, které budou vyměněny. I na ostatní okna budou vnitřní žaluzie doplněny.

Vnitřní dveře na chodbách oddělující jednotlivé provozy jsou navrženy jako hliníkové rámové konstrukce s bezpečnostním zasklením s bezbariérovým provedením. Navrženy jsou jedny automatické posuvné dveře s radarem, které vyžadují přípravu elektro. Dále je navrženo několik posuvných dveří manuálních.

Vnitřní dveře budou převážně dřevěné dřevotřískové, s povrchem CPL, hrany dveří ABS, otvíravé, bez prahu a jejich velikost a typ bude dána účelem místnosti. Dveře budou osazeny do ocelových zárubní s polodrážkou a těsněním. Zárubně budou opatřeny nátěrem. Výška dveří bude standardně 1970 mm. Kování dveří nerez, broušený povrch. V místnostech bez oken a odvětráním ventilátorem budou podříznuta dveřní křídla o 20mm nad podlahou. Zámky dveří budou vložkové s úpravou pro centrální klíč, na sociálním zázemí budou WC zámky. Všechny zámky vnitřních dveří musejí mít vzdálenost mezi osou kliky (čtyřhranu) a koncem zámku (dornmass) minimálně 70-80mm.

Pro dveře budou doplněny zarážky dveřních křídel a stavěče dle upřesnění s investorem. Dle požadavků PBŘ jsou určené dveře s požární odolností. Nedílnou součástí projektu je požárně-bezpečnostní řešení objektu!

Skleněné výplně otvorů do výšky min.0,9m nad čistou podlahou budou mít vnitřní zasklení tvořené bezpečnostním sklem vrstveným 1B1. Tyto výplně musejí splňovat požadavky z hlediska bezpečnosti dle ČSN 74 3305 (Ochranná zábradlí). U vybraných výplní budou instalována ochranná svodidla proti mechanickému poškození.

### Řemeslné výrobky a práce

Navržen je jeden vnější klempířský parapet pro okno do strojovny VZT z extrudovaného hliníkového plechu. Doplněn bude nový vnitřní parapet pro okno strojovny vzduchotechniky, dále budou doplněny nové parapety do místnosti Hematologie, z důvodu vytvoření předstěny pro zakrytí rozvodů TZB. V zázemí personálu je navržena typizovaná kuchyňská linka s dřezem.

Stavba má povinnost se před realizací zkoordinovat s dodavatelem zdravotnické technologie – kontrola požadavků na stavební připravenost (povrchy, únosnost podkladu, připojení na kanalizaci, vodovod, elektroinstalace, apod.) konkrétních dodávaných zdravotnických technologických zařízení. V případě zjištění odchylky od předpokladu v PD bude kontaktován GP k upřesnění dalšího postupu.

### Zámečnické prvky

Pro možnost správy a údržby je navržena nová ocelová obslužná lávka. Lávka musí být schopna přenést minimální užitné zatížení 3kN/m2. Lávka je kotvena do vnitřní nosné stěny pomocí chemických kotev. Lávka musí být v dílenské dokumentaci dělena tak, aby byla možná doprava a její zhotovení přímo na místě. Preferují se šroubované spoje. Hmotnost jednotlivých dílů by neměla přesáhnout více než 50kg případně větší, ale pouze po schválení se zhotovitelem stavby. Návrh dělení a statické ověření proběhne v rámci dodávky dílenské dokumentace. Konstrukce bude opatřena nátěrem proti korozi, více výkresová část.

Pro uložení navržena ocelové podpůrná konstrukce pro osazení klimatizační jednotky. Konstrukce bude chráněna proti korozi zinkováním, a vrchním nátěrem.

### Ostatní výrobky

Do ostatních řemeslných výrobků jsou zahrnuty dilatační lišty, vybrané SDK kastlíky a zákryty, větrací mřížky, vybrané chráničky, madla, ochranná svodidla, vnitřní stínící prvky, přenosné hasicí přístroje, hydrantové skříně, požární ucpávky, vybavení a doplňky k hygienickému zázemí.

# Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna splněním všech dotčených vyhlášek a norem. Návrh řešení zpracovaný projektovou dokumentací splňuje hygienické a požární požadavky.

Stavba je navržena podle platných norem, předpisů a obecně technických požadavků. Pro užívání stavby platí obecné bezpečnostní předpisy použitých technologií a instalovaných spotřebičů jednotlivých výrobců. Před uvedením objektu do provozu musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle platných nařízení. Dle Nařízení vlády 362/2005 Sb. budou výškové rozdíly, vyrovnávací rampy apod. vybaveny ochranným zábradlím. Při vlastním provozu objektu se s prací ve výškách nepočítá. Elektrorozvaděče, uzávěry vody, strojovny, technické místnosti, střešní prostory a ostatní místa se zvýšeným nebezpečím budou uzamčena a označena platnými bezpečnostními tabulkami. Požární únikové cesty budou vybaveny odvětráním, osvětlením včetně nouzového, budou označeny dle platných předpisů. Celý objekt včetně zpevněných ploch bude udržován čistý a bude zpracován plán požární bezpečnosti a evakuace v souladu s platnými předpisy. Pro užívání objektu bude platit provozní řád, který zpracuje provozovatel objektu.

# Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Skladby jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu ani uvnitř konstrukce. Součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí jsou na úrovni doporučených normových hodnot.

Větrání:

Místnosti jsou nuceně větrány. Přirozené větrání umožňuje místnost čekárny. Místnosti je možné dochlazovat pomocí chladící jednotky.

Vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady:

V řešené části budou provedeny kompletně nové rozvody částí TZB (vodovod, kanalizace, topení apod.) Podrobněji viz část TZB. Pobytové místnosti mají zajištěné vytápění radiátory s možností regulace hlavicemi. Umělé osvětlení je navrženo v souladu s normovými hodnotami. Denní osvětlení je přirozeně okny. Je proveden rozvod pitné vody. Odpadové hospodářství viz popis provozu výše.

Vliv stavby na okolí:

Navržené stavební úpravy nemají negativní dopad na okolí.

Zhotovitel zajistí měření hluku ke kolaudaci, které prokáže dodržení normových limitů po instalaci rozšíření zdroje chladu na střeše budovy.

# Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Posuzovaná projektová dokumentace splňuje požadavky vyhl. 246/2001 Sb. a platných ČSN na požární bezpečnost staveb. Požárně bezpečnostní řešení stavby je obsaženo v samostatné části PD, viz část D.1.3.

# Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Použité materiály budou certifikované, nejvyšší jakosti - třídy A. Požaduje se bezvadné provedení dle technologických předpisů a detailů výrobců jednotlivých materiálů.

# Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Požadována je co nejkratší možná lhůta realizace, proto budou voleny technologické postupy a materiály, které umožní maximální zkrácení doby realizace.

# Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu určeném vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění (daném novou vyhláškou č. 62/2013 Sb.) - příloha 13 – Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou (výrobní a dílenskou) dokumentaci, které musí dodavatel zajistit před realizací.

Výrobní dokumentace bude zhotovitelem vypracována zejména pro navrhovaná stavební opatření, zesílení stropu ocelovými nosníky, nové SDK konstrukce, výplně otvorů, podhledy, povrchové úpravy, Dodavatel zajistí v rámci zadání vypracování dokumentace skutečného provedení pro potřeby vlastníka stavby.

Stavba má povinnost se před realizací zkoordinovat s dodavatelem zdravotnické technologie – kontrola požadavků na stavební připravenost (povrchy, únosnost podkladu, připojení na kanalizaci, vodovod, elektroinstalace) konkrétních dodávaných zdravotnických technologických zařízení. V případě zjištění odchylky od předpokladu v PD bude kontaktován GP k upřesnění dalšího postupu.

# Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Nejsou specifikovány žádné další speciální kontroly zakrývaných konstrukcí nad rámec povinných.

Dokumentace byla vypracována na základě platných předpisů:

Zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů,

Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území,

Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb,

Zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – v úplném znění.

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba je navržena a musí být provedena takovým způsobem, aby byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a zajištění hospodárného využití tepla.

Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek.

Seznam základních použitých norem:

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0532 – Akustika - ochrana proti hluku

ČSN 73 3610 – Klempířské konstrukce

ČSN 73 1901 – Navrhování střech

Další normy viz technické zprávy speciálních profesí.

V Turnově, prosinec 2022																					Ing. Jan Simon