OBSAH:

1.	Seznam příloh	4

2.	Základní identifikační údaje	4

3.	Výchozí podklady	4

4.	Použité předpisy a obecně technické normy	5

5.	Zadávací parametry	5

5.1	Klimatologické podmínky	5

5.2	Koncepce problematiky	6

6.	Stávající stav	6

6.1	Popis stávajícího stavu	6

6.2	Stávající technologie	6

6.3	Stávající vzduchotechnika	6

6.4	Vytápění	6

6.5	MaR	6

7.	Demontáže	6

8.	Nový stav	7

8.1	Návrh řešení - pára	7

8.2	Návrh řešení – vytápění VZT a ÚT	8

8.3	Tepelná bilance – pára	8

8.4	Tepelná bilance - vytápění	8

8.5	Instalovaná technologická zařízení – nová zařízení	8

8.6	Měření a regulace	9

8.7	Plynovod-vnitřní plynovod	10

8.8	Potrubní rozvody a armatury – pára a kondenzát	10

8.9	Potrubí a armatury - vytápění	10

8.10	Uchycení potrubí	11

8.11	Povrchové úpravy	11

8.12	Tepelné izolace	11

8.13	Větrání kotelny a vzduchotechnika	12

8.14	Odtah spalin	12

8.15	Bilance odpadních látek	12

9.	Stavební řešení	13

10.	Požární bezpečnost	13

11.	Protihluková opatření	13

12.	Zkoušky	13

12.1	Proplach potrubí	13

12.2	Zkouška těsnosti	14

12.3	První uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a vyregulování	14

12.4	Zkušební provoz	15

12.5	Bezpečnost provozu zařízení	15

13.	Požadavky na ostatní profese	15

13.1	Požadavek na stavbu	15

13.2	Požadavek na ZTI	16

13.3	Požadavek na MaR	16

13.4	Požadavek na VZT	16

13.5	Požadavek na elektro	16

14.	Požadavek na obsluhu	16

15.	Pokyny pro montáž	17

16.	Péče o prostředí	17

16.1	Odpady při výstavbě	17

17.	Místní provozní řád	17

18.	Pokyny pro provoz a obsluhu zařízení	18

19.	Bezpečnost práce	18

20.	Vybavení kotelny	18

21.	Základní výpis materiálu	19

21.1	Pára	19

21.2	Vytápění	19

22.	Závěr	20

23.	PŘÍLOHY – souhrny materiálů	20

# Seznam příloh

01-1.4.1_000_R03	P&ID - Technologické schéma

01-1.4.1_001_R01	Dispozice technologie páry

01-1.4.1_002_R01	Technická zpráva

01-1.4.1_003_R01	Dispozice potrubních rozvodů - HLAVNÍ SESTAVA

01-1.4.1_004_R01	AXONOMETRIE - pára 1,2MPa

01-1.4.1_005_R01	AXONOMETRIE - pára 0,8MPa

01-1.4.1_006_R01	AXONOMETRIE - kondenzát 1,2MPa

01-1.4.1_007_R01	AXONOMETRIE - kondenzát 0,8MPa

01-1.4.1_008		Rozdělovač PR1

01-1.4.1_009		Potrubí - Nádrž kondenzátu

01-1.4.1_010		Potrubí - Nádrž napájecí

01-1.4.1_011		Potrubí - Drobné potrubí - Vyvíječ páry

01-1.4.1_012		Ústřední vytápění - Dispozice + Schéma - SESTAVA

01-1.4.1_013		OK - uložení PR1

01-1.4.1_014		Připojovací hadice k technolog. zařízením

01-1.4.1_016_R01	Seznam potrubních větví

01-1.4.1_017_R01	Seznam armatur a zařízení

01-1.4.1_018		AXONOMETRIE - pára 0,8MPa pro Žehlící lis KP 516

# Základní identifikační údaje

Název zařízení: 		Nemocnice Semily

Provozovatel zařízení: 		MMN, a.s

Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

Poskytování zdravotních služeb.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních

lůžkové péče.

IČO: 				054 21 888

Umístění zařízení: 		Kraj: 			Liberecký

Parcelní číslo:		519/6

Obec:			Semily [576964]

Katastrální území:	Semily [747246]

Číslo LV:		4456

Výměra [m2]:		1415

Typ parcely:		Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	Objekt občanské vybavenosti - Prádelna

# Výchozí podklady

Předmětem této dokumentace jsou úpravy rozvodů technologické páry pro potřeby prádelny v hospodářském pavilónu v areálu Nemocnice v Semilech. Tyto úpravy jsou vyvolány odpojením od stávajícího zdroje páry, rozšířením a úpravou technologie prádelny spojené s instalací nového vyvíječe páry spojené s instalací nových zařízení technologie prádelny v tomto objektu.

Pro přívod páry bude v objektu instalován nový vyvíječ páry o kapacitě 700kg páry/hod. Instalovaná technologie pracuje ve dvou tlakových pásmech do 0,8Mpa a do 1,2MPa. Technologie bude napojena na stávající rozvody napájecí vody.

Podklady:

- projekt úprav rozvodů páry v hospodářském objektu z roku 2000

- prohlídka stávajícího stavu

- stavební podklady

- požadavky investora na potřebu technologické páry pro prádelnu

- ČSN normy, předpisy a požadavky investora

# Použité předpisy a obecně technické normy

České technické normy

ČSN 013450	Technické výkresy – Instalace – Zdravotně- technické a plynovodní profese

ČSN 06 0310				Tepelné soustavy v budovách -  Projektování a montáž

ČSN 06 0830 				Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 0703				Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN 07 0710				Provoz, údržba a obsluha parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0730				Kotelny se zařízením na plynná paliva

ČSN 73 4201	Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování

spotřebičů paliv

ČSN EN 12828+A1(060205)		Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních soustav

ČSN EN 12327	Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

ČSN EN1775 ed.2	Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ˂=5bar- Provozní požadavky

TPG 704 01 				Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva budovách

TPG 800 00				Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva

TPG 908 02 	Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostor se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zákon č.183/2006 Sb.			Stavební zákon v aktuálním znění

Zákon č.201/2012 Sb.			Zákon o ochraně ovzduší v aktuálním znění

Zákon č. 320/2015 Sb.			Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky

Vyhláška č.499/2006 Sb.		o dokumentaci staveb

Nařízení vlády č.361/2007		kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci

# Zadávací parametry

## Klimatologické podmínky

Místo: 				Semily			Výpočtová teplota léto:		+30°C

Nadmořská výška:		334 m			Výpočtová teplota zima:		-18°C

Počet otopných dnů:		254

## Koncepce problematiky

V současnosti je stávající technologie prádelny nevyužívána a původní dodávka páry pro tuto technologií z parní kotelny je zrušena.

Stávající prostory jsou vytápěny částečně vzduchotechnikou a částečně otopnými tělesy.

S instalací nové technologie prádelny je požadavek na instalaci nové technologie výroby páry – parní vyvíječ o celkovém výkonu 700 kg/hod.

Provoz prádelny bude jednosměnný, v době od 6 hod. do 16 hod.

# Stávající stav

## Popis stávajícího stavu

Stávajícím zdrojem středotlaké páry o přetlaku 0,8 MPa byla parní kotelna umístěné v hlavní budově. Rozvody páry byl přiveden do strojovny ÚT, místnost č.122, v prostorech prádelny, z které byli napojeny jednotlivé spotřebiče. Odvod kondenzátu byl zpět potrubím do hlavní budovy, kde je umístěna sběrná nádrž kondenzátu. Realizace provedena dle dokumentace fy.HELIKA, a.s., pod č.2001/01-609.

## Stávající technologie

Stávající technologie prádelny je instalována dle projektové dokumentace vypracované fy.HELIKA, a.s., pod č.2001/01-609. Technologie je zastaralá a součastně nevyužívaná. Některé zařízení bylo již demontováno.

## Stávající vzduchotechnika

Stávající technologie prádelny je instalována dle projektové dokumentace vypracované fy.HELIKA, a.s., pod č.2001/01-607. V místnosti č.124 je umístěna VZT jednotka pro odtah vzduchu z prostor. V místnosti č.112 je umístěna VZT jednotka pro přívod vzduchu, který je dle potřeby přihříván. V současnosti není využívána z důvodu odstavení technologie prádelny.

## Vytápění

Stávající technologie vytápění je  instalovaná dle projektové dokumentace vypracované fy.HELIKA, a.s., pod č.2001/01-609. Vytápění je napojeno potrubím DN100 na rozdělovač a sběrač umístěný v chirurgickém pavilonu. V místnosti č.122 je umístěna strojovna ÚT. V ní je umístěný rozdělovač a sběrač pro vytápění VZT jednotky umístěné v místnosti č.112 a větve pro otopná tělesa JIH a SEVER. Otopné tělesa v prostorech prádelny jsou desková.

## MaR

V místnosti strojovny ÚT, místnost č.122, je umístěn rozvaděč BI, který řídil strojovnu vytápění a redukci páry pro kuchyň a pro prádelnu v hospodářském pavilonu. Projekt vypracoval Siemens Building Technologies s.r.o., zak.č.3777, datum 10/2000.

# Demontáže

Harmonogram demontáží technologických zařízení bude stanoven po dohodě s provozovatelem a je předmětem zpracování dodavatelskou firmou.

Při demontáži je třeba zajistit ochranu stávajících konstrukcí – rohy, zárubně, podlahy atd.

Před započetím prací budou veškerá zařízení odpojena od elektrického proudu. Budou odstraněny izolace z potrubí. Části potrubí, včetně armatur budou demontovány. Odpadní látky vzniklé v průběhu stavby budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady dle zákona 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů) Evidence vzniklých odpadů bude vedena průvodcem odpadů.

Součástí demontáží technologie je:

- demontáž technologie prádelny (pračky, žehlič, sušiče)

- demontáže rozvody páry a kondenzátu

- demontáž rozdělovače a sběrače ÚT, včetně armatur a čerpadel

# Nový stav

## Návrh řešení - pára

V rámci instalace nové technologie prádelny bude provedeno odpojení od stávajícího parního rozvodu. Z důvodu odpojení, bude pro přívod páry v objektu instalován nový vyvíječ páry o kapacitě 700 kg páry/hod.

Vyvíječ bude umístěn v prostoru, který je označen kotelnou III. kategorie, dle ČSN 07 0703.

Instalovaná technologie pracuje ve dvou tlakových pásmech, tj.:

- první tlakové pásmo - provozní přetlak do 1,2Mpa		- 240 kg/hod

- druhé tlakové pásmo - provozní přetlak do 0,8Mpa		- 327 kg/hod

Výstup středotlaké páry z vyvíječe páry bude o provozním přetlaku 1,2Mpa, který bude zaveden do parního rozdělovače PR1. Z parního rozdělovače PR1 budou vyvedeny dvě potrubní větve k jednotlivým technologickým zařízením prádelny.

Potrubí k technologickým zařízení o pracovním přetlaku 1,2Mpa bude za odbočkou z rozdělovačem PR1 napojena na potrubní rozvod, který přivádí páru o potřebném přetlaku k technologickým spotřebičům v prádelně

Potrubí k technologickým zařízení o pracovním přetlaku 0,8Mpa bude za odbočkou z rozdělovačem PR1 redukováno redukční ventilem z 1,2MPa na 0,8MPa. Redukovaná pára bude napojena na potrubní rozvod, který přivádí páru o potřebném přetlaku k technologickým spotřebičům v prádelně.

Jednotlivé kondenzáty budou svedeny do Nádrže kondenzátu, kde dojde k jejich uvolnění tlaku (expanzi). Odvětrání z Nádrže kondenzátu, odfuky od pojistných ventilů a technologických zařízení budou svedeny nad střechu objektu.

Vratný kondenzát z technologických zařízení bude z jednotlivých zařízení odveden k dalšímu využití kondenzátním potrubí, kde bude jímán do Nádrže kondenzátu, kam bude rovněž přivedena napájecí voda, která bude sloužit k vychlazení vratného kondenzátu. Z Nádrže kondenzátu bude kondenzát přečerpáván do Napájecí nádrže k dalšímu využití a napájení vyvíječe páry.

V rámci úprav v hospodářském pavilónu bude přívod napájecí vody zajištěn ze stávajícího rozvodu. Zároveň bude instalována úpravna vody – CHÚV, společně s Napájecí nádrží (CERTUSS Universal TC - Napájecí komplet CVE).

Jednotlivé technologické spotřebiče prádelny budou napojeny dle technologických podkladů dodavatele.

## Návrh řešení – vytápění VZT a ÚT

Ve stávající strojovně vytápění v hospodářském pavilonu bude zachována teplovodní přípojka DN100 z chirurgického pavilonu. Stávající rozdělovač a sběrač bude nahrazen sdruženým rozdělovačem a sběračem. Armatury a čerpadla budou nahrazeny novými. Napojení nového zařízení na stávající rozvody bude opět ve strojovně vytápění, místnost č.122.

Otopné tělesa v prostorech prádelny budou zachována, některá budou přemístěna.

## Tepelná bilance – pára

Instalovaná potřeba středotlaké páry :

Redukovaná pára o přetlaku 0,7-0,8Mpa				327 kg/hod

Neredukovaná pára o přetlaku 1,1-1,2Mpa				240 kg/hod

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalovaná potřeba středotlaké páry v prádelně ∑			567 kg/hod

10% rezerva								  57 kg/hod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM potřeba středotlaké páry v prádelně ∑				624 kg/hod

Instalovaný parní vyvíječ – parní výkon					700 kg/hod

## Tepelná bilance - vytápění

Topná voda :

Ohřev vzduchu (nezměněno)						188,5 kW

Ústřední vytápění objektu (nezměněno)					105,0 kW

Tepelný spád 90/70°C.

## Instalovaná technologická zařízení – nová zařízení

První tlakové pásmo - provozní přetlak do 1,2Mpa

| Zařízení | Výrobce | Typ | Spotřeba páry ( Kg/hod) | Pracovní rozsah páry ( MPa ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandl | Kannegiesser | HPM II 12-30-1 | 240,0 | 0,5-1,3 |

Druhé tlakové pásmo - provozní přetlak do 0,8Mpa

| Zařízení | Výrobce | Typ | Spotřeba páry ( Kg/hod) | Pracovní rozsah páry ( MPa ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pračka | PRIMUS | FX 105 | 5,6 | 0,1-0,8 |
| Pračka | PRIMUS | FX 135 | 8,3 | 0,1-0,8 |
| Pračka | Kannegiesser | FA 400+ | 21,0 | 0,2-0,8 |
| Pračka | Kannegiesser | FA 1450+ | 76,1 | 0,2-0,8 |
| Sušička | PRIMUS | T 35 S | 67,4 | 0,7-1,0 |
| Sušička | PRIMUS | T 35 S | 67,4 | 0,7-1,0 |
| Sušička | PRIMUS | T 16 S | 46,0 | 0,7-1,0 |
| Žehlící lis | ASTRA | KP 516 | 17,5 | 0,4-1,0 |
| Žehlící lis | ASTRA | KP 516 | 17,5 | 0,4-1,0 |

Beztlaké zařízení

| Zařízení | Výrobce | Typ | Spotřeba páry ( Kg/hod) | Pracovní rozsah páry ( Mpa ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vratný podélný skládací stroj | Kannegiesser | RFL-J 30 | 0,0 | 0 |

Ostatní dodávky

Vyvíječ páry 			typ CERTUSS Universal TC 700

Nádrž kondezátu		typ CERTUSS Universal TC – kondenz. přečerpávací stanice310 L

Napájecí nádrž + CHUV	typ CERTUSS Universal TC - Napájecí komplet CVE

Parní rozdělovač PR1

Potrubní rozvody, čerpadla, armatury, uložení, izolace, základní nátěr, OK

## Měření a regulace

Provoz plynové kotelny, napájení a řízení nové strojovny pro výrobu páry pro technologií prádelny je řešen samostatnou projektovou dokumentací D1.4.6 Měření a regulace.

MaR zajistí:

- Nový rozvaděč MaR (BI), z kterého budou napojeny nové směšovací armatury a čerpadla pro řízení vytápění

- Zabezpečení prostoru strojovny (prostor dle ČSN 07 0703 – kotelna III. kategorie)

- Ovládání větrání strojovny.

- Řízení výroby páry pro novou technologií.

## Plynovod-vnitřní plynovod

Médium: 							zemní plyn G20

Výhřevnost: 							35,3 MJ/m3

Tlak plynu před spotřebičem: 					3-5 kPa

Příkon hořáku: 							510 kW

Spotřeba plynu: 						50,9 m3/hod.

Podmínky pro napojení jsou uvedeny ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě č.310090007326.

Řeší část projektové dokumentace D1.4.2 Plynová odběrná zařízení.

## Potrubní rozvody a armatury – pára a kondenzát

Parní a kondenzátní potrubí bude realizováno z ocelových trubek mat. P235GH. Rozměrová norma ČSN EN 10220-2, Technické dodací podmínky (TDP) dle ČSN EN 10216-2. Potrubní rozvody zpracovány v procesním diagramu č. v. 01-1.4.1_000_R03 - P&ID – Technologie prádelny. Výstupní potrubí z Parního rozdělovače PR1 (potrubí pro první a druhé tlakové pásmo) spádovat k Parnímu rozdělovači PR1 s minimálním spádem 1:100 – 1%.

- Armatury pro první tlakové pásmo - provozní přetlak do 1,2Mpa		 -  budou min PN16

- Armatury pro druhé tlakové pásmo - provozní přetlak do 0,8Mpa 	 -  budou min PN16

Maximální vzdálenosti pro uložení potrubí:

DN15	-	1,5m		DN40	-	2,5m		DN80	  -	4,0m

DN20	-	1,5m		DN50	-	2,5m 		DN100	  -	4,5m

DN25	-	1,8m		DN65	-	3,0m		DN125	  -	5,4m

Veškeré potrubí, včetně armatur bude vodivě spojeno a uzemněno. Uzemnění potrubí a příslušenství odpovídají ČSN EN 62305. U přírubových spojů musí být vějířová podložka u všech spojů.

## Potrubí a armatury - vytápění

Pro potrubí bude použito potrubí z oceli. Spojováno bude pomocí přírub od DN65 (z trubek hladkých (ČSN 425715 – jak. mat. 11 353.1) a do DN50 (ocelové bezešvé závitové trubky běžné (ČSN 42 5710 - jak. mat. 11 353) na závit. Jedná se o teplovodní topný systém, kdy se předpokládá, že systém bude provozován v běžných teplotních mezích (max. + 95°C), proto se nepředpokládá zvýšené nároky na pevnostní třídu a ani na maximální dovolenou teplotu.

Ocelové potrubí, které bude spojováno svařováním elektrickým obloukem nebo plamenem. Svařování musí provádět svářeči s příslušnou kvalifikací ČSN EN 287-1.

Při svařování musí být dodržena ustanovení EN 13480-4 pro výrobu, montáž a svařování potrubí (dodržení jednotlivých ustanovení článků normy) a to:

- technické požadavky

- úprava svarových ploch příprava pro svařování

- předehřátí před svařováním provedení svaru

- stehování

- tepelné zpracování po svařování

## Uchycení potrubí

Potrubí jsou uložena na typizovaných konzolách a uloženích (doporučeno HILTI). Uchycena jsou třmeny a závěsy, Konzoly a uložení jsou kotveny k podlaze a k ocelovým sloupům a profilům ve stěnách, případně kotveno pomocí chemických hmoždinek přímo do stěn.

## Povrchové úpravy

Potrubní rozvody, konzoly pro uložení potrubí a pomocné podpěrné konstrukce budou natřeny protikorozními nátěry.

Celková tloušťka nátěru (tloušťka základního nátěru a vrchní vrstvy) bude odpovídat předpokládané době využití a místním podmínkám. Bude stanoven nátěrový systém a kategorie korozní agresivity. Nátěrový systém bude navržen v souladu s ČSN EN ISO 12944-5. Dodavatel nátěru bude povinen zpracovat technologický postup zhotovení a vést záznam o jeho průběhu dle ČSN 03 8250. Úprava povrchu musí splňovat ČSN 03 8260. Poškozená místa nutno opatřit novým nátěrem.

Barevné odstíny uložení:

Světle šedá RAL 9001 – plošné prvky ocelových konstrukcí, základní nosné části konstrukcí a ostatní profily OK, podpůrné konstrukce.

Barevné odstíny potrubí:

Potrubí v izolaci bude natřeno základovou barvou do 250°C nebo dle standardů provozovatele.

Potrubí bez izolace bude natřeno barvou světle šedá RAL 9001 nebo dle standardů provozovatele.

Značení potrubí:

Potrubí bude značeno dle ČSN 13 0072.

## Tepelné izolace

Veškeré tepelné technologie v dosahu osob teplejší než 60°C a plochy a potrubí maximální omezení tepelných ztrát (např. potrubí s topnou vodou, tělesa armatur a čerpadel, parní rozvody, kondenzátní potrubí).

Rozvody ÚT, parní a kondenzátní potrubí bude izolováno izolací Izoltherm AL - Řezané potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové fólie Izoltherm AL.

Parametry pro výpočet potrubí páry T=200°C, Povrchová teplota Tse=40°C

Parametry pro výpočet potrubí kondenzát T=100°C, Povrchová teplota Tse=40°C

Izolace potrubí a armatur bude prováděna po montáži potrubí a po tlakových zkouškách.

Izolace potrubí je navržena a bude i provedena v souladu s vyhláškou MPO ČR č. 193/2007.

Tloušťky izolace jsou uvedeny ve specifikaci materiálu a na výkresech a odpovídají  vyhl.193/2007 Sb.

Tloušťka izolace:

Potrubí DN15 – 25			tl.40mm

Potrubí DN32 – 80			tl.50mm

Potrubí DN100				tl.60mm

Potrubí kondenzát DN15 – 25		tl.30mm

Veškeré armatury budou izolovány izolací z minerální plsti, a budou opatřeny snímatelnou povrchovou úpravou – oplechováním.

## Větrání kotelny a vzduchotechnika

Plynový spotřebič (vyvíječ páry) je v provedení s nuceným sáním "spalovacího vzduchu" přímo z místnosti (provedení B), přes neuzavíratelné otvory ve fasádě objektu.

"Provozní větrání" prostoru technické místnosti bude provedeno dle platných norem a předpisů TPG, požadovaná intenzita větrání je 0,5-2x/hod. Provětrání prostoru bude provedeno neuzavíratelným potrubím (315x315mm), zakončeným v místnosti krycí mřížkou a protidešťovou žaluzií na obvodové stěně.

Pro přívod „ochlazovacího vzduchu“ pro letní období je navržen 1x přívodní ventilátor (2.000m3/h) a vzt. potrubí (svedené k podlaze místnosti). Ve vzt. potrubí budou osazeny tlumiče hluku. Odvod vzduchu z místnosti bude přetlakem přes neuzavíratelný otvor a protidešťovou žaluzii ve fasádě. Ovládání chodu ventilátoru bude pomocí prostorového termostatu a zajistí jej profese MaR.

Na stávající VZT potrubí budou zaslepeny výdechy. Potrubí budou opatřena PP izolací. Prostupy stěnami budou opatřeny PP ucpávkami.

## Odtah spalin

Nové komínové těleso bude třívrstvé z nerezu s výplní z minerální vlny v tloušťce 32,5mm. Vnitřní průměr komínového tělesa bude 325mm.

Účinná výška komína je 15,65m.

Komínové těleso bude umístěno na protějším objektu chirurgického pavilonu.

Kouřovod bude opatřen tlumičem hluku.

Kouřovod s tlumičem hluku bude mezi objekty osazen na ocelovou konstrukci, jejíž výrobní dokumentace budou předmětem dodávky realizační firmy.

## Bilance odpadních látek

Provoz kotelny a technologie produkuje odpadní vody vypouštěné do kanalizace a emise vypouštěné do atmosféry.

Odpadní vody vznikají z proplachu filtrů, při vypouštění topného systému a při provozu praček.

Plynné emise vznikající spalováním zemního plynu jsou dány typem použitého hořáku, který musí splňovat emisní limity platné v příslušné zemi a v příslušné době.

# Stavební řešení

Stávající strojovna vytápění v místnosti č.122 bude upravena nově jako plynová kotelna III. kategorie v souladu s Požární zprávou.

Stávající dveřní otvor bude rozšířen a opatřen PP dveřmi se samozavíračem.

Místnost bude rozšířena o výklenek v místnosti č.123.

V podlahách je třeba rozšířit technické kanály dle potřeby jednotlivých profesí.

Pro nový kouřovod bude nový otvor ve stěně.

Pro větrání a VZT v kotelně budou rovněž nové otvory do venkovní stěny.

Všechny prostupy budou opatřeny PP ucpávkami.

# Požární bezpečnost

Při pracích souvisejících s realizací stavby budou dodrženy podmínky PO. V případě nutnosti bude po posouzení žádat montážní firma o požární dozor. Např. při svařování v prostorech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

# Protihluková opatření

Projektová dokumentace je navržena v souladu v souladu s platnou legislativou a příslušnými technickými normami. Jsou navržena tato opatření:

- Zařízení a armatury, které by mohly být zdrojem vibrací/akustické energie budou umístěny mimo pobytové zóny řešených objektů.

- Kouřovod bude opatřen tlumičem hluku.

- Potrubí bude vedeno na objímkách či typových závěsech s tlumícími prvky.

# Zkoušky

Smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Závěrem veškerých zkoušek musí být protokol o jejím provedení a průběhu dle standardů investora.

## Proplach potrubí

Před vyzkoušením a uvedením do provozu budou všechna zařízení propláchnuta. Propláchnutí se provádí při demontovaných armaturách, které jsou citlivá na vyšší tlak či na cizorodé částice, a při odpojení spotřebičů.

Proplach se provádí pitnou vodou. Po provedení proplachu je nutné odkalit pomocí vypouštěcích armatur až do úplně čistého stavu. Následně je třeba vyčistit všechny filtry.

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky. Systém vytápění je třeba napustit vodou dle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350.

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení e proveden zápis ve stavebním deníku.

## Zkouška těsnosti

Po dokončení montáže bude provedena zkouška těsnosti a tlaková zkouška.

Rozsah zkoušeného potrubí je dán projektovou dokumentací.

Zkouška těsnosti (hydraulická) - zkouška tlakem předepsaného média pro ověření, zda je potrubí při jmenovitém přetlaku těsné.

Tlaková zkouška (hydraulická) - zkouška tlakem předepsaného média pro ověření pevnosti a těsnosti potrubí po montáži nebo opravě při zkušebním přetlaku.

Zkouška těsnosti potrubí dle:				ČSN EN 13480

Tlaková zkouška potrubí  dle:				ČSN EN 13480

Bude provedena hydraulická tlaková zkouška a hydraulická zkouška těsnosti.

O zkoušce vyhotoví oprávněná organizace protokol, který se stává nedílnou součástí průvodní dokumentace zařízení spolu s technickou dokumentací.

Při ZT a TZ musí být zajištěno řádné spojení mezi místem, kde jsou umístěny příslušné manometry a místem odkud se provádí manipulace při stoupání tlaku – vzdálenost do 15m.

Nátrubek pro možnost připojení tlakového média pro hydraulickou TZ a ZT bude umístěn na nejvhodnějším místě po dohodě s provozovatelem tak, aby bylo co nejsnazší přivedení tlakového média.

Potrubí bude před zkouškami na obou stranách opatřeno záslepkami, které budou po zkouškách demontovány. Po vpuštění provozního média se toto místo zkontroluje pěnotvorným roztokem na únik.

## První uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a vyregulování

Provádí montážní organizace po skončení montáže. Tato zkouška ověřuje kvalitu provedení‚ montáže a provozuschopnost celého zařízení. Komplexní funkční zkoušku však nelze provést bez dokončení izolací.

První uvedení do provozu bude provedeno v rámci přípravy na komplexní vyzkoušení. Před prvním uvedením do provozu musí být provedeny:

- tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti všech částí systému kompletní provedení izolačních prací

- kompletní instalace prvků MaR a elektroinstalace přezkoušení instalace a vnějších spojů

- odzkoušení zabezpečovacích prvků kotelny

- individuální vyzkoušeni všech strojů a přezkoušeni elektrických přístrojů (provádí servis výrobce a montážní organizace)

Servis výrobce je nutný z důvodu nebezpečí ztráty garančních závazků.

Před prvním napuštěním okruhu pracovní kapalinou je nutno potrubí několikrát propláchnout vodou, aby se odstranilo znečistění potrubí při montáži. Teprve po vyčistění potrubí, po vypuštění proplachovací vody a po vyčistění všech filtrů v potrubí je systém připraven pro první napuštěni.

Potrubní systém je nutno naplnit médiem. Při napouštěni je nutno průběžně kontrolovat funkci automatického odvzdušnění.

Po naplnění systému je možno spustit čerpadla a postupně dokončit plnění potrubí a jeho odvzdušnění. Naplněný okruh je nutno nechat cirkulovat několik hodin, potom je nutno zkontrolovat tlakovou ztrátu filtrů a podle potřeby znovu vyčistit filtry.

Teprve po vyčistění filtrů je možno přistoupit k vyregulování jednotlivých prvků a seřízení celého systému a to z hlediska funkčního, nikoliv z hlediska tepelných parametrů.

Po komplexním vyzkoušení funkce systému je možné přistoupit ke komplexním zkouškám i z hlediska ověřeni jeho provozních schopnosti a dosaženi tepelných parametrů.

## Zkušební provoz

Provádí uživatel zařízení vlastní obsluhou nebo zkušební provoz objedná u montážní organizace. Podmínky a rozsah spoluúčasti na zkušebním provozu se sjednají zvláštní dohodou. Při provozu se ověřuje dosažení provozních parametrů, předepsaných projektem a provozní spolehlivost celého zařízení.

## Bezpečnost provozu zařízení

Do kotelny má přístup pouze omezený počet oprávněných a proškolených pracovníků a vstup nepovolaným osobám je zakázán.

Po otevření elektrických rozvaděčů je nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vzhledem k použitému palivu - plyn - je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém prostoru kotelny i před kotelnou.

Požárně bezpečnostní řešení kotelny je samostatnou přílohou předcházející dokumentace pro stavební povolení.

Uvnitř kotelny není uvažováno s potřebou trvalého pobytu pracovníků (vyvíječ bude pracovat v automatickém režimu).

# Požadavky na ostatní profese

## Požadavek na stavbu

- Demontáž stávajících dveří, včetně zárubní. Otvor pro nastěhování parního vyvíječe.

- Nové PP dveře se samozavíračem.

- Rozšíření technických kanálků pro rozvody

- Bourání příčky do místnosti č.123.

- Nový příčka v místnosti č.123.

- Bourání otvorů ve stěně pro kouřovod.

- Bourání otvorů pro výměnu vzduchu.

- Bourání otvorů pro ventilátor.

- Zajištění stavebních výpomocí v průběhu montáže technologie.

- Zapravení prostupů zdivem (komíny atd.)

- Zapravení omítek.

- Výmalba prostoru po finálních úpravách prostoru kotelny.

- Nátěr podlahy v kotelně.

- Vybourání příčky v prostoru mezi chodbou a místností č.123.

- Montážní otvor pro stěhování technologie prádelny.

## Požadavek na ZTI

- Napojení pitné vody pro nové technologie.

- Odvod odpadní vody do kanalizace z nových technologií.

- Odvod kondenzátu z kouřovodu a z VZT potrubí.

- Přeložky SV, TV a cirkulace v kotelně.

- Přeložka svodů kanalizace v místnosti č.123.

- Vyvedení pitné vody u technologií dle požadavku dodavatele technologií prádelny.

- Napojení parního vyvíječe páry na plynovod.

## Požadavek na MaR

- Řízení vytápění objektu - nahrazení stávajícího rozvaděče MaR (BI) za nový, včetně napojení nových směšovacích armatur a čerpadel.

- Zabezpečení výroby technologické páry v rámci nové technologie prádelny.

- Zabezpečení prostoru strojovny, kotelna III. kategorie.

## Požadavek na VZT

- Zajištění větrání technické místnosti s parním vyvíječem.

- Zajištění větrání a odvodu vzduchu ze sušičů a žehličů.

## Požadavek na elektro

- Napájení nové technologie výroby páry.

- Napájení nové technologie prádelny.

# Požadavek na obsluhu

Nově instalovaný parní vyvíječ o kapacitě 700 kg páry/hod. je zařazen do skupiny středotlakých parních kotlů. Vyžaduje dle vyhl. 18/1979 Sb. obsluhou pověřit odborně způsobilou osobu. Tato osoba musí být poučenou k obsluze zařízení s platným osvědčením o odborné způsobilosti, vydané TIČR, dle zák. 174/1968 Sb.

Její způsobilost bude ověřena po dokončení zkoušek zabezpečovacího zařízení nového vyvíječe.

Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů se řídí dle normy ČSN 07 0710.

Četnost obsluhy určí TIČR vydáním odborného a závazného stanoviska, před uvedením do provozu zařízení.

# Pokyny pro montáž

Při realizaci díla je montážní organizace povinna se řídit ustanoveními vyhl. Č.324/1990 Sb. „Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, nař. vl. č. 495/2001 Sb. „Nařízením vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků“, nař. vl. č. 494/2001 Sb. „Nařízení vlády, kterým se stanový způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. A dále stavebním zákonem v plném znění.

Montáž zařízení je nutno provádět podle montážních návodů vydaných výrobci jednotlivých zařízení.

# Péče o prostředí

## Odpady při výstavbě

Stavebně technické řešení stavby stejně jako návrh použitých materiálů respektuje požadavky na ochranu životního prostředí, především povrchových a podzemních vod.

Při provádění nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí, hluk a prašnost musí být eliminovány na co nejnižší míru. Musí být zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod před negativními účinky stavby. Tato problematika bude řešena dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, související s prováděním stavby.

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech v aktuálním znění a dle jeho prováděcích předpisů, především Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech.

Přehled předpokládaných druhů odpadů vzniklých při výstavbě:

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |
| 17 02 03 | Plast | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 20 03 99 | Komunální odpad jinak blíže neurčený | O |
| 13 02 08 | Jiné motorové a mazací oleje | N |

# Místní provozní řád

Do 1 měsíce od uvedení zařízení do provozu je povinen provozovatel zpracovat místní provozní řád dle podkladů předaných dodavatelem díla.

# Pokyny pro provoz a obsluhu zařízení

Pro provoz parního vyvíječe a souvisejících zařízení platí následující všeobecné zásady:

- za provozu je nutné udržovat parní vyvíječ v nezávadném stavu a pořádku

- zjištěné nedostatky je nutné neprodleně odstraňovat nebo zajišťovat provedení oprav příslušnými odbornými pracovníky

- řízení provozu musí být provedeno v souladu s „Místním provozním řádem“ a s provozními návody Certuss

- při všech manipulacích na zařízení je nutno se vyvarovat náhlých změn teploty, aby nedošlo k nepřípustnému namáhání následkem nestejnoměrného ohřevu nebo ochlazení

- při obsluze armatur nutno dbát zásady, že otvírání se musí provádět zvolna bez násilí

- pohyblivost a provozu schopnost vodních a parních armatur nutno udržovat pravidelnou manipulací tak, aby nedocházelo k ohrožení provozu nejméně 1x za měsíc i v případě, že parní vyvíječ je odstaven z provozu.

# Bezpečnost práce

Potrubí musí být zhotoveno a namontováno dle platných norem a předpisů. Provozem nesmí být ohrožena bezpečnost práce.

Provoz, obsluha a údržba se musí řídit platnými normami a předpisy pro daná média a podle provozních předpisů vypracovaných provozovatelem. Obsluha musí být řádně vyškolena a vybavena ochrannými pomůckami a zařízením, v patřičných pracovních oděvech.

Veškeré svářečské práce mohou provádět pouze svářeči s úřední zkouškou dle ČSN EN ISO 9606-1.

Staveniště bude řádně označeno bezpečnostní páskou s červenobílým pruhováním, aby přimělo osoby, nacházející se v blízkosti stavby, dbát zvýšené opatrnosti.

Při práci ve výškách a na střechách je nutno dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat podmínky BOZP a používat příslušné záchytné a jistící systémy. Je nutné instalovat podlážky pro rozložení hmotnosti.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá zaměstnavatel, který je povinen vytvořit podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik. V případě, že není pro tuto činnost odborně způsobilý, provádí úkoly v této oblasti odborně způsobilý zaměstnanec.

# Vybavení kotelny

Kotelna musí být vybavena následujícími:

- místní provozní řád

- provozní deník

- hasicí přístroj sněhový

- pěnotvorný prostředek nebo detektor pro kontrolu těsnosti spojů

- lékárnička první pomoci

- bateriová svítilna

- detektor na kysličník uhelnatý

- dodavatel je povinen k vyvíječi dodat dokumentaci, návod, osvědčení a revizní knihu

- provozovatel je povinen vydat provozní řád kotelny, který musí být trvale k dizpozici

# Základní výpis materiálu

## Pára

Jednotlivé souhrny materiálů jsou členěny do kusovníků dle čísel výkresů, a přiloženy v Příloze této Technické zprávy:

01-1.4.1_000_R03	P&ID - Technologické schéma

01-1.4.1_001_R01	Dispozice technologie páry

01-1.4.1_002_R01	Technická zpráva

01-1.4.1_003_R01	Dispozice potrubních rozvodů - HLAVNÍ SESTAVA

01-1.4.1_004_R01	AXONOMETRIE - pára 1,2MPa

01-1.4.1_005_R01	AXONOMETRIE - pára 0,8MPa

01-1.4.1_006_R01	AXONOMETRIE - kondenzát 1,2MPa

01-1.4.1_007_R01	AXONOMETRIE - kondenzát 0,8MPa

01-1.4.1_008		Rozdělovač PR1

01-1.4.1_009		Potrubí - Nádrž kondenzátu

01-1.4.1_010		Potrubí - Nádrž napájecí

01-1.4.1_011		Potrubí - Drobné potrubí - Vyvíječ páry

01-1.4.1_012		Ústřední vytápění - Dispozice + Schéma - SESTAVA

01-1.4.1_013		OK - uložení PR1

01-1.4.1_014		Připojovací hadice k technolog. zařízením

01-1.4.1_016_R01	Seznam potrubních větví

01-1.4.1_017_R01	Seznam armatur a zařízení

01-1.4.1_018		AXONOMETRIE - pára 0,8MPa pro Žehlící lis KP 516

## Vytápění

dle č.v. 01-1.4.1_012		Ústřední vytápění - Dispozice + Schéma - SESTAVA

Zařízení a armatury

- Sdružený rozdělovač/sběrač RS kombi, modul 150, včetně podpěr a izolace	1 ks

- Oběhové čerpadlo WILO Yonos Maxo 30/0,5-10				2 ks

- Oběhové čerpadlo WILO Yonos Maxo 40/0,5-12				1 ks

- Směšovací ventil ESBE VRG 131 DN32 (5/4“), kv16				2 ks

- Vyvažovací ventil STAD – PN 25  	DN32					2 ks

- Vyvažovací ventil STAD – PN 25  	DN50					1 ks

- Kulový kohout s pákou 			DN15					2 ks

DN25					2 ks

DN50					9 ks

- Vypouštěcí ventil			DN15					13 ks

- Automatický odvzdušňovací ventil 	DN15					1 ks

- Mezi-přírubová uzavírací klapka s pákou do 150°C, PN16	DN100		3 ks

- Přírubový filtr litinový PN16 s nerez sítkem	DN100				1 ks

- Teploměr s jímkou 0-120°C, pr.100, délka dle dimenze				10 ks

- Manometr 0-4bary, pr.100, M20x1,5, man. kohout, smyčka			2 ks

- Smyčka manometrická s manometrickým kohoutem M20x1,5-pro MaR		1 ks

- Návarek ½“ pro teplotní čidlo MaR						1 ks

Potrubí

- Potrubí ocelové černí závitové bezešvé 		DN25 (33,7x3,2)	1 m

DN32 (42,4x3,2)	3 m

DN50 (60,3x3,6)	24 m

- Potrubí ocelové černé bezešvé hladké 			DN100 (108x3,6)	6 m

Izolace

- Izolační pouzdra z čedičové vlny λ=0,034 W/mK 		28x30		1 m

42x40		3 m

60x40		24 m

- Izolační pouzdra z čedičové vlny λ=0,034 W/mK		108x50		6 m

# Závěr

Projekt byl vypracován podle platných norem, montáž musí být provedena odborně, při dodržení všech montážních a bezpečnostních předpisů. Všechny platné předpisy a normy jsou pro stavbu závazné.

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí schválit projektant, jinak nelze zaručit kvalitní funkčnost systému.

# PŘÍLOHY – souhrny materiálů